2.2.1.1 Полевой метод моделирования пожара в здании

Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме.

Уравнение сохранения массы:

(1)

Уравнение сохранения импульса:

(2)

Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор вязких напряжений определяется формулой:

(3)

Уравнение энергии:

(4)

где

- статическая энтальпия смеси;

Hk - теплота образования k-го компонента;

- теплоемкость смеси при постоянном давлении;

qRj - радиационный поток энергии в направлении xj.

Уравнение сохранения химического компонента k:

(5)

Для замыкания системы уравнений (1)-(5) используется уравнение состояния идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид:

(6)

где R0 - универсальная газовая постоянная;

Mk - молярная масса k-го компонента.

2.2.1.2 Исходные данные и результаты расчета «Корпус 19а»

2.2.1.2.1 Параметры помещений представлены в таблице 2.2.1.2.1.

Таблица 2.2.1.2.1 – Параметры помещений

| № п/п | Наименование | Начальная температура, °C | Высота, м | Высота размещения относительно нулевой отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вестибюль 0.000 28-29 | 37 | 3,40 | 0,00 |
| 2 | Вестибюль 0.000 28-29 | 37 | 3,40 | 0,00 |
| 3 | Вестибюль 1 эт 29-30 | 37 | 3,40 | 0,00 |
| 4 | Вестибюль 1 эт 29-30 | 37 | 3,40 | 0,00 |
| 5 | Вестибюль -7.2 | 37 | 3,40 | -7,20 |
| 6 | Каб. нач. ОМЛ 26 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 7 | Кладовая +3.6 8 | 37 | 3,10 | 3,60 |
| 8 | Кладовая +3.6 8 | 37 | 3,10 | 3,60 |
| 9 | Ком. контроля параметров воздушного потока 7 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 10 | Ком. контроля параметров воздушного потока 7 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 11 | Ком. приемки приборов | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 12 | Ком. приемки приборов | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 13 | Ком. технологов | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 14 | Ком. технологов | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 15 | Коридор +3.6 лев | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 16 | Коридор +3.6 лев | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 17 | Коридор 3.6 прав | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 18 | Коридор 3.6 прав | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 19 | Коридор +7.2 лев | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 20 | Коридор +7.2 прав | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 21 | Лаб. АМВИ | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 22 | Лаб. АМВИ 2 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 23 | Лаб. монтажа тензодатчиков 14 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 24 | Лаб. монтажа тензодатчиков 14 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 25 | Лаборатория МРИС 1 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 26 | Лаборатория МРИС 2 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 27 | Лаборатория первичного осмотра тензовесов 4 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 28 | Лаборатория первичного осмотра тензовесов 4 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 29 | Лаб. по изгот. элементов измерит. оборудования 2 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 30 | Лаб. по изгот. элементов измерит. оборудования 2 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 31 | Лаб. по изгот. элем. измерит. оборуд. | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 32 | Лаб. по изгот. элем. измерит. оборуд. | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 33 | Лаб. РКДСИ | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 34 | Лестница лев | 37 | 17,60 | -7,20 |
| 35 | Лестница прав | 37 | 10,60 | 0,00 |
| 36 | Лестница прав. | 37 | 10,60 | 0,00 |
| 37 | Мет. лаб. РАЭСИ 20 +3,6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 38 | Метр. лаб. РАЭСИ 20 +3,6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 39 | Метрол. лаб. ОПМСИ2 +3.6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 40 | Метрол. лаб. ОПМСИ3 +3.6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 41 | Метрол. лаб. РАПО +3,6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 42 | Метрол. лаб. РАЭСИ +3,6 20 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 43 | Метрологическая лаб. ОПМСИ +3.6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 44 | Метрологическая лабоработрия изучения параметров воздушного потока 10 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 45 | Метрологическая лабоработрия изучения параметров воздушного потока 10 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 46 | Нач. сектора | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 47 | Нач. сектора | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 48 | Нач. сектора 1 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 49 | Нач. сектора 2 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 50 | Нач. сектора 2 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 51 | Нач. сектора 3 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 52 | Нач. сектора 3 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 53 | Нач. сектора 4 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 54 | Нач. сектора 4 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 55 | Нач. сектора 5 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 56 | Нач. сектора 6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 57 | Нач. сектора 7 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 58 | Нач. сектора 8 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 59 | Служба КНТП | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 60 | СНС 29-1 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 61 | СНС 29-2 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 62 | СНС 29-3 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 63 | СНС 29-4 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 64 | СНС 29-5 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 65 | СНС 29-6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 66 | Стендовый зал -7.2 | 37 | 7,00 | -7,20 |
| 67 | Тамбур 1 эт 28-29 | 37 | 3,40 | 0,00 |
| 68 | Тамбур 1 эт 28-29 | 37 | 3,40 | 0,00 |
| 69 | Тамбур 24-1 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 70 | Тамбур 24-2 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 71 | Тамбур 24-3 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 72 | Тамбур 24-4 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 73 | Тамбур 24-5 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 74 | Тамбур 24-6 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 75 | Тамбур 24-7 | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 76 | Тамбур 3 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 77 | Тамбур 3 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 78 | Тамбур 3.2 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 79 | Тамбур 3.2 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 80 | Тамбур 3.3 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 81 | Тамбур 3.3 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 82 | Тамбур 3.4 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 83 | Тамбур 3.4 | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 84 | Тамбур -7.2 | 37 | 3,40 | -7,20 |
| 85 | Тамбур уч. 238 | 37 | 3,40 | -7,20 |
| 86 | Холл +3.6 лев | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 87 | Холл +3.6 лев | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 88 | Холл 3.6 прав | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 89 | Холл 3.6 прав | 37 | 3,40 | 3,60 |
| 90 | Холл +7.2 лев | 37 | 3,40 | 7,20 |
| 91 | Холл +7.2 прав | 37 | 3,40 | 7,20 |

2.2.1.2.2 Параметры проемов представлены в таблице 2.2.1.2.2.

Таблица 2.2.1.2.2 – Параметры проемов в помещениях

| № п/п | Наименование | Проем ведет | Высота нижней границы проема, м | Высота верхней границы проема, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | откуда | куда |  |  |
| 1 | Из Коридор +3.6 лев в Ком. технологов 001 | Коридор +3.6 лев | Ком. технологов | 3,60 | 2,00 |
| 2 | Из Ком. приемки приборов в Коридор 3.6 прав 001 | Ком. приемки приборов | Коридор 3.6 прав | 3,60 | 2,00 |
| 3 | Из Ком. приемки приборов в Кладовая +3.6 8 001 | Ком. приемки приборов | Кладовая +3.6 8 | 3,60 | 2,00 |
| 4 | Из Вестибюль 0.000 28-29 в Вестибюль 1 эт 29-30 001 | Вестибюль 0.000 28-29 | Вестибюль 1 эт 29-30 | 0,00 | 2,00 |
| 5 | Из Вестибюль -7.2 в Тамбур -7.2 001 | Вестибюль -7.2 | Тамбур -7.2 | -7,20 | 2,00 |
| 6 | Из Вестибюль -7.2 в Тамбур -7.2 002 | Вестибюль -7.2 | Тамбур -7.2 | -7,20 | 2,00 |
| 7 | Из Коридор +3.6 лев в Коридор 3.6 прав 001 | Коридор +3.6 лев | Коридор 3.6 прав | 3,60 | 2,00 |
| 8 | Из Коридор +3.6 лев в Лаборатория первичного осмотра тензовесов 4 001 | Коридор +3.6 лев | Лаборатория первичного осмотра тензовесов 4 | 3,60 | 2,00 |
| 9 | Из Коридор +3.6 лев в Лаб. по изгот. элем. измерит. оборуд. 001 | Коридор +3.6 лев | Лаб. по изгот. элем. измерит. оборуд. | 3,60 | 2,00 |
| 10 | Из Коридор +3.6 лев в Тамбур 3 001 | Коридор +3.6 лев | Тамбур 3 | 3,60 | 2,00 |
| 11 | Из Коридор +3.6 лев в Тамбур 3.2 001 | Коридор +3.6 лев | Тамбур 3.2 | 3,60 | 2,00 |
| 12 | Из Коридор +3.6 лев в Тамбур 3.3 001 | Коридор +3.6 лев | Тамбур 3.3 | 3,60 | 2,00 |
| 13 | Из Коридор 3.6 прав в Метрологическая лабоработрия изучения параметров воздушного потока 10 001 | Коридор 3.6 прав | Метрологическая лабоработрия изучения параметров воздушного потока 10 | 3,60 | 2,00 |
| 14 | Из Коридор 3.6 прав в Тамбур 3.4 001 | Коридор 3.6 прав | Тамбур 3.4 | 3,60 | 2,00 |
| 15 | Из Коридор +7.2 лев в Лаб. АМВИ 001 | Коридор +7.2 лев | Лаб. АМВИ | 7,20 | 2,00 |
| 16 | Из Коридор +7.2 лев в Лаборатория МРИС 1 001 | Коридор +7.2 лев | Лаборатория МРИС 1 | 7,20 | 2,00 |
| 17 | Из Коридор +7.2 лев в Лаборатория МРИС 2 001 | Коридор +7.2 лев | Лаборатория МРИС 2 | 7,20 | 2,00 |
| 18 | Из Коридор +7.2 лев в Мет. лаб. РАЭСИ 20 +3,6 001 | Коридор +7.2 лев | Мет. лаб. РАЭСИ 20 +3,6 | 7,20 | 2,00 |
| 19 | Из Коридор +7.2 лев в Метр. лаб. РАЭСИ 20 +3,6 001 | Коридор +7.2 лев | Метр. лаб. РАЭСИ 20 +3,6 | 7,20 | 2,00 |
| 20 | Из Коридор +7.2 лев в Метрол. лаб. ОПМСИ2 +3.6 001 | Коридор +7.2 лев | Метрол. лаб. ОПМСИ2 +3.6 | 7,20 | 2,00 |
| 21 | Из Коридор +7.2 лев в Метрол. лаб. ОПМСИ3 +3.6 001 | Коридор +7.2 лев | Метрол. лаб. ОПМСИ3 +3.6 | 7,20 | 2,00 |
| 22 | Из Коридор +7.2 лев в Метрол. лаб. РАПО +3,6 001 | Коридор +7.2 лев | Метрол. лаб. РАПО +3,6 | 7,20 | 2,00 |
| 23 | Из Коридор +7.2 лев в Метрол. лаб. РАЭСИ +3,6 20 001 | Коридор +7.2 лев | Метрол. лаб. РАЭСИ +3,6 20 | 7,20 | 2,00 |
| 24 | Из Коридор +7.2 лев в Метрологическая лаб. ОПМСИ +3.6 001 | Коридор +7.2 лев | Метрологическая лаб. ОПМСИ +3.6 | 7,20 | 2,00 |
| 25 | Из Коридор +7.2 лев в Служба КНТП 001 | Коридор +7.2 лев | Служба КНТП | 7,20 | 2,00 |
| 26 | Из Коридор +7.2 лев в Тамбур 24-3 001 | Коридор +7.2 лев | Тамбур 24-3 | 7,20 | 2,00 |
| 27 | Из Коридор +7.2 лев в Тамбур 24-4 001 | Коридор +7.2 лев | Тамбур 24-4 | 7,20 | 2,00 |
| 28 | Из Коридор +7.2 лев в Тамбур 24-5 001 | Коридор +7.2 лев | Тамбур 24-5 | 7,20 | 2,00 |
| 29 | Из Коридор +7.2 лев в Тамбур 24-6 001 | Коридор +7.2 лев | Тамбур 24-6 | 7,20 | 2,00 |
| 30 | Из Коридор +7.2 лев в Тамбур 24-7 001 | Коридор +7.2 лев | Тамбур 24-7 | 7,20 | 2,00 |
| 31 | Из Коридор +7.2 лев в Холл +7.2 лев 001 | Коридор +7.2 лев | Холл +7.2 лев | 7,20 | 2,00 |
| 32 | Из Коридор +7.2 прав в Коридор +7.2 лев 001 | Коридор +7.2 прав | Коридор +7.2 лев | 7,20 | 2,00 |
| 33 | Из Коридор +7.2 прав в Лаб. АМВИ 2 001 | Коридор +7.2 прав | Лаб. АМВИ 2 | 7,20 | 2,00 |
| 34 | Из Коридор +7.2 прав в Лаб. РКДСИ 001 | Коридор +7.2 прав | Лаб. РКДСИ | 7,20 | 2,00 |
| 35 | Из Коридор +7.2 прав в Тамбур 24-1 001 | Коридор +7.2 прав | Тамбур 24-1 | 7,20 | 2,00 |
| 36 | Из Коридор +7.2 прав в Тамбур 24-2 001 | Коридор +7.2 прав | Тамбур 24-2 | 7,20 | 2,00 |
| 37 | Из Лестница лев в Вестибюль -7.2 001 | Лестница лев | Вестибюль -7.2 | -7,20 | 2,00 |
| 38 | Из Лестница лев в Холл +3.6 лев 001 | Лестница лев | Холл +3.6 лев | 3,60 | 2,00 |
| 39 | Из Лестница лев в Холл +7.2 лев 001 | Лестница лев | Холл +7.2 лев | 7,20 | 2,00 |
| 40 | Из Лестница прав в Вестибюль 1 эт 29-30 001 | Лестница прав | Вестибюль 1 эт 29-30 | 0,00 | 2,00 |
| 41 | Из Лестница прав в Холл 3.6 прав 001 | Лестница прав | Холл 3.6 прав | 3,60 | 2,00 |
| 42 | Из Лестница прав в Холл +7.2 прав 001 | Лестница прав | Холл +7.2 прав | 7,20 | 2,00 |
| 43 | Из Метрологическая лабоработрия изучения параметров воздушного потока 10 в Ком. контроля параметров воздушного потока 7 001 | Метрологическая лабоработрия изучения параметров воздушного потока 10 | Ком. контроля параметров воздушного потока 7 | 3,60 | 2,00 |
| 44 | Из Тамбур 1 эт 28-29 в Вестибюль 0.000 28-29 001 | Тамбур 1 эт 28-29 | Вестибюль 0.000 28-29 | 0,00 | 2,00 |
| 45 | Из Тамбур 24-1 в СНС 29-1 001 | Тамбур 24-1 | СНС 29-1 | 7,20 | 2,00 |
| 46 | Из Тамбур 24-1 в СНС 29-2 001 | Тамбур 24-1 | СНС 29-2 | 7,20 | 2,00 |
| 47 | Из Тамбур 24-2 в СНС 29-3 001 | Тамбур 24-2 | СНС 29-3 | 7,20 | 2,00 |
| 48 | Из Тамбур 24-2 в СНС 29-4 001 | Тамбур 24-2 | СНС 29-4 | 7,20 | 2,00 |
| 49 | Из Тамбур 24-3 в СНС 29-5 001 | Тамбур 24-3 | СНС 29-5 | 7,20 | 2,00 |
| 50 | Из Тамбур 24-3 в СНС 29-6 001 | Тамбур 24-3 | СНС 29-6 | 7,20 | 2,00 |
| 51 | Из Тамбур 24-4 в Нач. сектора 1 001 | Тамбур 24-4 | Нач. сектора 1 | 7,20 | 2,00 |
| 52 | Из Тамбур 24-5 в Каб. нач. ОМЛ 26 001 | Тамбур 24-5 | Каб. нач. ОМЛ 26 | 7,20 | 2,00 |
| 53 | Из Тамбур 24-6 в Нач. сектора 5 001 | Тамбур 24-6 | Нач. сектора 5 | 7,20 | 2,00 |
| 54 | Из Тамбур 24-6 в Нач. сектора 6 001 | Тамбур 24-6 | Нач. сектора 6 | 7,20 | 2,00 |
| 55 | Из Тамбур 24-7 в Нач. сектора 7 001 | Тамбур 24-7 | Нач. сектора 7 | 7,20 | 2,00 |
| 56 | Из Тамбур 24-7 в Нач. сектора 8 001 | Тамбур 24-7 | Нач. сектора 8 | 7,20 | 2,00 |
| 57 | Из Тамбур 3.2 в Лаб. монтажа тензодатчиков 14 001 | Тамбур 3.2 | Лаб. монтажа тензодатчиков 14 | 3,60 | 2,00 |
| 58 | Из Тамбур 3.3 в Нач. сектора 001 | Тамбур 3.3 | Нач. сектора | 3,60 | 2,00 |
| 59 | Из Тамбур 3.3 в Нач. сектора 2 001 | Тамбур 3.3 | Нач. сектора 2 | 3,60 | 2,00 |
| 60 | Из Тамбур 3.4 в Нач. сектора 3 001 | Тамбур 3.4 | Нач. сектора 3 | 3,60 | 2,00 |
| 61 | Из Тамбур 3.4 в Нач. сектора 4 001 | Тамбур 3.4 | Нач. сектора 4 | 3,60 | 2,00 |
| 62 | Из Тамбур 3 в Лаб. по изгот. элементов измерит. оборудования 2 001 | Тамбур 3 | Лаб. по изгот. элементов измерит. оборудования 2 | 3,60 | 2,00 |
| 63 | Из Тамбур -7.2 в Стендовый зал -7.2 001 | Тамбур -7.2 | Стендовый зал -7.2 | -7,20 | 2,00 |
| 64 | Из Тамбур уч. 238 в Вестибюль -7.2 001 | Тамбур уч. 238 | Вестибюль -7.2 | -7,20 | 2,00 |
| 65 | Из Холл +3.6 лев в Коридор +3.6 лев 001 | Холл +3.6 лев | Коридор +3.6 лев | 3,60 | 2,00 |
| 66 | Из Холл 3.6 прав в Коридор 3.6 прав 001 | Холл 3.6 прав | Коридор 3.6 прав | 3,60 | 2,00 |
| 67 | Из Холл +7.2 прав в Коридор +7.2 прав 001 | Холл +7.2 прав | Коридор +7.2 прав | 7,20 | 2,00 |

2.2.1.2.3 Параметры расчета представлены в таблице 2.2.1.2.3.

Таблица 2.2.1.2.3 – Параметры расчета

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °C | 37,0 |
| Давление на нулевой отметке, Па | 101 325,0 |
| Масса горючей нагрузки, приходящаяся на единицу площади поверхности горения, кг/м2 | 7,0 |

2.2.1.2.4 Местом возникновения пожара принимается помещение «Кладовая +3.6 8». Параметры участков замера представлены в таблице 2.2.1.2.4.

Таблица 2.2.1.2.4 – Параметры участков замера

| № п/п | Наименование | Высота рабочей зоны, м | Начальная освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +3.6 выход в лев. коридор | 1,70 | 34 |
| 2 | +3.6 выход в лев. лестницу | 1,70 | 34 |
| 3 | +3.6 выход в прав. лестницу | 1,70 | 34 |
| 4 | +3.6 выход из лев коридора в холл | 1,70 | 34 |
| 5 | выход в холл +3.6 прав | 1,70 | 34 |

2.2.1.2.5 Результаты расчета значений опасных факторов пожара (далее ОФП) представлены в таблицах 2.2.1.2.5-2.2.1.2.9.  Графики зависимости значений ОФП от длительности пожара представлены на рисунках 2.2.1.2.1-2.2.1.2.5.

Таблица 2.2.1.2.5 – Результаты расчета значений ОФП на участках замера «+3.6 выход в лев. коридор»

| Время, с | Температура, °C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-42 | 37,0 | 0,2634 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43-53 | 37,0 | 0,2635 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 54-55 | 37,1 | 0,2636 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 56-57 | 37,1 | 0,2636 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 58-59 | 37,1 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 60-61 | 37,1 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 62 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000007 | 0,00000000 |
| 63 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000009 | 0,00000000 |
| 64 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 65 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000011 | 0,00000000 |
| 66 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000012 | 0,00000001 |
| 67 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000014 | 0,00000001 |
| 68 | 37,2 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000017 | 0,00000001 |
| 69 | 37,3 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000022 | 0,00000001 |
| 70 | 37,3 | 0,2637 | 0,000 | 0,00000029 | 0,00000001 |
| 71 | 37,3 | 0,2637 | 0,001 | 0,00000040 | 0,00000002 |
| 72 | 37,4 | 0,2637 | 0,001 | 0,00000055 | 0,00000002 |
| 73 | 37,5 | 0,2637 | 0,001 | 0,00000075 | 0,00000003 |
| 74 | 37,6 | 0,2636 | 0,001 | 0,00000101 | 0,00000005 |
| 75 | 37,7 | 0,2635 | 0,002 | 0,00000135 | 0,00000006 |
| 76 | 37,8 | 0,2634 | 0,002 | 0,00000176 | 0,00000008 |
| 77 | 38,0 | 0,2633 | 0,003 | 0,00000226 | 0,00000010 |
| 78 | 38,2 | 0,2632 | 0,003 | 0,00000285 | 0,00000013 |
| 79 | 38,4 | 0,2630 | 0,004 | 0,00000354 | 0,00000016 |
| 80 | 38,7 | 0,2628 | 0,005 | 0,00000434 | 0,00000020 |
| 81 | 38,9 | 0,2626 | 0,006 | 0,00000527 | 0,00000024 |
| 82 | 39,3 | 0,2623 | 0,007 | 0,00000632 | 0,00000029 |
| 83 | 39,6 | 0,2620 | 0,009 | 0,00000753 | 0,00000034 |
| 84 | 40,0 | 0,2617 | 0,010 | 0,00000890 | 0,00000040 |
| 85 | 40,5 | 0,2614 | 0,012 | 0,00001043 | 0,00000047 |
| 86 | 41,0 | 0,2610 | 0,013 | 0,00001205 | 0,00000055 |
| 87 | 41,4 | 0,2606 | 0,015 | 0,00001364 | 0,00000062 |
| 88 | 41,9 | 0,2603 | 0,017 | 0,00001519 | 0,00000069 |
| 89 | 42,3 | 0,2600 | 0,018 | 0,00001668 | 0,00000076 |
| 90 | 42,7 | 0,2596 | 0,020 | 0,00001813 | 0,00000082 |
| 91 | 43,1 | 0,2593 | 0,021 | 0,00001953 | 0,00000089 |
| 92 | 43,4 | 0,2591 | 0,022 | 0,00002087 | 0,00000095 |
| 93 | 43,8 | 0,2588 | 0,023 | 0,00002217 | 0,00000100 |
| 94 | 44,1 | 0,2586 | 0,025 | 0,00002340 | 0,00000106 |
| 95 | 44,4 | 0,2583 | 0,026 | 0,00002457 | 0,00000111 |
| 96 | 44,7 | 0,2581 | 0,027 | 0,00002567 | 0,00000116 |
| 97 | 45,0 | 0,2579 | 0,028 | 0,00002671 | 0,00000121 |
| 98 | 45,3 | 0,2577 | 0,028 | 0,00002770 | 0,00000126 |
| 99 | 45,6 | 0,2575 | 0,029 | 0,00002862 | 0,00000130 |
| 100 | 45,8 | 0,2573 | 0,030 | 0,00002946 | 0,00000134 |
| 101 | 46,0 | 0,2572 | 0,031 | 0,00003023 | 0,00000137 |
| 102 | 46,2 | 0,2570 | 0,031 | 0,00003094 | 0,00000140 |
| 103 | 46,4 | 0,2569 | 0,032 | 0,00003161 | 0,00000143 |
| 104 | 46,6 | 0,2568 | 0,032 | 0,00003224 | 0,00000146 |
| 105 | 46,8 | 0,2566 | 0,033 | 0,00003285 | 0,00000149 |
| 106 | 47,0 | 0,2565 | 0,033 | 0,00003348 | 0,00000152 |
| 107 | 47,2 | 0,2564 | 0,034 | 0,00003413 | 0,00000155 |
| 108 | 47,5 | 0,2562 | 0,034 | 0,00003484 | 0,00000158 |
| 109 | 47,7 | 0,2560 | 0,035 | 0,00003563 | 0,00000161 |
| 110 | 48,0 | 0,2559 | 0,035 | 0,00003653 | 0,00000166 |
| 111 | 48,3 | 0,2556 | 0,036 | 0,00003754 | 0,00000170 |
| 112 | 48,6 | 0,2554 | 0,037 | 0,00003862 | 0,00000175 |
| 113 | 49,0 | 0,2551 | 0,038 | 0,00003975 | 0,00000180 |
| 114 | 49,3 | 0,2549 | 0,039 | 0,00004089 | 0,00000185 |
| 115 | 49,6 | 0,2547 | 0,040 | 0,00004204 | 0,00000191 |
| 116 | 50,0 | 0,2544 | 0,041 | 0,00004316 | 0,00000196 |
| 117 | 50,3 | 0,2542 | 0,042 | 0,00004426 | 0,00000201 |
| 118 | 50,6 | 0,2540 | 0,043 | 0,00004530 | 0,00000205 |
| 119 | 50,8 | 0,2539 | 0,043 | 0,00004628 | 0,00000210 |
| 120 | 51,1 | 0,2537 | 0,044 | 0,00004720 | 0,00000214 |
| 121 | 51,3 | 0,2535 | 0,045 | 0,00004808 | 0,00000218 |
| 122 | 51,5 | 0,2534 | 0,045 | 0,00004892 | 0,00000222 |
| 123 | 51,7 | 0,2533 | 0,046 | 0,00004974 | 0,00000225 |
| 124 | 51,9 | 0,2531 | 0,046 | 0,00005055 | 0,00000229 |
| 125 | 52,1 | 0,2530 | 0,047 | 0,00005135 | 0,00000233 |
| 126 | 52,3 | 0,2529 | 0,047 | 0,00005215 | 0,00000236 |
| 127 | 52,6 | 0,2527 | 0,048 | 0,00005295 | 0,00000240 |
| 128 | 52,8 | 0,2526 | 0,048 | 0,00005374 | 0,00000244 |
| 129 | 53,0 | 0,2525 | 0,049 | 0,00005452 | 0,00000247 |
| 130 | 53,2 | 0,2523 | 0,049 | 0,00005528 | 0,00000251 |
| 131 | 53,4 | 0,2522 | 0,050 | 0,00005603 | 0,00000254 |
| 132 | 53,6 | 0,2521 | 0,050 | 0,00005677 | 0,00000257 |
| 133 | 53,8 | 0,2520 | 0,051 | 0,00005751 | 0,00000261 |
| 134 | 54,0 | 0,2519 | 0,051 | 0,00005824 | 0,00000264 |
| 135 | 54,2 | 0,2517 | 0,052 | 0,00005899 | 0,00000267 |
| 136 | 54,4 | 0,2516 | 0,052 | 0,00005977 | 0,00000271 |
| 137 | 54,6 | 0,2515 | 0,053 | 0,00006058 | 0,00000275 |
| 138 | 54,8 | 0,2513 | 0,053 | 0,00006144 | 0,00000278 |
| 139 | 55,0 | 0,2512 | 0,054 | 0,00006235 | 0,00000283 |
| 140 | 55,3 | 0,2510 | 0,054 | 0,00006329 | 0,00000287 |
| 141 | 55,5 | 0,2509 | 0,055 | 0,00006428 | 0,00000291 |
| 142 | 55,8 | 0,2507 | 0,055 | 0,00006529 | 0,00000296 |
| 143 | 56,1 | 0,2505 | 0,056 | 0,00006632 | 0,00000301 |
| 144 | 56,3 | 0,2504 | 0,057 | 0,00006735 | 0,00000305 |
| 145 | 56,6 | 0,2502 | 0,057 | 0,00006836 | 0,00000310 |
| 146 | 56,8 | 0,2500 | 0,058 | 0,00006936 | 0,00000314 |
| 147 | 57,1 | 0,2499 | 0,058 | 0,00007034 | 0,00000319 |
| 148 | 57,3 | 0,2498 | 0,059 | 0,00007130 | 0,00000323 |
| 149 | 57,5 | 0,2496 | 0,059 | 0,00007226 | 0,00000328 |
| 150 | 57,8 | 0,2495 | 0,060 | 0,00007323 | 0,00000332 |
| 151 | 58,0 | 0,2493 | 0,060 | 0,00007420 | 0,00000336 |
| 152 | 58,2 | 0,2492 | 0,061 | 0,00007519 | 0,00000341 |
| 153 | 58,5 | 0,2490 | 0,062 | 0,00007619 | 0,00000345 |
| 154 | 58,7 | 0,2489 | 0,062 | 0,00007720 | 0,00000350 |
| 155 | 59,0 | 0,2487 | 0,063 | 0,00007822 | 0,00000354 |
| 156 | 59,2 | 0,2486 | 0,063 | 0,00007925 | 0,00000359 |
| 157 | 59,5 | 0,2484 | 0,064 | 0,00008030 | 0,00000364 |
| 158 | 59,7 | 0,2482 | 0,064 | 0,00008134 | 0,00000369 |
| 159 | 60,0 | 0,2481 | 0,065 | 0,00008239 | 0,00000373 |
| 160 | 60,3 | 0,2479 | 0,065 | 0,00008343 | 0,00000378 |
| 161 | 60,5 | 0,2478 | 0,066 | 0,00008446 | 0,00000383 |
| 162 | 60,8 | 0,2476 | 0,066 | 0,00008548 | 0,00000387 |
| 163 | 61,0 | 0,2475 | 0,067 | 0,00008649 | 0,00000392 |
| 164 | 61,3 | 0,2473 | 0,067 | 0,00008749 | 0,00000396 |
| 165 | 61,5 | 0,2472 | 0,068 | 0,00008848 | 0,00000401 |
| 166 | 61,7 | 0,2470 | 0,068 | 0,00008946 | 0,00000405 |
| 167 | 62,0 | 0,2469 | 0,068 | 0,00009048 | 0,00000410 |
| 168 | 62,2 | 0,2467 | 0,069 | 0,00009153 | 0,00000415 |
| 169 | 62,5 | 0,2466 | 0,069 | 0,00009257 | 0,00000420 |
| 170 | 62,8 | 0,2464 | 0,070 | 0,00009361 | 0,00000424 |
| 171 | 63,1 | 0,2462 | 0,070 | 0,00009465 | 0,00000429 |
| 172 | 63,3 | 0,2461 | 0,071 | 0,00009570 | 0,00000434 |
| 173 | 63,6 | 0,2459 | 0,071 | 0,00009677 | 0,00000439 |
| 174 | 63,9 | 0,2457 | 0,072 | 0,00009787 | 0,00000444 |
| 175 | 64,2 | 0,2455 | 0,072 | 0,00009902 | 0,00000449 |
| 176 | 64,5 | 0,2453 | 0,073 | 0,00010021 | 0,00000454 |
| 177 | 64,9 | 0,2451 | 0,073 | 0,00010141 | 0,00000460 |
| 178 | 65,2 | 0,2449 | 0,074 | 0,00010264 | 0,00000465 |
| 179 | 65,5 | 0,2447 | 0,074 | 0,00010394 | 0,00000471 |
| 180 | 65,9 | 0,2445 | 0,075 | 0,00010535 | 0,00000477 |
| 181 | 66,3 | 0,2442 | 0,075 | 0,00010686 | 0,00000484 |
| 182 | 66,7 | 0,2440 | 0,076 | 0,00010853 | 0,00000492 |
| 183 | 67,1 | 0,2437 | 0,077 | 0,00011036 | 0,00000500 |
| 184 | 67,6 | 0,2434 | 0,078 | 0,00011236 | 0,00000509 |
| 185 | 68,2 | 0,2430 | 0,079 | 0,00011453 | 0,00000519 |
| 186 | 68,8 | 0,2426 | 0,080 | 0,00011685 | 0,00000530 |
| 187 | 69,4 | 0,2422 | 0,082 | 0,00011931 | 0,00000541 |
| 188 | 70,0 | 0,2418 | 0,083 | 0,00012188 | 0,00000552 |
| 189 | 70,7 | 0,2414 | 0,085 | 0,00012455 | 0,00000564 |
| 190 | 71,3 | 0,2409 | 0,086 | 0,00012729 | 0,00000577 |
| 191 | 72,0 | 0,2405 | 0,087 | 0,00013005 | 0,00000589 |
| 192 | 72,7 | 0,2401 | 0,089 | 0,00013278 | 0,00000602 |
| 193 | 73,3 | 0,2396 | 0,090 | 0,00013539 | 0,00000614 |
| 194 | 73,9 | 0,2393 | 0,091 | 0,00013782 | 0,00000625 |
| 195 | 74,5 | 0,2389 | 0,092 | 0,00014003 | 0,00000635 |
| 196 | 75,0 | 0,2386 | 0,093 | 0,00014202 | 0,00000644 |
| 197 | 75,4 | 0,2383 | 0,094 | 0,00014382 | 0,00000652 |
| 198 | 75,9 | 0,2380 | 0,095 | 0,00014551 | 0,00000659 |
| 199 | 76,3 | 0,2378 | 0,096 | 0,00014713 | 0,00000667 |
| 200 | 76,7 | 0,2375 | 0,096 | 0,00014870 | 0,00000674 |
| 201 | 77,1 | 0,2373 | 0,097 | 0,00015023 | 0,00000681 |
| 202 | 77,5 | 0,2371 | 0,097 | 0,00015168 | 0,00000687 |
| 203 | 77,8 | 0,2369 | 0,098 | 0,00015307 | 0,00000694 |
| 204 | 78,1 | 0,2367 | 0,098 | 0,00015440 | 0,00000700 |
| 205 | 78,5 | 0,2365 | 0,099 | 0,00015573 | 0,00000706 |
| 206 | 78,8 | 0,2363 | 0,099 | 0,00015707 | 0,00000712 |
| 207 | 79,1 | 0,2361 | 0,100 | 0,00015844 | 0,00000718 |
| 208 | 79,4 | 0,2359 | 0,101 | 0,00015985 | 0,00000724 |
| 209 | 79,8 | 0,2357 | 0,101 | 0,00016128 | 0,00000731 |
| 210 | 80,1 | 0,2356 | 0,102 | 0,00016274 | 0,00000738 |
| 211 | 80,4 | 0,2354 | 0,102 | 0,00016421 | 0,00000744 |
| 212 | 80,8 | 0,2352 | 0,103 | 0,00016569 | 0,00000751 |
| 213 | 81,1 | 0,2350 | 0,104 | 0,00016720 | 0,00000758 |
| 214 | 81,5 | 0,2348 | 0,104 | 0,00016871 | 0,00000765 |
| 215 | 81,8 | 0,2346 | 0,105 | 0,00017023 | 0,00000772 |
| 216 | 82,1 | 0,2344 | 0,106 | 0,00017174 | 0,00000778 |
| 217 | 82,5 | 0,2342 | 0,106 | 0,00017320 | 0,00000785 |
| 218 | 82,8 | 0,2340 | 0,107 | 0,00017462 | 0,00000791 |
| 219 | 83,1 | 0,2338 | 0,108 | 0,00017598 | 0,00000798 |
| 220 | 83,4 | 0,2337 | 0,108 | 0,00017732 | 0,00000804 |
| 221 | 83,6 | 0,2335 | 0,109 | 0,00017866 | 0,00000810 |
| 222 | 83,9 | 0,2334 | 0,109 | 0,00018003 | 0,00000816 |
| 223 | 84,2 | 0,2332 | 0,110 | 0,00018143 | 0,00000822 |
| 224 | 84,5 | 0,2331 | 0,111 | 0,00018287 | 0,00000829 |
| 225 | 84,8 | 0,2329 | 0,111 | 0,00018434 | 0,00000835 |
| 226 | 85,1 | 0,2327 | 0,112 | 0,00018582 | 0,00000842 |
| 227 | 85,4 | 0,2326 | 0,113 | 0,00018729 | 0,00000849 |
| 228 | 85,7 | 0,2324 | 0,114 | 0,00018872 | 0,00000855 |
| 229 | 85,9 | 0,2323 | 0,114 | 0,00019010 | 0,00000862 |
| 230 | 86,2 | 0,2321 | 0,115 | 0,00019136 | 0,00000867 |
| 231 | 86,4 | 0,2320 | 0,115 | 0,00019252 | 0,00000872 |
| 232 | 86,6 | 0,2319 | 0,116 | 0,00019365 | 0,00000878 |
| 233 | 86,8 | 0,2318 | 0,116 | 0,00019478 | 0,00000883 |
| 234 | 87,0 | 0,2317 | 0,117 | 0,00019594 | 0,00000888 |
| 235 | 87,2 | 0,2316 | 0,117 | 0,00019713 | 0,00000893 |
| 236 | 87,4 | 0,2315 | 0,118 | 0,00019832 | 0,00000899 |
| 237 | 87,6 | 0,2314 | 0,118 | 0,00019948 | 0,00000904 |
| 238 | 87,8 | 0,2313 | 0,119 | 0,00020055 | 0,00000909 |
| 239 | 87,9 | 0,2312 | 0,119 | 0,00020153 | 0,00000913 |
| 240 | 88,1 | 0,2312 | 0,120 | 0,00020246 | 0,00000918 |
| 241 | 88,3 | 0,2311 | 0,120 | 0,00020339 | 0,00000922 |
| 242 | 88,4 | 0,2310 | 0,121 | 0,00020434 | 0,00000926 |
| 243 | 88,6 | 0,2309 | 0,121 | 0,00020529 | 0,00000930 |
| 244 | 88,8 | 0,2308 | 0,121 | 0,00020627 | 0,00000935 |
| 245 | 89,0 | 0,2307 | 0,122 | 0,00020736 | 0,00000940 |
| 246 | 89,2 | 0,2306 | 0,123 | 0,00020859 | 0,00000945 |
| 247 | 89,4 | 0,2305 | 0,123 | 0,00020996 | 0,00000952 |
| 248 | 89,7 | 0,2304 | 0,124 | 0,00021141 | 0,00000958 |
| 249 | 89,9 | 0,2303 | 0,125 | 0,00021286 | 0,00000965 |
| 250 | 90,1 | 0,2301 | 0,125 | 0,00021421 | 0,00000971 |
| 251 | 90,3 | 0,2301 | 0,126 | 0,00021541 | 0,00000976 |
| 252 | 90,5 | 0,2300 | 0,127 | 0,00021646 | 0,00000981 |
| 253 | 90,6 | 0,2299 | 0,127 | 0,00021742 | 0,00000985 |
| 254 | 90,8 | 0,2298 | 0,127 | 0,00021827 | 0,00000989 |
| 255 | 90,9 | 0,2298 | 0,128 | 0,00021907 | 0,00000993 |
| 256 | 91,0 | 0,2298 | 0,128 | 0,00021987 | 0,00000996 |
| 257 | 91,1 | 0,2297 | 0,128 | 0,00022074 | 0,00001000 |
| 258 | 91,2 | 0,2297 | 0,129 | 0,00022172 | 0,00001005 |
| 259 | 91,4 | 0,2296 | 0,129 | 0,00022281 | 0,00001010 |
| 260 | 91,5 | 0,2295 | 0,130 | 0,00022397 | 0,00001015 |
| 261 | 91,7 | 0,2294 | 0,130 | 0,00022508 | 0,00001020 |
| 262 | 91,8 | 0,2294 | 0,131 | 0,00022606 | 0,00001024 |
| 263 | 91,9 | 0,2293 | 0,131 | 0,00022688 | 0,00001028 |
| 264 | 92,0 | 0,2293 | 0,131 | 0,00022761 | 0,00001032 |
| 265 | 92,1 | 0,2293 | 0,132 | 0,00022828 | 0,00001035 |
| 266 | 92,2 | 0,2292 | 0,132 | 0,00022887 | 0,00001037 |
| 267 | 92,3 | 0,2292 | 0,132 | 0,00022945 | 0,00001040 |
| 268 | 92,4 | 0,2292 | 0,132 | 0,00023007 | 0,00001043 |
| 269 | 92,5 | 0,2291 | 0,133 | 0,00023080 | 0,00001046 |
| 270 | 92,6 | 0,2291 | 0,133 | 0,00023167 | 0,00001050 |
| 271 | 92,7 | 0,2290 | 0,133 | 0,00023268 | 0,00001055 |
| 272 | 92,9 | 0,2290 | 0,134 | 0,00023376 | 0,00001059 |
| 273 | 93,0 | 0,2289 | 0,134 | 0,00023481 | 0,00001064 |
| 274 | 93,2 | 0,2288 | 0,135 | 0,00023571 | 0,00001068 |
| 275 | 93,3 | 0,2288 | 0,135 | 0,00023646 | 0,00001072 |
| 276 | 93,4 | 0,2288 | 0,135 | 0,00023711 | 0,00001075 |
| 277 | 93,5 | 0,2287 | 0,135 | 0,00023769 | 0,00001077 |
| 278 | 93,5 | 0,2287 | 0,136 | 0,00023819 | 0,00001079 |
| 279 | 93,6 | 0,2287 | 0,136 | 0,00023867 | 0,00001082 |
| 280 | 93,7 | 0,2287 | 0,136 | 0,00023921 | 0,00001084 |
| 281 | 93,8 | 0,2286 | 0,136 | 0,00023984 | 0,00001087 |
| 282 | 93,9 | 0,2286 | 0,136 | 0,00024062 | 0,00001091 |
| 283 | 94,0 | 0,2285 | 0,137 | 0,00024154 | 0,00001095 |
| 284 | 94,1 | 0,2285 | 0,137 | 0,00024251 | 0,00001099 |
| 285 | 94,3 | 0,2284 | 0,138 | 0,00024341 | 0,00001103 |
| 286 | 94,4 | 0,2284 | 0,138 | 0,00024415 | 0,00001107 |
| 287 | 94,1 | 0,2286 | 0,137 | 0,00024304 | 0,00001101 |
| 288 | 92,3 | 0,2297 | 0,132 | 0,00023542 | 0,00001067 |
| 289 | 92,7 | 0,2295 | 0,133 | 0,00023746 | 0,00001076 |
| 290 | 91,9 | 0,2300 | 0,131 | 0,00023444 | 0,00001063 |
| 291 | 91,7 | 0,2302 | 0,130 | 0,00023382 | 0,00001060 |
| 292 | 91,5 | 0,2303 | 0,130 | 0,00023303 | 0,00001056 |
| 293 | 91,2 | 0,2305 | 0,129 | 0,00023197 | 0,00001051 |
| 294 | 91,6 | 0,2303 | 0,130 | 0,00023445 | 0,00001063 |
| 295 | 91,5 | 0,2304 | 0,130 | 0,00023424 | 0,00001062 |
| 296 | 92,0 | 0,2301 | 0,132 | 0,00023680 | 0,00001073 |
| 297 | 92,1 | 0,2300 | 0,132 | 0,00023753 | 0,00001077 |
| 298 | 92,2 | 0,2300 | 0,132 | 0,00023859 | 0,00001081 |
| 299 | 92,5 | 0,2298 | 0,133 | 0,00024049 | 0,00001090 |
| 300 | 92,5 | 0,2298 | 0,133 | 0,00024064 | 0,00001091 |
| 301 | 92,9 | 0,2296 | 0,135 | 0,00024304 | 0,00001101 |
| 302 | 92,9 | 0,2296 | 0,135 | 0,00024371 | 0,00001104 |
| 303 | 93,2 | 0,2294 | 0,136 | 0,00024535 | 0,00001112 |
| 304 | 93,3 | 0,2294 | 0,137 | 0,00024673 | 0,00001118 |
| 305 | 93,2 | 0,2294 | 0,137 | 0,00024706 | 0,00001120 |
| 306 | 93,5 | 0,2293 | 0,138 | 0,00024878 | 0,00001127 |
| 307 | 93,3 | 0,2294 | 0,138 | 0,00024862 | 0,00001127 |
| 308 | 93,5 | 0,2293 | 0,138 | 0,00025012 | 0,00001134 |
| 309 | 93,5 | 0,2293 | 0,139 | 0,00025059 | 0,00001136 |
| 310 | 93,6 | 0,2293 | 0,139 | 0,00025160 | 0,00001140 |
| 311 | 93,8 | 0,2292 | 0,140 | 0,00025297 | 0,00001146 |
| 312 | 93,8 | 0,2292 | 0,140 | 0,00025362 | 0,00001149 |
| 313 | 94,0 | 0,2290 | 0,141 | 0,00025542 | 0,00001158 |
| 314 | 94,1 | 0,2290 | 0,142 | 0,00025600 | 0,00001160 |
| 315 | 94,2 | 0,2289 | 0,142 | 0,00025734 | 0,00001166 |
| 316 | 94,3 | 0,2289 | 0,143 | 0,00025812 | 0,00001170 |
| 317 | 94,4 | 0,2289 | 0,143 | 0,00025868 | 0,00001172 |
| 318 | 94,5 | 0,2288 | 0,143 | 0,00025957 | 0,00001176 |
| 319 | 94,4 | 0,2289 | 0,143 | 0,00025963 | 0,00001177 |
| 320 | 94,6 | 0,2288 | 0,144 | 0,00026035 | 0,00001180 |
| 321 | 94,5 | 0,2289 | 0,144 | 0,00026043 | 0,00001180 |
| 322 | 94,6 | 0,2288 | 0,144 | 0,00026083 | 0,00001182 |
| 323 | 94,7 | 0,2288 | 0,144 | 0,00026129 | 0,00001184 |
| 324 | 94,7 | 0,2288 | 0,144 | 0,00026148 | 0,00001185 |
| 325 | 94,8 | 0,2288 | 0,145 | 0,00026220 | 0,00001188 |
| 326 | 94,8 | 0,2288 | 0,145 | 0,00026239 | 0,00001189 |
| 327 | 95,0 | 0,2287 | 0,145 | 0,00026297 | 0,00001192 |
| 328 | 95,0 | 0,2287 | 0,145 | 0,00026318 | 0,00001193 |
| 329 | 95,0 | 0,2287 | 0,145 | 0,00026335 | 0,00001193 |
| 330 | 95,1 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026360 | 0,00001195 |
| 331 | 95,1 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026343 | 0,00001194 |
| 332 | 95,1 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026357 | 0,00001194 |
| 333 | 95,1 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026335 | 0,00001193 |
| 334 | 95,1 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026337 | 0,00001194 |
| 335-336 | 95,2 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026339 | 0,00001194 |
| 337 | 95,2 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026366 | 0,00001195 |
| 338 | 95,3 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026373 | 0,00001195 |
| 339 | 95,3 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026409 | 0,00001197 |
| 340 | 95,4 | 0,2287 | 0,146 | 0,00026431 | 0,00001198 |
| 341 | 95,4 | 0,2286 | 0,146 | 0,00026457 | 0,00001199 |
| 342 | 95,5 | 0,2286 | 0,147 | 0,00026485 | 0,00001200 |
| 343 | 95,5 | 0,2286 | 0,147 | 0,00026499 | 0,00001201 |
| 344 | 92,4 | 0,2306 | 0,137 | 0,00024992 | 0,00001133 |
| 345 | 92,0 | 0,2308 | 0,137 | 0,00024929 | 0,00001130 |
| 346 | 90,4 | 0,2319 | 0,133 | 0,00024257 | 0,00001099 |
| 347 | 90,3 | 0,2320 | 0,133 | 0,00024295 | 0,00001101 |
| 348 | 88,5 | 0,2331 | 0,128 | 0,00023525 | 0,00001066 |
| 349 | 88,0 | 0,2335 | 0,127 | 0,00023310 | 0,00001056 |
| 350 | 87,4 | 0,2338 | 0,125 | 0,00023037 | 0,00001044 |
| 351 | 85,0 | 0,2354 | 0,119 | 0,00021912 | 0,00000993 |
| 352 | 84,8 | 0,2355 | 0,118 | 0,00021845 | 0,00000990 |
| 353 | 83,5 | 0,2364 | 0,115 | 0,00021314 | 0,00000966 |
| 354 | 84,3 | 0,2359 | 0,118 | 0,00021738 | 0,00000985 |
| 355 | 83,0 | 0,2367 | 0,114 | 0,00021162 | 0,00000959 |
| 356 | 83,1 | 0,2366 | 0,115 | 0,00021259 | 0,00000963 |
| 357 | 82,7 | 0,2369 | 0,114 | 0,00021078 | 0,00000955 |
| 358 | 82,1 | 0,2372 | 0,113 | 0,00020839 | 0,00000944 |
| 359 | 82,8 | 0,2368 | 0,115 | 0,00021190 | 0,00000960 |
| 360 | 82,0 | 0,2373 | 0,113 | 0,00020805 | 0,00000943 |
| 361 | 82,7 | 0,2368 | 0,115 | 0,00021196 | 0,00000961 |
| 362 | 81,9 | 0,2373 | 0,113 | 0,00020821 | 0,00000944 |
| 363 | 81,9 | 0,2373 | 0,113 | 0,00020843 | 0,00000945 |
| 364 | 81,6 | 0,2375 | 0,112 | 0,00020673 | 0,00000937 |
| 365 | 80,9 | 0,2380 | 0,110 | 0,00020333 | 0,00000921 |
| 366 | 80,9 | 0,2380 | 0,110 | 0,00020311 | 0,00000921 |
| 367 | 80,1 | 0,2385 | 0,107 | 0,00019892 | 0,00000902 |
| 368 | 79,9 | 0,2386 | 0,107 | 0,00019848 | 0,00000900 |
| 369 | 79,4 | 0,2390 | 0,106 | 0,00019578 | 0,00000887 |
| 370 | 79,0 | 0,2392 | 0,105 | 0,00019391 | 0,00000879 |
| 371 | 78,8 | 0,2393 | 0,104 | 0,00019311 | 0,00000875 |
| 372 | 78,2 | 0,2397 | 0,103 | 0,00019039 | 0,00000863 |
| 373 | 78,2 | 0,2397 | 0,103 | 0,00019051 | 0,00000863 |
| 374 | 77,7 | 0,2400 | 0,101 | 0,00018840 | 0,00000854 |
| 375 | 77,6 | 0,2401 | 0,101 | 0,00018812 | 0,00000853 |
| 376 | 77,4 | 0,2402 | 0,101 | 0,00018734 | 0,00000849 |
| 377 | 77,1 | 0,2404 | 0,100 | 0,00018611 | 0,00000843 |
| 378 | 77,1 | 0,2404 | 0,100 | 0,00018630 | 0,00000844 |
| 379 | 76,7 | 0,2407 | 0,099 | 0,00018470 | 0,00000837 |
| 380 | 76,7 | 0,2406 | 0,100 | 0,00018501 | 0,00000838 |
| 381 | 76,5 | 0,2408 | 0,099 | 0,00018394 | 0,00000834 |
| 382 | 76,4 | 0,2409 | 0,099 | 0,00018366 | 0,00000832 |
| 383 | 76,3 | 0,2409 | 0,099 | 0,00018334 | 0,00000831 |
| 384-385 | 76,1 | 0,2411 | 0,098 | 0,00018239 | 0,00000827 |
| 386 | 75,8 | 0,2412 | 0,097 | 0,00018126 | 0,00000821 |
| 387 | 75,7 | 0,2413 | 0,097 | 0,00018104 | 0,00000820 |
| 388 | 75,5 | 0,2414 | 0,097 | 0,00018031 | 0,00000817 |
| 389 | 75,3 | 0,2415 | 0,096 | 0,00017968 | 0,00000814 |
| 390 | 75,3 | 0,2415 | 0,096 | 0,00017941 | 0,00000813 |
| 391 | 75,1 | 0,2417 | 0,096 | 0,00017856 | 0,00000809 |
| 392 | 75,0 | 0,2417 | 0,096 | 0,00017843 | 0,00000809 |
| 393 | 74,8 | 0,2418 | 0,095 | 0,00017769 | 0,00000805 |
| 394 | 74,7 | 0,2419 | 0,095 | 0,00017736 | 0,00000804 |
| 395 | 74,6 | 0,2419 | 0,095 | 0,00017691 | 0,00000802 |
| 396 | 74,4 | 0,2421 | 0,095 | 0,00017630 | 0,00000799 |
| 397 | 74,3 | 0,2421 | 0,094 | 0,00017606 | 0,00000798 |
| 398 | 74,1 | 0,2422 | 0,094 | 0,00017536 | 0,00000795 |
| 399 | 74,0 | 0,2423 | 0,094 | 0,00017511 | 0,00000794 |
| 400 | 73,9 | 0,2424 | 0,093 | 0,00017456 | 0,00000791 |
| 401 | 73,8 | 0,2424 | 0,093 | 0,00017417 | 0,00000789 |
| 402 | 73,7 | 0,2425 | 0,093 | 0,00017384 | 0,00000788 |
| 403 | 73,5 | 0,2426 | 0,093 | 0,00017334 | 0,00000786 |
| 404 | 73,4 | 0,2426 | 0,093 | 0,00017310 | 0,00000785 |
| 405 | 73,3 | 0,2427 | 0,092 | 0,00017258 | 0,00000782 |
| 406 | 73,2 | 0,2428 | 0,092 | 0,00017228 | 0,00000781 |
| 407 | 73,0 | 0,2429 | 0,092 | 0,00017189 | 0,00000779 |
| 408 | 72,9 | 0,2429 | 0,092 | 0,00017152 | 0,00000777 |
| 409 | 72,8 | 0,2430 | 0,092 | 0,00017129 | 0,00000776 |
| 410 | 72,7 | 0,2431 | 0,091 | 0,00017092 | 0,00000775 |
| 411 | 72,6 | 0,2431 | 0,091 | 0,00017077 | 0,00000774 |
| 412 | 72,5 | 0,2432 | 0,091 | 0,00017048 | 0,00000773 |
| 413 | 72,4 | 0,2433 | 0,091 | 0,00017030 | 0,00000772 |
| 414 | 72,3 | 0,2433 | 0,091 | 0,00017011 | 0,00000771 |
| 415 | 72,2 | 0,2434 | 0,091 | 0,00016989 | 0,00000770 |
| 416 | 72,1 | 0,2434 | 0,090 | 0,00016977 | 0,00000769 |
| 417 | 72,0 | 0,2435 | 0,090 | 0,00016954 | 0,00000768 |
| 418 | 71,9 | 0,2436 | 0,090 | 0,00016942 | 0,00000768 |
| 419 | 71,7 | 0,2436 | 0,090 | 0,00016923 | 0,00000767 |
| 420 | 71,6 | 0,2437 | 0,090 | 0,00016906 | 0,00000766 |
| 421 | 71,5 | 0,2438 | 0,090 | 0,00016889 | 0,00000765 |
| 422 | 71,4 | 0,2438 | 0,090 | 0,00016865 | 0,00000764 |
| 423 | 71,3 | 0,2439 | 0,090 | 0,00016845 | 0,00000763 |
| 424 | 71,1 | 0,2440 | 0,089 | 0,00016815 | 0,00000762 |
| 425 | 71,0 | 0,2441 | 0,089 | 0,00016787 | 0,00000761 |
| 426 | 70,8 | 0,2442 | 0,089 | 0,00016752 | 0,00000759 |
| 427 | 70,7 | 0,2443 | 0,089 | 0,00016714 | 0,00000757 |
| 428 | 70,5 | 0,2444 | 0,088 | 0,00016674 | 0,00000756 |
| 429 | 70,4 | 0,2445 | 0,088 | 0,00016626 | 0,00000754 |
| 430 | 70,2 | 0,2446 | 0,088 | 0,00016579 | 0,00000751 |
| 431 | 70,0 | 0,2447 | 0,087 | 0,00016524 | 0,00000749 |
| 432 | 69,8 | 0,2448 | 0,087 | 0,00016468 | 0,00000746 |
| 433 | 69,6 | 0,2450 | 0,087 | 0,00016409 | 0,00000744 |
| 434 | 69,4 | 0,2451 | 0,086 | 0,00016348 | 0,00000741 |
| 435 | 69,3 | 0,2452 | 0,086 | 0,00016289 | 0,00000738 |
| 436 | 69,1 | 0,2453 | 0,086 | 0,00016227 | 0,00000735 |
| 437 | 68,9 | 0,2455 | 0,085 | 0,00016168 | 0,00000733 |
| 438 | 68,7 | 0,2456 | 0,085 | 0,00016108 | 0,00000730 |
| 439 | 68,5 | 0,2457 | 0,085 | 0,00016049 | 0,00000727 |
| 440 | 68,3 | 0,2458 | 0,084 | 0,00015991 | 0,00000725 |
| 441 | 68,2 | 0,2459 | 0,084 | 0,00015933 | 0,00000722 |
| 442 | 68,0 | 0,2460 | 0,084 | 0,00015877 | 0,00000720 |
| 443 | 67,8 | 0,2462 | 0,083 | 0,00015821 | 0,00000717 |
| 444 | 67,7 | 0,2463 | 0,083 | 0,00015767 | 0,00000715 |
| 445 | 67,5 | 0,2464 | 0,083 | 0,00015713 | 0,00000712 |
| 446 | 67,3 | 0,2465 | 0,082 | 0,00015660 | 0,00000710 |
| 447 | 67,2 | 0,2466 | 0,082 | 0,00015609 | 0,00000707 |
| 448 | 67,0 | 0,2467 | 0,082 | 0,00015558 | 0,00000705 |
| 449 | 66,8 | 0,2468 | 0,081 | 0,00015508 | 0,00000703 |
| 450 | 66,7 | 0,2469 | 0,081 | 0,00015457 | 0,00000701 |
| 451 | 66,5 | 0,2470 | 0,081 | 0,00015408 | 0,00000698 |
| 452 | 66,4 | 0,2471 | 0,081 | 0,00015359 | 0,00000696 |
| 453 | 66,2 | 0,2472 | 0,080 | 0,00015310 | 0,00000694 |
| 454 | 66,1 | 0,2473 | 0,080 | 0,00015260 | 0,00000692 |
| 455 | 65,9 | 0,2474 | 0,080 | 0,00015209 | 0,00000689 |
| 456 | 65,7 | 0,2475 | 0,079 | 0,00015158 | 0,00000687 |
| 457 | 65,6 | 0,2476 | 0,079 | 0,00015107 | 0,00000685 |
| 458 | 65,4 | 0,2477 | 0,079 | 0,00015057 | 0,00000682 |
| 459 | 65,3 | 0,2478 | 0,078 | 0,00015008 | 0,00000680 |
| 460 | 65,1 | 0,2479 | 0,078 | 0,00014961 | 0,00000678 |
| 461 | 65,0 | 0,2480 | 0,078 | 0,00014916 | 0,00000676 |
| 462 | 64,8 | 0,2481 | 0,078 | 0,00014873 | 0,00000674 |
| 463 | 64,7 | 0,2482 | 0,077 | 0,00014833 | 0,00000672 |
| 464 | 64,6 | 0,2483 | 0,077 | 0,00014794 | 0,00000670 |
| 465 | 64,4 | 0,2484 | 0,077 | 0,00014759 | 0,00000669 |
| 466 | 64,3 | 0,2485 | 0,077 | 0,00014725 | 0,00000667 |
| 467 | 64,2 | 0,2485 | 0,077 | 0,00014694 | 0,00000666 |
| 468 | 64,1 | 0,2486 | 0,076 | 0,00014664 | 0,00000665 |
| 469 | 64,0 | 0,2487 | 0,076 | 0,00014635 | 0,00000663 |
| 470 | 63,9 | 0,2488 | 0,076 | 0,00014608 | 0,00000662 |
| 471 | 63,7 | 0,2488 | 0,076 | 0,00014581 | 0,00000661 |
| 472 | 63,6 | 0,2489 | 0,076 | 0,00014555 | 0,00000660 |
| 473 | 63,5 | 0,2490 | 0,076 | 0,00014529 | 0,00000658 |
| 474 | 63,4 | 0,2490 | 0,075 | 0,00014502 | 0,00000657 |
| 475 | 63,3 | 0,2491 | 0,075 | 0,00014475 | 0,00000656 |
| 476 | 63,2 | 0,2492 | 0,075 | 0,00014448 | 0,00000655 |
| 477 | 63,1 | 0,2493 | 0,075 | 0,00014421 | 0,00000654 |
| 478 | 63,0 | 0,2493 | 0,075 | 0,00014392 | 0,00000652 |
| 479 | 62,9 | 0,2494 | 0,075 | 0,00014364 | 0,00000651 |
| 480 | 62,8 | 0,2495 | 0,074 | 0,00014334 | 0,00000650 |
| 481 | 62,6 | 0,2495 | 0,074 | 0,00014305 | 0,00000648 |
| 482 | 62,5 | 0,2496 | 0,074 | 0,00014275 | 0,00000647 |
| 483 | 62,4 | 0,2497 | 0,074 | 0,00014245 | 0,00000646 |
| 484 | 62,3 | 0,2498 | 0,074 | 0,00014214 | 0,00000644 |
| 485 | 62,2 | 0,2498 | 0,073 | 0,00014184 | 0,00000643 |
| 486 | 62,1 | 0,2499 | 0,073 | 0,00014155 | 0,00000641 |
| 487 | 62,0 | 0,2500 | 0,073 | 0,00014125 | 0,00000640 |
| 488 | 61,9 | 0,2501 | 0,073 | 0,00014097 | 0,00000639 |
| 489 | 61,8 | 0,2501 | 0,073 | 0,00014069 | 0,00000638 |
| 490 | 61,6 | 0,2502 | 0,073 | 0,00014043 | 0,00000636 |
| 491 | 61,5 | 0,2503 | 0,072 | 0,00014017 | 0,00000635 |
| 492 | 61,4 | 0,2503 | 0,072 | 0,00013993 | 0,00000634 |
| 493 | 61,3 | 0,2504 | 0,072 | 0,00013969 | 0,00000633 |
| 494 | 61,2 | 0,2505 | 0,072 | 0,00013945 | 0,00000632 |
| 495 | 61,1 | 0,2505 | 0,072 | 0,00013922 | 0,00000631 |
| 496 | 61,0 | 0,2506 | 0,072 | 0,00013898 | 0,00000630 |
| 497 | 60,9 | 0,2507 | 0,072 | 0,00013875 | 0,00000629 |
| 498 | 60,8 | 0,2507 | 0,071 | 0,00013851 | 0,00000628 |
| 499 | 60,7 | 0,2508 | 0,071 | 0,00013826 | 0,00000627 |
| 500 | 60,6 | 0,2509 | 0,071 | 0,00013801 | 0,00000625 |
| 501 | 60,5 | 0,2509 | 0,071 | 0,00013775 | 0,00000624 |
| 502 | 60,4 | 0,2510 | 0,071 | 0,00013748 | 0,00000623 |
| 503 | 60,3 | 0,2511 | 0,071 | 0,00013720 | 0,00000622 |
| 504 | 60,2 | 0,2511 | 0,070 | 0,00013691 | 0,00000620 |
| 505 | 60,1 | 0,2512 | 0,070 | 0,00013662 | 0,00000619 |
| 506 | 60,0 | 0,2513 | 0,070 | 0,00013631 | 0,00000618 |
| 507 | 59,9 | 0,2513 | 0,070 | 0,00013600 | 0,00000616 |
| 508 | 59,8 | 0,2514 | 0,070 | 0,00013568 | 0,00000615 |
| 509 | 59,7 | 0,2515 | 0,070 | 0,00013536 | 0,00000613 |
| 510 | 59,6 | 0,2516 | 0,069 | 0,00013504 | 0,00000612 |
| 511 | 59,4 | 0,2516 | 0,069 | 0,00013471 | 0,00000611 |
| 512 | 59,3 | 0,2517 | 0,069 | 0,00013440 | 0,00000609 |
| 513 | 59,2 | 0,2518 | 0,069 | 0,00013408 | 0,00000608 |
| 514 | 59,1 | 0,2518 | 0,069 | 0,00013377 | 0,00000606 |
| 515 | 59,0 | 0,2519 | 0,068 | 0,00013347 | 0,00000605 |
| 516 | 58,9 | 0,2520 | 0,068 | 0,00013317 | 0,00000604 |
| 517 | 58,8 | 0,2520 | 0,068 | 0,00013288 | 0,00000602 |
| 518 | 58,7 | 0,2521 | 0,068 | 0,00013260 | 0,00000601 |
| 519 | 58,6 | 0,2522 | 0,068 | 0,00013233 | 0,00000600 |
| 520 | 58,5 | 0,2522 | 0,068 | 0,00013206 | 0,00000599 |
| 521 | 58,4 | 0,2523 | 0,067 | 0,00013181 | 0,00000597 |
| 522 | 58,4 | 0,2524 | 0,067 | 0,00013155 | 0,00000596 |
| 523 | 58,3 | 0,2524 | 0,067 | 0,00013131 | 0,00000595 |
| 524 | 58,2 | 0,2525 | 0,067 | 0,00013106 | 0,00000594 |
| 525 | 58,1 | 0,2525 | 0,067 | 0,00013082 | 0,00000593 |
| 526 | 58,0 | 0,2526 | 0,067 | 0,00013058 | 0,00000592 |
| 527 | 57,9 | 0,2527 | 0,067 | 0,00013034 | 0,00000591 |
| 528 | 57,8 | 0,2527 | 0,066 | 0,00013011 | 0,00000590 |
| 529 | 57,7 | 0,2528 | 0,066 | 0,00012988 | 0,00000589 |
| 530 | 57,6 | 0,2528 | 0,066 | 0,00012965 | 0,00000588 |
| 531 | 57,6 | 0,2529 | 0,066 | 0,00012943 | 0,00000587 |
| 532 | 57,5 | 0,2529 | 0,066 | 0,00012921 | 0,00000586 |
| 533 | 57,4 | 0,2530 | 0,066 | 0,00012900 | 0,00000585 |
| 534 | 57,3 | 0,2530 | 0,066 | 0,00012879 | 0,00000584 |
| 535 | 57,2 | 0,2531 | 0,066 | 0,00012858 | 0,00000583 |
| 536 | 57,2 | 0,2531 | 0,065 | 0,00012838 | 0,00000582 |
| 537 | 57,1 | 0,2532 | 0,065 | 0,00012818 | 0,00000581 |
| 538 | 57,0 | 0,2532 | 0,065 | 0,00012799 | 0,00000580 |
| 539 | 56,9 | 0,2533 | 0,065 | 0,00012780 | 0,00000579 |
| 540 | 56,8 | 0,2533 | 0,065 | 0,00012761 | 0,00000578 |
| 541 | 56,8 | 0,2534 | 0,065 | 0,00012742 | 0,00000577 |
| 542 | 56,7 | 0,2534 | 0,065 | 0,00012723 | 0,00000577 |
| 543 | 56,6 | 0,2535 | 0,065 | 0,00012705 | 0,00000576 |
| 544 | 56,5 | 0,2535 | 0,065 | 0,00012688 | 0,00000575 |
| 545 | 56,5 | 0,2536 | 0,064 | 0,00012670 | 0,00000574 |
| 546 | 56,4 | 0,2536 | 0,064 | 0,00012653 | 0,00000573 |
| 547 | 56,3 | 0,2537 | 0,064 | 0,00012636 | 0,00000573 |
| 548 | 56,2 | 0,2537 | 0,064 | 0,00012619 | 0,00000572 |
| 549 | 56,2 | 0,2538 | 0,064 | 0,00012603 | 0,00000571 |
| 550 | 56,1 | 0,2538 | 0,064 | 0,00012587 | 0,00000570 |
| 551 | 56,0 | 0,2539 | 0,064 | 0,00012571 | 0,00000570 |
| 552 | 56,0 | 0,2539 | 0,064 | 0,00012554 | 0,00000569 |
| 553 | 55,9 | 0,2540 | 0,064 | 0,00012539 | 0,00000568 |
| 554 | 55,8 | 0,2540 | 0,064 | 0,00012523 | 0,00000568 |
| 555 | 55,7 | 0,2541 | 0,064 | 0,00012507 | 0,00000567 |
| 556 | 55,7 | 0,2541 | 0,063 | 0,00012490 | 0,00000566 |
| 557 | 55,6 | 0,2542 | 0,063 | 0,00012474 | 0,00000565 |
| 558 | 55,5 | 0,2542 | 0,063 | 0,00012458 | 0,00000565 |
| 559 | 55,4 | 0,2542 | 0,063 | 0,00012442 | 0,00000564 |
| 560 | 55,4 | 0,2543 | 0,063 | 0,00012425 | 0,00000563 |
| 561 | 55,3 | 0,2543 | 0,063 | 0,00012409 | 0,00000562 |
| 562 | 55,2 | 0,2544 | 0,063 | 0,00012393 | 0,00000562 |
| 563 | 55,2 | 0,2544 | 0,063 | 0,00012378 | 0,00000561 |
| 564 | 55,1 | 0,2545 | 0,063 | 0,00012362 | 0,00000560 |
| 565 | 55,0 | 0,2545 | 0,063 | 0,00012346 | 0,00000560 |
| 566 | 54,9 | 0,2546 | 0,063 | 0,00012331 | 0,00000559 |
| 567 | 54,9 | 0,2546 | 0,062 | 0,00012315 | 0,00000558 |
| 568 | 54,8 | 0,2547 | 0,062 | 0,00012298 | 0,00000557 |
| 569 | 54,7 | 0,2547 | 0,062 | 0,00012282 | 0,00000557 |
| 570 | 54,7 | 0,2548 | 0,062 | 0,00012266 | 0,00000556 |
| 571 | 54,6 | 0,2548 | 0,062 | 0,00012249 | 0,00000555 |
| 572 | 54,5 | 0,2548 | 0,062 | 0,00012233 | 0,00000554 |
| 573 | 54,5 | 0,2549 | 0,062 | 0,00012216 | 0,00000554 |
| 574 | 54,4 | 0,2549 | 0,062 | 0,00012200 | 0,00000553 |
| 575 | 54,3 | 0,2550 | 0,062 | 0,00012184 | 0,00000552 |
| 576 | 54,2 | 0,2550 | 0,062 | 0,00012168 | 0,00000551 |
| 577 | 54,2 | 0,2551 | 0,061 | 0,00012153 | 0,00000551 |
| 578 | 54,1 | 0,2551 | 0,061 | 0,00012138 | 0,00000550 |
| 579 | 54,1 | 0,2552 | 0,061 | 0,00012123 | 0,00000549 |
| 580 | 54,0 | 0,2552 | 0,061 | 0,00012110 | 0,00000549 |
| 581 | 53,9 | 0,2552 | 0,061 | 0,00012096 | 0,00000548 |
| 582 | 53,9 | 0,2553 | 0,061 | 0,00012083 | 0,00000548 |
| 583 | 53,8 | 0,2553 | 0,061 | 0,00012070 | 0,00000547 |
| 584 | 53,7 | 0,2554 | 0,061 | 0,00012058 | 0,00000546 |
| 585 | 53,7 | 0,2554 | 0,061 | 0,00012046 | 0,00000546 |
| 586 | 53,6 | 0,2554 | 0,061 | 0,00012034 | 0,00000545 |
| 587 | 53,6 | 0,2555 | 0,061 | 0,00012023 | 0,00000545 |
| 588 | 53,5 | 0,2555 | 0,061 | 0,00012012 | 0,00000544 |
| 589 | 53,4 | 0,2555 | 0,061 | 0,00012002 | 0,00000544 |
| 590 | 53,4 | 0,2556 | 0,061 | 0,00011992 | 0,00000543 |
| 591 | 53,3 | 0,2556 | 0,060 | 0,00011983 | 0,00000543 |
| 592 | 53,3 | 0,2557 | 0,060 | 0,00011975 | 0,00000543 |
| 593 | 53,2 | 0,2557 | 0,060 | 0,00011967 | 0,00000542 |
| 594 | 53,1 | 0,2557 | 0,060 | 0,00011960 | 0,00000542 |
| 595 | 53,1 | 0,2558 | 0,060 | 0,00011953 | 0,00000542 |
| 596 | 53,0 | 0,2558 | 0,060 | 0,00011946 | 0,00000541 |
| 597 | 53,0 | 0,2558 | 0,060 | 0,00011940 | 0,00000541 |
| 598 | 52,9 | 0,2559 | 0,060 | 0,00011935 | 0,00000541 |
| 599 | 52,9 | 0,2559 | 0,060 | 0,00011930 | 0,00000541 |
| 600 | 52,8 | 0,2559 | 0,060 | 0,00011925 | 0,00000540 |

Таблица 2.2.1.2.6 – Результаты расчета значений ОФП на участках замера «+3.6 выход в лев. лестницу»

| Время, с | Температура, °C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-42 | 37,0 | 0,2634 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43-54 | 37,0 | 0,2635 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 55-63 | 37,1 | 0,2636 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 64-71 | 37,1 | 0,2638 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 72-78 | 37,2 | 0,2639 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 79-85 | 37,2 | 0,2640 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 86-91 | 37,3 | 0,2641 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 92-97 | 37,3 | 0,2642 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 98-103 | 37,4 | 0,2643 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 104-108 | 37,5 | 0,2644 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 109-113 | 37,5 | 0,2645 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 114-118 | 37,6 | 0,2646 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 119-123 | 37,6 | 0,2647 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 124-128 | 37,7 | 0,2649 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 129-133 | 37,7 | 0,2650 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 134-138 | 37,8 | 0,2651 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 139-142 | 37,8 | 0,2652 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 143-146 | 37,9 | 0,2653 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 147-150 | 37,9 | 0,2654 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 151-154 | 38,0 | 0,2655 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 155-158 | 38,0 | 0,2656 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 159-162 | 38,0 | 0,2657 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 163-166 | 38,1 | 0,2659 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 167-170 | 38,1 | 0,2660 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 171-174 | 38,2 | 0,2661 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 175-178 | 38,2 | 0,2662 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 179-182 | 38,3 | 0,2663 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 183-186 | 38,3 | 0,2664 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 187-190 | 38,4 | 0,2665 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 191-194 | 38,4 | 0,2667 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 195-198 | 38,5 | 0,2668 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 199-202 | 38,5 | 0,2669 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 203-206 | 38,6 | 0,2670 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 207-210 | 38,6 | 0,2671 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 211-214 | 38,7 | 0,2672 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 215-218 | 38,7 | 0,2673 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 219-222 | 38,8 | 0,2674 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 223-226 | 38,8 | 0,2675 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 227-230 | 38,8 | 0,2676 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 231-234 | 38,9 | 0,2677 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 235-238 | 38,9 | 0,2679 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 239-241 | 39,0 | 0,2680 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 242 | 39,0 | 0,2680 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 243 | 39,0 | 0,2681 | 0,000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 244 | 39,0 | 0,2681 | 0,000 | 0,00000005 | 0,00000000 |
| 245 | 39,0 | 0,2681 | 0,000 | 0,00000007 | 0,00000000 |
| 246 | 39,0 | 0,2681 | 0,000 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 247 | 39,1 | 0,2681 | 0,000 | 0,00000013 | 0,00000001 |
| 248 | 39,1 | 0,2682 | 0,000 | 0,00000018 | 0,00000001 |
| 249 | 39,1 | 0,2682 | 0,000 | 0,00000023 | 0,00000001 |
| 250 | 39,1 | 0,2682 | 0,000 | 0,00000029 | 0,00000001 |
| 251 | 39,1 | 0,2682 | 0,000 | 0,00000037 | 0,00000002 |
| 252 | 39,1 | 0,2682 | 0,000 | 0,00000045 | 0,00000002 |
| 253 | 39,2 | 0,2683 | 0,000 | 0,00000054 | 0,00000002 |
| 254 | 39,2 | 0,2683 | 0,000 | 0,00000064 | 0,00000003 |
| 255 | 39,2 | 0,2683 | 0,001 | 0,00000075 | 0,00000003 |
| 256 | 39,2 | 0,2683 | 0,001 | 0,00000086 | 0,00000004 |
| 257 | 39,2 | 0,2683 | 0,001 | 0,00000098 | 0,00000004 |
| 258 | 39,3 | 0,2683 | 0,001 | 0,00000109 | 0,00000005 |
| 259 | 39,3 | 0,2683 | 0,001 | 0,00000120 | 0,00000005 |
| 260 | 39,3 | 0,2684 | 0,001 | 0,00000130 | 0,00000006 |
| 261 | 39,3 | 0,2684 | 0,001 | 0,00000140 | 0,00000006 |
| 262 | 39,3 | 0,2684 | 0,001 | 0,00000149 | 0,00000007 |
| 263 | 39,4 | 0,2684 | 0,001 | 0,00000158 | 0,00000007 |
| 264 | 39,4 | 0,2684 | 0,001 | 0,00000166 | 0,00000008 |
| 265 | 39,4 | 0,2684 | 0,001 | 0,00000173 | 0,00000008 |
| 266 | 39,4 | 0,2685 | 0,001 | 0,00000181 | 0,00000008 |
| 267 | 39,4 | 0,2685 | 0,001 | 0,00000188 | 0,00000009 |
| 268 | 39,4 | 0,2685 | 0,001 | 0,00000196 | 0,00000009 |
| 269 | 39,5 | 0,2685 | 0,002 | 0,00000204 | 0,00000009 |
| 270 | 39,5 | 0,2685 | 0,002 | 0,00000213 | 0,00000010 |
| 271 | 39,5 | 0,2685 | 0,002 | 0,00000223 | 0,00000010 |
| 272 | 39,5 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000235 | 0,00000011 |
| 273 | 39,5 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000247 | 0,00000011 |
| 274 | 39,6 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000260 | 0,00000012 |
| 275 | 39,6 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000274 | 0,00000012 |
| 276 | 39,6 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000289 | 0,00000013 |
| 277 | 39,6 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000305 | 0,00000014 |
| 278 | 39,6 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000322 | 0,00000015 |
| 279 | 39,7 | 0,2686 | 0,002 | 0,00000339 | 0,00000015 |
| 280 | 39,7 | 0,2686 | 0,003 | 0,00000356 | 0,00000016 |
| 281 | 39,7 | 0,2686 | 0,003 | 0,00000375 | 0,00000017 |
| 282 | 39,8 | 0,2686 | 0,003 | 0,00000393 | 0,00000018 |
| 283 | 39,8 | 0,2687 | 0,003 | 0,00000413 | 0,00000019 |
| 284 | 39,8 | 0,2687 | 0,003 | 0,00000433 | 0,00000020 |
| 285 | 39,8 | 0,2687 | 0,003 | 0,00000453 | 0,00000021 |
| 286 | 39,9 | 0,2687 | 0,003 | 0,00000474 | 0,00000021 |
| 287 | 39,9 | 0,2687 | 0,003 | 0,00000495 | 0,00000022 |
| 288 | 39,9 | 0,2687 | 0,004 | 0,00000519 | 0,00000024 |
| 289 | 39,9 | 0,2687 | 0,004 | 0,00000542 | 0,00000025 |
| 290 | 40,0 | 0,2687 | 0,004 | 0,00000567 | 0,00000026 |
| 291 | 40,0 | 0,2687 | 0,004 | 0,00000592 | 0,00000027 |
| 292 | 40,0 | 0,2687 | 0,004 | 0,00000616 | 0,00000028 |
| 293 | 40,1 | 0,2686 | 0,004 | 0,00000641 | 0,00000029 |
| 294 | 40,1 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000665 | 0,00000030 |
| 295 | 40,1 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000690 | 0,00000031 |
| 296 | 40,1 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000713 | 0,00000032 |
| 297 | 40,2 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000737 | 0,00000033 |
| 298 | 40,2 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000760 | 0,00000034 |
| 299 | 40,2 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000784 | 0,00000036 |
| 300 | 40,2 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000806 | 0,00000037 |
| 301 | 40,3 | 0,2686 | 0,005 | 0,00000829 | 0,00000038 |
| 302 | 40,3 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000852 | 0,00000039 |
| 303 | 40,3 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000873 | 0,00000040 |
| 304 | 40,3 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000896 | 0,00000041 |
| 305 | 40,4 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000918 | 0,00000042 |
| 306 | 40,4 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000939 | 0,00000043 |
| 307 | 40,4 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000961 | 0,00000044 |
| 308 | 40,4 | 0,2686 | 0,006 | 0,00000983 | 0,00000045 |
| 309 | 40,5 | 0,2686 | 0,006 | 0,00001005 | 0,00000046 |
| 310 | 40,5 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001026 | 0,00000047 |
| 311 | 40,5 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001048 | 0,00000048 |
| 312 | 40,5 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001070 | 0,00000049 |
| 313 | 40,6 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001092 | 0,00000049 |
| 314 | 40,6 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001114 | 0,00000051 |
| 315 | 40,6 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001137 | 0,00000052 |
| 316 | 40,6 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001159 | 0,00000053 |
| 317 | 40,7 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001182 | 0,00000054 |
| 318 | 40,7 | 0,2686 | 0,007 | 0,00001205 | 0,00000055 |
| 319 | 40,7 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001228 | 0,00000056 |
| 320 | 40,7 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001251 | 0,00000057 |
| 321 | 40,8 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001275 | 0,00000058 |
| 322 | 40,8 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001299 | 0,00000059 |
| 323 | 40,8 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001322 | 0,00000060 |
| 324 | 40,9 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001346 | 0,00000061 |
| 325 | 40,9 | 0,2686 | 0,008 | 0,00001370 | 0,00000062 |
| 326 | 40,9 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001394 | 0,00000063 |
| 327 | 40,9 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001418 | 0,00000064 |
| 328 | 41,0 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001443 | 0,00000065 |
| 329 | 41,0 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001467 | 0,00000066 |
| 330 | 41,0 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001491 | 0,00000068 |
| 331 | 41,0 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001515 | 0,00000069 |
| 332 | 41,1 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001539 | 0,00000070 |
| 333 | 41,1 | 0,2686 | 0,009 | 0,00001563 | 0,00000071 |
| 334 | 41,1 | 0,2686 | 0,010 | 0,00001588 | 0,00000072 |
| 335 | 41,1 | 0,2686 | 0,010 | 0,00001612 | 0,00000073 |
| 336 | 41,2 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001636 | 0,00000074 |
| 337 | 41,2 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001661 | 0,00000075 |
| 338 | 41,2 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001685 | 0,00000076 |
| 339 | 41,3 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001710 | 0,00000078 |
| 340 | 41,3 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001735 | 0,00000079 |
| 341 | 41,3 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001760 | 0,00000080 |
| 342 | 41,3 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001784 | 0,00000081 |
| 343 | 41,4 | 0,2685 | 0,011 | 0,00001809 | 0,00000082 |
| 344 | 41,4 | 0,2685 | 0,011 | 0,00001806 | 0,00000082 |
| 345 | 41,4 | 0,2685 | 0,011 | 0,00001819 | 0,00000082 |
| 346 | 41,4 | 0,2685 | 0,010 | 0,00001817 | 0,00000082 |
| 347 | 41,4 | 0,2685 | 0,011 | 0,00001856 | 0,00000084 |
| 348 | 41,4 | 0,2685 | 0,011 | 0,00001867 | 0,00000085 |
| 349 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001897 | 0,00000086 |
| 350 | 41,5 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001930 | 0,00000087 |
| 351 | 41,5 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001935 | 0,00000088 |
| 352 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001922 | 0,00000087 |
| 353 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001905 | 0,00000086 |
| 354 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001923 | 0,00000087 |
| 355 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001893 | 0,00000086 |
| 356 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001915 | 0,00000087 |
| 357 | 41,4 | 0,2684 | 0,011 | 0,00001897 | 0,00000086 |
| 358 | 41,4 | 0,2684 | 0,010 | 0,00001898 | 0,00000086 |
| 359 | 41,4 | 0,2683 | 0,011 | 0,00001905 | 0,00000086 |
| 360 | 41,4 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001886 | 0,00000085 |
| 361 | 41,4 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001900 | 0,00000086 |
| 362 | 41,4 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001880 | 0,00000085 |
| 363-364 | 41,4 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001885 | 0,00000085 |
| 365 | 41,3 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001883 | 0,00000085 |
| 366 | 41,3 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001894 | 0,00000086 |
| 367 | 41,3 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001883 | 0,00000085 |
| 368 | 41,3 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001892 | 0,00000086 |
| 369-370 | 41,3 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001883 | 0,00000085 |
| 371 | 41,3 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001882 | 0,00000085 |
| 372 | 41,2 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001873 | 0,00000085 |
| 373 | 41,2 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001875 | 0,00000085 |
| 374-375 | 41,2 | 0,2683 | 0,010 | 0,00001862 | 0,00000084 |
| 376 | 41,2 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001853 | 0,00000084 |
| 377 | 41,2 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001846 | 0,00000084 |
| 378 | 41,2 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001842 | 0,00000083 |
| 379 | 41,2 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001830 | 0,00000083 |
| 380 | 41,2 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001828 | 0,00000083 |
| 381 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001818 | 0,00000082 |
| 382 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001813 | 0,00000082 |
| 383 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001806 | 0,00000082 |
| 384 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001798 | 0,00000081 |
| 385 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001795 | 0,00000081 |
| 386 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001787 | 0,00000081 |
| 387 | 41,1 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001785 | 0,00000081 |
| 388 | 41,0 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001779 | 0,00000081 |
| 389 | 41,0 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001775 | 0,00000080 |
| 390 | 41,0 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001772 | 0,00000080 |
| 391 | 41,0 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001767 | 0,00000080 |
| 392 | 41,0 | 0,2682 | 0,010 | 0,00001765 | 0,00000080 |
| 393 | 41,0 | 0,2682 | 0,009 | 0,00001760 | 0,00000080 |
| 394 | 41,0 | 0,2682 | 0,009 | 0,00001757 | 0,00000080 |
| 395 | 41,0 | 0,2682 | 0,009 | 0,00001753 | 0,00000079 |
| 396 | 40,9 | 0,2682 | 0,009 | 0,00001748 | 0,00000079 |
| 397 | 40,9 | 0,2682 | 0,009 | 0,00001745 | 0,00000079 |
| 398 | 40,9 | 0,2682 | 0,009 | 0,00001739 | 0,00000079 |
| 399 | 40,9 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001736 | 0,00000079 |
| 400 | 40,9 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001730 | 0,00000078 |
| 401 | 40,9 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001725 | 0,00000078 |
| 402 | 40,9 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001719 | 0,00000078 |
| 403 | 40,9 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001713 | 0,00000078 |
| 404 | 40,9 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001707 | 0,00000077 |
| 405 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001700 | 0,00000077 |
| 406 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001694 | 0,00000077 |
| 407 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001687 | 0,00000076 |
| 408 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001680 | 0,00000076 |
| 409 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001672 | 0,00000076 |
| 410 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001664 | 0,00000075 |
| 411 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001656 | 0,00000075 |
| 412 | 40,8 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001646 | 0,00000075 |
| 413 | 40,7 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001637 | 0,00000074 |
| 414 | 40,7 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001627 | 0,00000074 |
| 415 | 40,7 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001617 | 0,00000073 |
| 416 | 40,7 | 0,2681 | 0,009 | 0,00001606 | 0,00000073 |
| 417 | 40,7 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001594 | 0,00000072 |
| 418 | 40,7 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001583 | 0,00000072 |
| 419 | 40,6 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001570 | 0,00000071 |
| 420 | 40,6 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001557 | 0,00000071 |
| 421 | 40,6 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001544 | 0,00000070 |
| 422 | 40,6 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001529 | 0,00000069 |
| 423 | 40,6 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001515 | 0,00000069 |
| 424 | 40,5 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001500 | 0,00000068 |
| 425 | 40,5 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001484 | 0,00000067 |
| 426 | 40,5 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001468 | 0,00000067 |
| 427 | 40,5 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001452 | 0,00000066 |
| 428 | 40,4 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001436 | 0,00000065 |
| 429 | 40,4 | 0,2681 | 0,008 | 0,00001419 | 0,00000064 |
| 430 | 40,4 | 0,2681 | 0,007 | 0,00001402 | 0,00000064 |
| 431 | 40,4 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001384 | 0,00000063 |
| 432 | 40,4 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001367 | 0,00000062 |
| 433 | 40,3 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001349 | 0,00000061 |
| 434 | 40,3 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001331 | 0,00000060 |
| 435 | 40,3 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001313 | 0,00000060 |
| 436 | 40,3 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001295 | 0,00000059 |
| 437 | 40,2 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001276 | 0,00000058 |
| 438 | 40,2 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001258 | 0,00000057 |
| 439 | 40,2 | 0,2682 | 0,007 | 0,00001240 | 0,00000056 |
| 440 | 40,2 | 0,2682 | 0,006 | 0,00001221 | 0,00000055 |
| 441 | 40,1 | 0,2682 | 0,006 | 0,00001203 | 0,00000055 |
| 442 | 40,1 | 0,2682 | 0,006 | 0,00001185 | 0,00000054 |
| 443 | 40,1 | 0,2682 | 0,006 | 0,00001167 | 0,00000053 |
| 444 | 40,1 | 0,2682 | 0,006 | 0,00001149 | 0,00000052 |
| 445 | 40,1 | 0,2682 | 0,006 | 0,00001131 | 0,00000051 |
| 446 | 40,0 | 0,2683 | 0,006 | 0,00001113 | 0,00000050 |
| 447 | 40,0 | 0,2683 | 0,006 | 0,00001096 | 0,00000050 |
| 448 | 40,0 | 0,2683 | 0,006 | 0,00001079 | 0,00000049 |
| 449 | 40,0 | 0,2683 | 0,006 | 0,00001062 | 0,00000048 |
| 450 | 40,0 | 0,2683 | 0,006 | 0,00001045 | 0,00000047 |
| 451 | 39,9 | 0,2683 | 0,005 | 0,00001029 | 0,00000047 |
| 452 | 39,9 | 0,2683 | 0,005 | 0,00001012 | 0,00000046 |
| 453 | 39,9 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000996 | 0,00000045 |
| 454 | 39,9 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000980 | 0,00000044 |
| 455 | 39,9 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000965 | 0,00000044 |
| 456 | 39,8 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000949 | 0,00000043 |
| 457 | 39,8 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000934 | 0,00000042 |
| 458 | 39,8 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000919 | 0,00000042 |
| 459 | 39,8 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000904 | 0,00000041 |
| 460 | 39,8 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000889 | 0,00000040 |
| 461 | 39,7 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000874 | 0,00000040 |
| 462 | 39,7 | 0,2683 | 0,005 | 0,00000860 | 0,00000039 |
| 463 | 39,7 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000846 | 0,00000038 |
| 464 | 39,7 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000832 | 0,00000038 |
| 465 | 39,7 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000818 | 0,00000037 |
| 466 | 39,7 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000804 | 0,00000036 |
| 467 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000791 | 0,00000036 |
| 468 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000777 | 0,00000035 |
| 469 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000764 | 0,00000035 |
| 470 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000752 | 0,00000034 |
| 471 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000740 | 0,00000034 |
| 472 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000728 | 0,00000033 |
| 473 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000716 | 0,00000032 |
| 474 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000705 | 0,00000032 |
| 475 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000694 | 0,00000031 |
| 476 | 39,6 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000683 | 0,00000031 |
| 477 | 39,5 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000673 | 0,00000030 |
| 478 | 39,5 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000665 | 0,00000030 |
| 479 | 39,5 | 0,2683 | 0,004 | 0,00000660 | 0,00000030 |
| 480 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000656 | 0,00000030 |
| 481 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000651 | 0,00000030 |
| 482 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000647 | 0,00000029 |
| 483 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000642 | 0,00000029 |
| 484 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000636 | 0,00000029 |
| 485 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000631 | 0,00000029 |
| 486 | 39,5 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000626 | 0,00000028 |
| 487 | 39,4 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000620 | 0,00000028 |
| 488 | 39,4 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000614 | 0,00000028 |
| 489 | 39,4 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000608 | 0,00000028 |
| 490 | 39,4 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000601 | 0,00000027 |
| 491 | 39,4 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000595 | 0,00000027 |
| 492 | 39,4 | 0,2683 | 0,003 | 0,00000588 | 0,00000027 |
| 493 | 39,4 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000581 | 0,00000026 |
| 494 | 39,4 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000574 | 0,00000026 |
| 495 | 39,4 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000567 | 0,00000026 |
| 496 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000560 | 0,00000025 |
| 497 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000552 | 0,00000025 |
| 498 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000545 | 0,00000025 |
| 499 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000538 | 0,00000024 |
| 500 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000530 | 0,00000024 |
| 501 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000523 | 0,00000024 |
| 502 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000515 | 0,00000023 |
| 503 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000508 | 0,00000023 |
| 504 | 39,3 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000500 | 0,00000023 |
| 505 | 39,2 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000492 | 0,00000022 |
| 506 | 39,2 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000485 | 0,00000022 |
| 507 | 39,2 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000477 | 0,00000022 |
| 508 | 39,2 | 0,2682 | 0,003 | 0,00000469 | 0,00000021 |
| 509 | 39,2 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000462 | 0,00000021 |
| 510 | 39,2 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000454 | 0,00000021 |
| 511 | 39,2 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000446 | 0,00000020 |
| 512 | 39,2 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000439 | 0,00000020 |
| 513 | 39,2 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000431 | 0,00000020 |
| 514 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000423 | 0,00000019 |
| 515 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000415 | 0,00000019 |
| 516 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000407 | 0,00000018 |
| 517 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000399 | 0,00000018 |
| 518 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000392 | 0,00000018 |
| 519 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000384 | 0,00000017 |
| 520 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000381 | 0,00000017 |
| 521 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000379 | 0,00000017 |
| 522 | 39,1 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000378 | 0,00000017 |
| 523 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000376 | 0,00000017 |
| 524 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000374 | 0,00000017 |
| 525 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000372 | 0,00000017 |
| 526 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000371 | 0,00000017 |
| 527 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000369 | 0,00000017 |
| 528 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000367 | 0,00000017 |
| 529 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000365 | 0,00000017 |
| 530 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000363 | 0,00000016 |
| 531 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000361 | 0,00000016 |
| 532 | 39,0 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000359 | 0,00000016 |
| 533 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000356 | 0,00000016 |
| 534 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000354 | 0,00000016 |
| 535 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000351 | 0,00000016 |
| 536 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000348 | 0,00000016 |
| 537 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000345 | 0,00000016 |
| 538 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000341 | 0,00000015 |
| 539 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000337 | 0,00000015 |
| 540 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000333 | 0,00000015 |
| 541 | 38,9 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000328 | 0,00000015 |
| 542 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000323 | 0,00000015 |
| 543 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000318 | 0,00000014 |
| 544 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000313 | 0,00000014 |
| 545 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000307 | 0,00000014 |
| 546 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000300 | 0,00000014 |
| 547 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000294 | 0,00000013 |
| 548 | 38,8 | 0,2682 | 0,002 | 0,00000287 | 0,00000013 |
| 549 | 38,8 | 0,2682 | 0,001 | 0,00000280 | 0,00000013 |
| 550 | 38,8 | 0,2682 | 0,001 | 0,00000273 | 0,00000012 |
| 551 | 38,8 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000266 | 0,00000012 |
| 552 | 38,8 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000259 | 0,00000012 |
| 553 | 38,8 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000252 | 0,00000011 |
| 554 | 38,8 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000245 | 0,00000011 |
| 555 | 38,8 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000238 | 0,00000011 |
| 556 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000231 | 0,00000010 |
| 557 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000224 | 0,00000010 |
| 558 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000218 | 0,00000010 |
| 559 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000211 | 0,00000010 |
| 560 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000205 | 0,00000009 |
| 561 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000199 | 0,00000009 |
| 562 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000193 | 0,00000009 |
| 563 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000188 | 0,00000009 |
| 564 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000183 | 0,00000008 |
| 565 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000178 | 0,00000008 |
| 566 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000174 | 0,00000008 |
| 567 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000170 | 0,00000008 |
| 568 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000167 | 0,00000008 |
| 569 | 38,7 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000164 | 0,00000007 |
| 570 | 38,6 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000161 | 0,00000007 |
| 571 | 38,6 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000158 | 0,00000007 |
| 572 | 38,6 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000156 | 0,00000007 |
| 573 | 38,6 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000155 | 0,00000007 |
| 574 | 38,6 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000153 | 0,00000007 |
| 575-576 | 38,6 | 0,2681 | 0,001 | 0,00000152 | 0,00000007 |
| 577-581 | 38,6 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000151 | 0,00000007 |
| 582 | 38,6 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000153 | 0,00000007 |
| 583 | 38,6 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000154 | 0,00000007 |
| 584 | 38,6 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000155 | 0,00000007 |
| 585 | 38,6 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000157 | 0,00000007 |
| 586 | 38,6 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000158 | 0,00000007 |
| 587 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000160 | 0,00000007 |
| 588 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000162 | 0,00000007 |
| 589 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000164 | 0,00000007 |
| 590 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000167 | 0,00000008 |
| 591 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000169 | 0,00000008 |
| 592 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000172 | 0,00000008 |
| 593 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000174 | 0,00000008 |
| 594 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000177 | 0,00000008 |
| 595 | 38,5 | 0,2680 | 0,001 | 0,00000179 | 0,00000008 |
| 596 | 38,5 | 0,2679 | 0,001 | 0,00000182 | 0,00000008 |
| 597 | 38,5 | 0,2679 | 0,001 | 0,00000184 | 0,00000008 |
| 598 | 38,5 | 0,2679 | 0,001 | 0,00000187 | 0,00000008 |
| 599 | 38,5 | 0,2679 | 0,001 | 0,00000190 | 0,00000009 |
| 600 | 38,5 | 0,2679 | 0,001 | 0,00000192 | 0,00000009 |

Таблица 2.2.1.2.7 – Результаты расчета значений ОФП на участках замера «+3.6 выход в прав. лестницу»

| Время, с | Температура, °C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-42 | 37,0 | 0,2634 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43-54 | 37,0 | 0,2635 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 55-63 | 37,1 | 0,2636 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 64-71 | 37,1 | 0,2638 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 72-78 | 37,2 | 0,2639 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 79-85 | 37,2 | 0,2640 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 86-91 | 37,3 | 0,2641 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 92-97 | 37,4 | 0,2642 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 98-103 | 37,4 | 0,2643 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 104-108 | 37,5 | 0,2644 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 109-113 | 37,5 | 0,2645 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 114-118 | 37,6 | 0,2646 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 119-123 | 37,6 | 0,2647 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 124-128 | 37,7 | 0,2649 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 129-133 | 37,7 | 0,2650 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 134-138 | 37,8 | 0,2651 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 139-142 | 37,8 | 0,2652 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 143 | 37,9 | 0,2653 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 144 | 37,9 | 0,2653 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000000 |
| 145 | 37,9 | 0,2654 | 0,000 | 0,00000004 | 0,00000000 |
| 146 | 37,9 | 0,2654 | 0,000 | 0,00000010 | 0,00000000 |
| 147 | 37,9 | 0,2654 | 0,000 | 0,00000021 | 0,00000001 |
| 148 | 38,0 | 0,2654 | 0,000 | 0,00000042 | 0,00000002 |
| 149 | 38,0 | 0,2654 | 0,001 | 0,00000077 | 0,00000003 |
| 150 | 38,1 | 0,2653 | 0,001 | 0,00000132 | 0,00000006 |
| 151 | 38,2 | 0,2653 | 0,002 | 0,00000208 | 0,00000009 |
| 152 | 38,4 | 0,2652 | 0,003 | 0,00000301 | 0,00000014 |
| 153 | 38,5 | 0,2651 | 0,003 | 0,00000402 | 0,00000018 |
| 154 | 38,6 | 0,2651 | 0,004 | 0,00000500 | 0,00000023 |
| 155 | 38,7 | 0,2650 | 0,005 | 0,00000585 | 0,00000026 |
| 156 | 38,8 | 0,2650 | 0,006 | 0,00000647 | 0,00000029 |
| 157 | 38,9 | 0,2649 | 0,006 | 0,00000686 | 0,00000031 |
| 158 | 38,9 | 0,2649 | 0,006 | 0,00000705 | 0,00000032 |
| 159 | 39,0 | 0,2650 | 0,006 | 0,00000717 | 0,00000032 |
| 160 | 39,0 | 0,2650 | 0,006 | 0,00000735 | 0,00000033 |
| 161 | 39,1 | 0,2649 | 0,007 | 0,00000776 | 0,00000035 |
| 162 | 39,2 | 0,2649 | 0,007 | 0,00000849 | 0,00000038 |
| 163 | 39,3 | 0,2648 | 0,008 | 0,00000954 | 0,00000043 |
| 164 | 39,5 | 0,2647 | 0,009 | 0,00001084 | 0,00000049 |
| 165 | 39,7 | 0,2646 | 0,010 | 0,00001230 | 0,00000056 |
| 166 | 39,9 | 0,2644 | 0,012 | 0,00001382 | 0,00000063 |
| 167 | 40,1 | 0,2643 | 0,013 | 0,00001533 | 0,00000069 |
| 168 | 40,3 | 0,2642 | 0,014 | 0,00001680 | 0,00000076 |
| 169 | 40,5 | 0,2640 | 0,015 | 0,00001824 | 0,00000083 |
| 170 | 40,7 | 0,2639 | 0,017 | 0,00001986 | 0,00000090 |
| 171 | 40,9 | 0,2638 | 0,018 | 0,00002162 | 0,00000098 |
| 172 | 41,1 | 0,2636 | 0,020 | 0,00002337 | 0,00000106 |
| 173 | 41,3 | 0,2635 | 0,021 | 0,00002517 | 0,00000114 |
| 174 | 41,6 | 0,2633 | 0,023 | 0,00002708 | 0,00000123 |
| 175 | 41,8 | 0,2631 | 0,024 | 0,00002909 | 0,00000132 |
| 176 | 42,1 | 0,2629 | 0,026 | 0,00003122 | 0,00000141 |
| 177 | 42,5 | 0,2627 | 0,028 | 0,00003346 | 0,00000152 |
| 178 | 42,8 | 0,2624 | 0,030 | 0,00003577 | 0,00000162 |
| 179 | 43,1 | 0,2622 | 0,031 | 0,00003813 | 0,00000173 |
| 180 | 43,4 | 0,2620 | 0,033 | 0,00004051 | 0,00000184 |
| 181 | 43,8 | 0,2617 | 0,035 | 0,00004290 | 0,00000194 |
| 182 | 44,1 | 0,2615 | 0,037 | 0,00004529 | 0,00000205 |
| 183 | 44,5 | 0,2612 | 0,039 | 0,00004766 | 0,00000216 |
| 184 | 44,8 | 0,2610 | 0,040 | 0,00005000 | 0,00000227 |
| 185 | 45,1 | 0,2607 | 0,042 | 0,00005233 | 0,00000237 |
| 186 | 45,5 | 0,2605 | 0,044 | 0,00005464 | 0,00000248 |
| 187 | 45,8 | 0,2602 | 0,046 | 0,00005694 | 0,00000258 |
| 188 | 46,2 | 0,2600 | 0,047 | 0,00005923 | 0,00000268 |
| 189 | 46,5 | 0,2597 | 0,049 | 0,00006152 | 0,00000279 |
| 190 | 46,9 | 0,2595 | 0,051 | 0,00006381 | 0,00000289 |
| 191 | 47,2 | 0,2592 | 0,052 | 0,00006610 | 0,00000300 |
| 192 | 47,6 | 0,2590 | 0,054 | 0,00006838 | 0,00000310 |
| 193 | 47,9 | 0,2587 | 0,055 | 0,00007065 | 0,00000320 |
| 194 | 48,3 | 0,2585 | 0,057 | 0,00007290 | 0,00000330 |
| 195 | 48,7 | 0,2582 | 0,058 | 0,00007514 | 0,00000341 |
| 196 | 49,0 | 0,2579 | 0,060 | 0,00007737 | 0,00000351 |
| 197 | 49,4 | 0,2577 | 0,062 | 0,00007959 | 0,00000361 |
| 198 | 49,8 | 0,2574 | 0,063 | 0,00008181 | 0,00000371 |
| 199 | 50,1 | 0,2571 | 0,064 | 0,00008403 | 0,00000381 |
| 200 | 50,5 | 0,2569 | 0,066 | 0,00008626 | 0,00000391 |
| 201 | 50,9 | 0,2566 | 0,067 | 0,00008850 | 0,00000401 |
| 202 | 51,3 | 0,2563 | 0,069 | 0,00009074 | 0,00000411 |
| 203 | 51,7 | 0,2561 | 0,070 | 0,00009299 | 0,00000421 |
| 204 | 52,1 | 0,2558 | 0,072 | 0,00009525 | 0,00000432 |
| 205 | 52,4 | 0,2555 | 0,073 | 0,00009752 | 0,00000442 |
| 206 | 52,8 | 0,2552 | 0,075 | 0,00009980 | 0,00000452 |
| 207 | 53,2 | 0,2550 | 0,076 | 0,00010209 | 0,00000463 |
| 208 | 53,6 | 0,2547 | 0,078 | 0,00010439 | 0,00000473 |
| 209 | 54,0 | 0,2544 | 0,079 | 0,00010670 | 0,00000484 |
| 210 | 54,4 | 0,2541 | 0,081 | 0,00010902 | 0,00000494 |
| 211 | 54,8 | 0,2539 | 0,082 | 0,00011135 | 0,00000505 |
| 212 | 55,2 | 0,2536 | 0,083 | 0,00011368 | 0,00000515 |
| 213 | 55,6 | 0,2533 | 0,085 | 0,00011601 | 0,00000526 |
| 214 | 56,0 | 0,2530 | 0,086 | 0,00011834 | 0,00000536 |
| 215 | 56,4 | 0,2527 | 0,088 | 0,00012065 | 0,00000547 |
| 216 | 56,8 | 0,2525 | 0,089 | 0,00012297 | 0,00000557 |
| 217 | 57,2 | 0,2522 | 0,090 | 0,00012527 | 0,00000568 |
| 218 | 57,6 | 0,2519 | 0,092 | 0,00012757 | 0,00000578 |
| 219 | 58,0 | 0,2517 | 0,093 | 0,00012986 | 0,00000589 |
| 220 | 58,4 | 0,2514 | 0,095 | 0,00013214 | 0,00000599 |
| 221 | 58,8 | 0,2511 | 0,096 | 0,00013441 | 0,00000609 |
| 222 | 59,1 | 0,2509 | 0,097 | 0,00013666 | 0,00000619 |
| 223 | 59,5 | 0,2506 | 0,099 | 0,00013890 | 0,00000629 |
| 224 | 59,9 | 0,2504 | 0,100 | 0,00014113 | 0,00000640 |
| 225 | 60,3 | 0,2501 | 0,101 | 0,00014335 | 0,00000650 |
| 226 | 60,7 | 0,2499 | 0,102 | 0,00014557 | 0,00000660 |
| 227 | 61,0 | 0,2496 | 0,104 | 0,00014778 | 0,00000670 |
| 228 | 61,4 | 0,2494 | 0,105 | 0,00014999 | 0,00000680 |
| 229 | 61,8 | 0,2491 | 0,106 | 0,00015220 | 0,00000690 |
| 230 | 62,1 | 0,2489 | 0,107 | 0,00015441 | 0,00000700 |
| 231 | 62,5 | 0,2486 | 0,109 | 0,00015662 | 0,00000710 |
| 232 | 62,9 | 0,2484 | 0,110 | 0,00015883 | 0,00000720 |
| 233 | 63,3 | 0,2481 | 0,111 | 0,00016105 | 0,00000730 |
| 234 | 63,6 | 0,2479 | 0,112 | 0,00016326 | 0,00000740 |
| 235 | 64,0 | 0,2476 | 0,113 | 0,00016548 | 0,00000750 |
| 236 | 64,4 | 0,2474 | 0,115 | 0,00016770 | 0,00000760 |
| 237 | 64,7 | 0,2471 | 0,116 | 0,00016992 | 0,00000770 |
| 238 | 65,1 | 0,2469 | 0,117 | 0,00017213 | 0,00000780 |
| 239 | 65,5 | 0,2467 | 0,118 | 0,00017435 | 0,00000790 |
| 240 | 65,8 | 0,2464 | 0,119 | 0,00017656 | 0,00000800 |
| 241 | 66,2 | 0,2462 | 0,121 | 0,00017876 | 0,00000810 |
| 242 | 66,6 | 0,2460 | 0,122 | 0,00018096 | 0,00000820 |
| 243 | 66,9 | 0,2457 | 0,123 | 0,00018315 | 0,00000830 |
| 244 | 67,3 | 0,2455 | 0,124 | 0,00018534 | 0,00000840 |
| 245 | 67,6 | 0,2453 | 0,125 | 0,00018751 | 0,00000850 |
| 246 | 68,0 | 0,2450 | 0,126 | 0,00018967 | 0,00000860 |
| 247 | 68,3 | 0,2448 | 0,127 | 0,00019182 | 0,00000869 |
| 248 | 68,7 | 0,2446 | 0,129 | 0,00019395 | 0,00000879 |
| 249 | 69,0 | 0,2444 | 0,130 | 0,00019607 | 0,00000889 |
| 250 | 69,3 | 0,2442 | 0,131 | 0,00019817 | 0,00000898 |
| 251 | 69,6 | 0,2440 | 0,132 | 0,00020026 | 0,00000908 |
| 252 | 70,0 | 0,2438 | 0,133 | 0,00020234 | 0,00000917 |
| 253 | 70,3 | 0,2436 | 0,134 | 0,00020442 | 0,00000926 |
| 254 | 70,6 | 0,2434 | 0,135 | 0,00020648 | 0,00000936 |
| 255 | 70,9 | 0,2432 | 0,136 | 0,00020854 | 0,00000945 |
| 256 | 71,2 | 0,2430 | 0,137 | 0,00021060 | 0,00000954 |
| 257 | 71,6 | 0,2428 | 0,138 | 0,00021265 | 0,00000964 |
| 258 | 71,9 | 0,2426 | 0,139 | 0,00021470 | 0,00000973 |
| 259 | 72,2 | 0,2424 | 0,140 | 0,00021674 | 0,00000982 |
| 260 | 72,5 | 0,2422 | 0,141 | 0,00021879 | 0,00000992 |
| 261 | 72,8 | 0,2420 | 0,142 | 0,00022084 | 0,00001001 |
| 262 | 73,1 | 0,2418 | 0,143 | 0,00022289 | 0,00001010 |
| 263 | 73,4 | 0,2416 | 0,144 | 0,00022494 | 0,00001019 |
| 264 | 73,7 | 0,2414 | 0,145 | 0,00022700 | 0,00001029 |
| 265 | 74,0 | 0,2412 | 0,146 | 0,00022906 | 0,00001038 |
| 266 | 74,3 | 0,2411 | 0,147 | 0,00023113 | 0,00001047 |
| 267 | 74,6 | 0,2409 | 0,148 | 0,00023320 | 0,00001057 |
| 268 | 74,9 | 0,2407 | 0,149 | 0,00023527 | 0,00001066 |
| 269 | 75,3 | 0,2405 | 0,150 | 0,00023734 | 0,00001076 |
| 270 | 75,6 | 0,2403 | 0,152 | 0,00023939 | 0,00001085 |
| 271 | 75,9 | 0,2401 | 0,153 | 0,00024144 | 0,00001094 |
| 272 | 76,2 | 0,2399 | 0,154 | 0,00024347 | 0,00001103 |
| 273 | 76,5 | 0,2398 | 0,155 | 0,00024549 | 0,00001113 |
| 274 | 76,8 | 0,2396 | 0,156 | 0,00024749 | 0,00001122 |
| 275 | 77,0 | 0,2394 | 0,156 | 0,00024948 | 0,00001131 |
| 276 | 77,3 | 0,2392 | 0,157 | 0,00025147 | 0,00001140 |
| 277 | 77,6 | 0,2390 | 0,158 | 0,00025345 | 0,00001149 |
| 278 | 77,9 | 0,2389 | 0,159 | 0,00025543 | 0,00001158 |
| 279 | 78,2 | 0,2387 | 0,160 | 0,00025741 | 0,00001167 |
| 280 | 78,5 | 0,2385 | 0,161 | 0,00025938 | 0,00001176 |
| 281 | 78,8 | 0,2384 | 0,162 | 0,00026134 | 0,00001184 |
| 282 | 79,0 | 0,2382 | 0,163 | 0,00026330 | 0,00001193 |
| 283 | 79,3 | 0,2380 | 0,164 | 0,00026525 | 0,00001202 |
| 284 | 79,6 | 0,2379 | 0,165 | 0,00026719 | 0,00001211 |
| 285 | 79,9 | 0,2377 | 0,166 | 0,00026912 | 0,00001220 |
| 286 | 80,1 | 0,2375 | 0,167 | 0,00027105 | 0,00001228 |
| 287 | 80,4 | 0,2374 | 0,168 | 0,00027298 | 0,00001237 |
| 288 | 80,7 | 0,2372 | 0,169 | 0,00027485 | 0,00001246 |
| 289 | 80,9 | 0,2371 | 0,170 | 0,00027673 | 0,00001254 |
| 290 | 81,2 | 0,2369 | 0,171 | 0,00027860 | 0,00001263 |
| 291 | 81,4 | 0,2368 | 0,172 | 0,00028046 | 0,00001271 |
| 292 | 81,7 | 0,2366 | 0,173 | 0,00028232 | 0,00001279 |
| 293 | 81,9 | 0,2365 | 0,173 | 0,00028417 | 0,00001288 |
| 294 | 82,1 | 0,2363 | 0,174 | 0,00028600 | 0,00001296 |
| 295 | 82,4 | 0,2362 | 0,175 | 0,00028783 | 0,00001304 |
| 296 | 82,6 | 0,2360 | 0,176 | 0,00028963 | 0,00001313 |
| 297 | 82,8 | 0,2359 | 0,177 | 0,00029143 | 0,00001321 |
| 298 | 83,1 | 0,2358 | 0,178 | 0,00029322 | 0,00001329 |
| 299 | 83,3 | 0,2356 | 0,179 | 0,00029501 | 0,00001337 |
| 300 | 83,5 | 0,2355 | 0,180 | 0,00029680 | 0,00001345 |
| 301 | 83,8 | 0,2354 | 0,181 | 0,00029859 | 0,00001353 |
| 302 | 84,0 | 0,2352 | 0,181 | 0,00030037 | 0,00001361 |
| 303 | 84,2 | 0,2351 | 0,182 | 0,00030215 | 0,00001369 |
| 304 | 84,4 | 0,2350 | 0,183 | 0,00030394 | 0,00001377 |
| 305 | 84,6 | 0,2348 | 0,184 | 0,00030571 | 0,00001385 |
| 306 | 84,9 | 0,2347 | 0,185 | 0,00030748 | 0,00001394 |
| 307 | 85,1 | 0,2346 | 0,186 | 0,00030925 | 0,00001402 |
| 308 | 85,3 | 0,2345 | 0,187 | 0,00031100 | 0,00001409 |
| 309 | 85,5 | 0,2343 | 0,188 | 0,00031276 | 0,00001417 |
| 310 | 85,7 | 0,2342 | 0,188 | 0,00031452 | 0,00001425 |
| 311 | 85,9 | 0,2341 | 0,189 | 0,00031628 | 0,00001433 |
| 312 | 86,1 | 0,2340 | 0,190 | 0,00031805 | 0,00001441 |
| 313 | 86,3 | 0,2338 | 0,191 | 0,00031984 | 0,00001450 |
| 314 | 86,5 | 0,2337 | 0,192 | 0,00032163 | 0,00001458 |
| 315 | 86,8 | 0,2336 | 0,193 | 0,00032342 | 0,00001466 |
| 316 | 87,0 | 0,2335 | 0,194 | 0,00032522 | 0,00001474 |
| 317 | 87,2 | 0,2334 | 0,195 | 0,00032701 | 0,00001482 |
| 318 | 87,4 | 0,2332 | 0,195 | 0,00032879 | 0,00001490 |
| 319 | 87,6 | 0,2331 | 0,196 | 0,00033056 | 0,00001498 |
| 320 | 87,8 | 0,2330 | 0,197 | 0,00033233 | 0,00001506 |
| 321 | 88,0 | 0,2329 | 0,198 | 0,00033408 | 0,00001514 |
| 322 | 88,2 | 0,2328 | 0,199 | 0,00033583 | 0,00001522 |
| 323 | 88,4 | 0,2327 | 0,200 | 0,00033757 | 0,00001530 |
| 324 | 88,6 | 0,2326 | 0,201 | 0,00033929 | 0,00001538 |
| 325 | 88,7 | 0,2325 | 0,201 | 0,00034101 | 0,00001545 |
| 326 | 88,9 | 0,2324 | 0,202 | 0,00034271 | 0,00001553 |
| 327 | 89,1 | 0,2323 | 0,203 | 0,00034439 | 0,00001561 |
| 328 | 89,3 | 0,2322 | 0,204 | 0,00034605 | 0,00001568 |
| 329 | 89,4 | 0,2321 | 0,205 | 0,00034768 | 0,00001576 |
| 330 | 89,6 | 0,2320 | 0,206 | 0,00034929 | 0,00001583 |
| 331 | 89,8 | 0,2319 | 0,206 | 0,00035088 | 0,00001590 |
| 332 | 89,9 | 0,2318 | 0,207 | 0,00035246 | 0,00001597 |
| 333 | 90,1 | 0,2317 | 0,208 | 0,00035401 | 0,00001604 |
| 334 | 90,2 | 0,2316 | 0,209 | 0,00035556 | 0,00001611 |
| 335 | 90,4 | 0,2316 | 0,209 | 0,00035708 | 0,00001618 |
| 336 | 90,5 | 0,2315 | 0,210 | 0,00035860 | 0,00001625 |
| 337 | 90,6 | 0,2314 | 0,211 | 0,00036009 | 0,00001632 |
| 338 | 90,8 | 0,2313 | 0,212 | 0,00036157 | 0,00001639 |
| 339 | 90,9 | 0,2313 | 0,212 | 0,00036303 | 0,00001645 |
| 340 | 91,0 | 0,2312 | 0,213 | 0,00036448 | 0,00001652 |
| 341 | 91,2 | 0,2311 | 0,214 | 0,00036592 | 0,00001658 |
| 342 | 91,3 | 0,2311 | 0,214 | 0,00036735 | 0,00001665 |
| 343 | 91,4 | 0,2310 | 0,215 | 0,00036876 | 0,00001671 |
| 344 | 91,5 | 0,2310 | 0,216 | 0,00037011 | 0,00001677 |
| 345 | 91,6 | 0,2309 | 0,216 | 0,00037138 | 0,00001683 |
| 346 | 91,6 | 0,2309 | 0,217 | 0,00037264 | 0,00001689 |
| 347 | 91,7 | 0,2308 | 0,218 | 0,00037387 | 0,00001694 |
| 348 | 91,8 | 0,2308 | 0,218 | 0,00037514 | 0,00001700 |
| 349 | 91,9 | 0,2307 | 0,219 | 0,00037639 | 0,00001706 |
| 350 | 91,9 | 0,2306 | 0,219 | 0,00037767 | 0,00001712 |
| 351 | 92,0 | 0,2306 | 0,220 | 0,00037894 | 0,00001717 |
| 352 | 92,1 | 0,2305 | 0,221 | 0,00038018 | 0,00001723 |
| 353 | 92,1 | 0,2305 | 0,221 | 0,00038140 | 0,00001729 |
| 354 | 92,2 | 0,2304 | 0,222 | 0,00038260 | 0,00001734 |
| 355 | 92,2 | 0,2304 | 0,222 | 0,00038381 | 0,00001739 |
| 356 | 92,3 | 0,2303 | 0,223 | 0,00038500 | 0,00001745 |
| 357 | 92,4 | 0,2303 | 0,224 | 0,00038619 | 0,00001750 |
| 358 | 92,4 | 0,2302 | 0,224 | 0,00038734 | 0,00001755 |
| 359 | 92,4 | 0,2302 | 0,225 | 0,00038846 | 0,00001761 |
| 360 | 92,5 | 0,2302 | 0,225 | 0,00038954 | 0,00001765 |
| 361 | 92,5 | 0,2301 | 0,226 | 0,00039059 | 0,00001770 |
| 362 | 92,5 | 0,2301 | 0,226 | 0,00039163 | 0,00001775 |
| 363 | 92,6 | 0,2301 | 0,227 | 0,00039265 | 0,00001780 |
| 364 | 92,6 | 0,2300 | 0,227 | 0,00039369 | 0,00001784 |
| 365 | 92,6 | 0,2300 | 0,228 | 0,00039473 | 0,00001789 |
| 366 | 92,6 | 0,2300 | 0,228 | 0,00039577 | 0,00001794 |
| 367 | 92,7 | 0,2299 | 0,229 | 0,00039681 | 0,00001798 |
| 368 | 92,7 | 0,2299 | 0,229 | 0,00039783 | 0,00001803 |
| 369 | 92,7 | 0,2299 | 0,230 | 0,00039885 | 0,00001808 |
| 370 | 92,7 | 0,2298 | 0,230 | 0,00039985 | 0,00001812 |
| 371 | 92,8 | 0,2298 | 0,231 | 0,00040083 | 0,00001817 |
| 372 | 92,8 | 0,2298 | 0,231 | 0,00040179 | 0,00001821 |
| 373 | 92,8 | 0,2298 | 0,231 | 0,00040274 | 0,00001825 |
| 374 | 92,8 | 0,2297 | 0,232 | 0,00040368 | 0,00001829 |
| 375 | 92,8 | 0,2297 | 0,232 | 0,00040460 | 0,00001834 |
| 376 | 92,9 | 0,2297 | 0,233 | 0,00040552 | 0,00001838 |
| 377 | 92,9 | 0,2296 | 0,233 | 0,00040643 | 0,00001842 |
| 378 | 92,9 | 0,2296 | 0,234 | 0,00040732 | 0,00001846 |
| 379 | 92,9 | 0,2296 | 0,234 | 0,00040819 | 0,00001850 |
| 380 | 92,9 | 0,2296 | 0,234 | 0,00040902 | 0,00001854 |
| 381 | 93,0 | 0,2295 | 0,235 | 0,00040982 | 0,00001857 |
| 382 | 93,0 | 0,2295 | 0,235 | 0,00041056 | 0,00001861 |
| 383 | 93,0 | 0,2295 | 0,235 | 0,00041123 | 0,00001864 |
| 384 | 92,9 | 0,2295 | 0,235 | 0,00041184 | 0,00001866 |
| 385 | 92,9 | 0,2295 | 0,236 | 0,00041238 | 0,00001869 |
| 386 | 92,9 | 0,2295 | 0,236 | 0,00041285 | 0,00001871 |
| 387 | 92,8 | 0,2295 | 0,236 | 0,00041323 | 0,00001873 |
| 388 | 92,8 | 0,2295 | 0,236 | 0,00041351 | 0,00001874 |
| 389 | 92,7 | 0,2296 | 0,236 | 0,00041368 | 0,00001875 |
| 390 | 92,6 | 0,2296 | 0,236 | 0,00041372 | 0,00001875 |
| 391 | 92,5 | 0,2297 | 0,236 | 0,00041362 | 0,00001875 |
| 392 | 92,4 | 0,2297 | 0,235 | 0,00041335 | 0,00001873 |
| 393 | 92,3 | 0,2298 | 0,235 | 0,00041293 | 0,00001871 |
| 394 | 92,1 | 0,2299 | 0,235 | 0,00041236 | 0,00001869 |
| 395 | 92,0 | 0,2300 | 0,234 | 0,00041167 | 0,00001866 |
| 396 | 91,8 | 0,2301 | 0,234 | 0,00041088 | 0,00001862 |
| 397 | 91,6 | 0,2302 | 0,233 | 0,00040999 | 0,00001858 |
| 398 | 91,5 | 0,2303 | 0,232 | 0,00040901 | 0,00001854 |
| 399 | 91,3 | 0,2304 | 0,232 | 0,00040791 | 0,00001849 |
| 400 | 91,1 | 0,2305 | 0,231 | 0,00040668 | 0,00001843 |
| 401 | 90,9 | 0,2306 | 0,230 | 0,00040534 | 0,00001837 |
| 402 | 90,7 | 0,2307 | 0,229 | 0,00040387 | 0,00001830 |
| 403 | 90,5 | 0,2308 | 0,228 | 0,00040227 | 0,00001823 |
| 404 | 90,3 | 0,2309 | 0,227 | 0,00040056 | 0,00001815 |
| 405 | 90,1 | 0,2311 | 0,226 | 0,00039874 | 0,00001807 |
| 406 | 89,9 | 0,2312 | 0,225 | 0,00039682 | 0,00001798 |
| 407 | 89,7 | 0,2313 | 0,224 | 0,00039482 | 0,00001789 |
| 408 | 89,5 | 0,2314 | 0,223 | 0,00039274 | 0,00001780 |
| 409 | 89,3 | 0,2315 | 0,222 | 0,00039063 | 0,00001770 |
| 410 | 89,1 | 0,2316 | 0,220 | 0,00038850 | 0,00001761 |
| 411 | 88,9 | 0,2317 | 0,219 | 0,00038639 | 0,00001751 |
| 412 | 88,7 | 0,2319 | 0,218 | 0,00038432 | 0,00001742 |
| 413 | 88,6 | 0,2320 | 0,217 | 0,00038230 | 0,00001733 |
| 414 | 88,4 | 0,2321 | 0,216 | 0,00038034 | 0,00001724 |
| 415 | 88,2 | 0,2322 | 0,215 | 0,00037845 | 0,00001715 |
| 416 | 88,0 | 0,2323 | 0,214 | 0,00037662 | 0,00001707 |
| 417 | 87,8 | 0,2324 | 0,213 | 0,00037484 | 0,00001699 |
| 418 | 87,6 | 0,2325 | 0,212 | 0,00037309 | 0,00001691 |
| 419 | 87,5 | 0,2326 | 0,211 | 0,00037136 | 0,00001683 |
| 420 | 87,3 | 0,2327 | 0,210 | 0,00036964 | 0,00001675 |
| 421 | 87,1 | 0,2328 | 0,209 | 0,00036792 | 0,00001667 |
| 422 | 86,9 | 0,2329 | 0,208 | 0,00036618 | 0,00001660 |
| 423 | 86,8 | 0,2330 | 0,207 | 0,00036443 | 0,00001652 |
| 424 | 86,6 | 0,2331 | 0,206 | 0,00036267 | 0,00001644 |
| 425 | 86,5 | 0,2332 | 0,205 | 0,00036091 | 0,00001636 |
| 426 | 86,3 | 0,2333 | 0,204 | 0,00035913 | 0,00001628 |
| 427 | 86,1 | 0,2334 | 0,203 | 0,00035737 | 0,00001620 |
| 428 | 86,0 | 0,2335 | 0,202 | 0,00035560 | 0,00001612 |
| 429 | 85,9 | 0,2336 | 0,201 | 0,00035384 | 0,00001604 |
| 430 | 85,7 | 0,2337 | 0,200 | 0,00035209 | 0,00001596 |
| 431 | 85,6 | 0,2337 | 0,199 | 0,00035034 | 0,00001588 |
| 432 | 85,4 | 0,2338 | 0,198 | 0,00034858 | 0,00001580 |
| 433 | 85,3 | 0,2339 | 0,197 | 0,00034683 | 0,00001572 |
| 434 | 85,2 | 0,2340 | 0,196 | 0,00034507 | 0,00001564 |
| 435 | 85,0 | 0,2341 | 0,195 | 0,00034329 | 0,00001556 |
| 436 | 84,9 | 0,2342 | 0,194 | 0,00034151 | 0,00001548 |
| 437 | 84,8 | 0,2342 | 0,193 | 0,00033971 | 0,00001540 |
| 438 | 84,6 | 0,2343 | 0,192 | 0,00033790 | 0,00001531 |
| 439 | 84,5 | 0,2344 | 0,191 | 0,00033606 | 0,00001523 |
| 440 | 84,3 | 0,2345 | 0,190 | 0,00033422 | 0,00001515 |
| 441 | 84,2 | 0,2346 | 0,188 | 0,00033236 | 0,00001506 |
| 442 | 84,1 | 0,2347 | 0,187 | 0,00033048 | 0,00001498 |
| 443 | 83,9 | 0,2347 | 0,186 | 0,00032859 | 0,00001489 |
| 444 | 83,8 | 0,2348 | 0,185 | 0,00032669 | 0,00001481 |
| 445 | 83,6 | 0,2349 | 0,184 | 0,00032477 | 0,00001472 |
| 446 | 83,5 | 0,2350 | 0,183 | 0,00032284 | 0,00001463 |
| 447 | 83,3 | 0,2351 | 0,182 | 0,00032090 | 0,00001454 |
| 448 | 83,2 | 0,2352 | 0,181 | 0,00031896 | 0,00001446 |
| 449 | 83,0 | 0,2353 | 0,180 | 0,00031700 | 0,00001437 |
| 450 | 82,9 | 0,2354 | 0,179 | 0,00031504 | 0,00001428 |
| 451 | 82,7 | 0,2354 | 0,178 | 0,00031308 | 0,00001419 |
| 452 | 82,6 | 0,2355 | 0,177 | 0,00031113 | 0,00001410 |
| 453 | 82,5 | 0,2356 | 0,175 | 0,00030918 | 0,00001401 |
| 454 | 82,3 | 0,2357 | 0,174 | 0,00030726 | 0,00001393 |
| 455 | 82,2 | 0,2358 | 0,173 | 0,00030537 | 0,00001384 |
| 456 | 82,0 | 0,2359 | 0,172 | 0,00030350 | 0,00001375 |
| 457 | 81,9 | 0,2360 | 0,171 | 0,00030168 | 0,00001367 |
| 458 | 81,7 | 0,2361 | 0,170 | 0,00029990 | 0,00001359 |
| 459 | 81,6 | 0,2361 | 0,169 | 0,00029817 | 0,00001351 |
| 460 | 81,5 | 0,2362 | 0,168 | 0,00029648 | 0,00001344 |
| 461 | 81,3 | 0,2363 | 0,167 | 0,00029485 | 0,00001336 |
| 462 | 81,2 | 0,2364 | 0,167 | 0,00029327 | 0,00001329 |
| 463 | 81,1 | 0,2365 | 0,166 | 0,00029174 | 0,00001322 |
| 464 | 80,9 | 0,2366 | 0,165 | 0,00029028 | 0,00001316 |
| 465 | 80,8 | 0,2366 | 0,164 | 0,00028887 | 0,00001309 |
| 466 | 80,7 | 0,2367 | 0,163 | 0,00028752 | 0,00001303 |
| 467 | 80,5 | 0,2368 | 0,163 | 0,00028624 | 0,00001297 |
| 468 | 80,4 | 0,2369 | 0,162 | 0,00028501 | 0,00001292 |
| 469 | 80,3 | 0,2370 | 0,161 | 0,00028385 | 0,00001286 |
| 470 | 80,1 | 0,2370 | 0,161 | 0,00028274 | 0,00001281 |
| 471 | 80,0 | 0,2371 | 0,160 | 0,00028167 | 0,00001277 |
| 472 | 79,9 | 0,2372 | 0,159 | 0,00028065 | 0,00001272 |
| 473 | 79,8 | 0,2373 | 0,159 | 0,00027968 | 0,00001268 |
| 474 | 79,7 | 0,2373 | 0,158 | 0,00027874 | 0,00001263 |
| 475 | 79,5 | 0,2374 | 0,158 | 0,00027785 | 0,00001259 |
| 476 | 79,4 | 0,2375 | 0,157 | 0,00027700 | 0,00001255 |
| 477 | 79,3 | 0,2375 | 0,157 | 0,00027620 | 0,00001252 |
| 478 | 79,2 | 0,2376 | 0,156 | 0,00027543 | 0,00001248 |
| 479 | 79,1 | 0,2377 | 0,156 | 0,00027470 | 0,00001245 |
| 480 | 79,0 | 0,2377 | 0,155 | 0,00027400 | 0,00001242 |
| 481 | 78,9 | 0,2378 | 0,155 | 0,00027334 | 0,00001239 |
| 482 | 78,8 | 0,2378 | 0,155 | 0,00027272 | 0,00001236 |
| 483 | 78,7 | 0,2379 | 0,154 | 0,00027212 | 0,00001233 |
| 484 | 78,6 | 0,2380 | 0,154 | 0,00027156 | 0,00001231 |
| 485 | 78,5 | 0,2380 | 0,153 | 0,00027102 | 0,00001228 |
| 486 | 78,4 | 0,2381 | 0,153 | 0,00027051 | 0,00001226 |
| 487 | 78,3 | 0,2381 | 0,153 | 0,00027002 | 0,00001224 |
| 488 | 78,2 | 0,2382 | 0,153 | 0,00026955 | 0,00001222 |
| 489 | 78,1 | 0,2383 | 0,152 | 0,00026910 | 0,00001220 |
| 490 | 78,0 | 0,2383 | 0,152 | 0,00026866 | 0,00001218 |
| 491 | 77,9 | 0,2384 | 0,152 | 0,00026823 | 0,00001216 |
| 492 | 77,8 | 0,2384 | 0,151 | 0,00026781 | 0,00001214 |
| 493 | 77,7 | 0,2385 | 0,151 | 0,00026739 | 0,00001212 |
| 494 | 77,6 | 0,2386 | 0,151 | 0,00026697 | 0,00001210 |
| 495 | 77,5 | 0,2386 | 0,151 | 0,00026655 | 0,00001208 |
| 496 | 77,4 | 0,2387 | 0,150 | 0,00026612 | 0,00001206 |
| 497 | 77,2 | 0,2387 | 0,150 | 0,00026567 | 0,00001204 |
| 498 | 77,1 | 0,2388 | 0,150 | 0,00026522 | 0,00001202 |
| 499 | 77,0 | 0,2389 | 0,149 | 0,00026475 | 0,00001200 |
| 500 | 76,9 | 0,2389 | 0,149 | 0,00026426 | 0,00001198 |
| 501 | 76,8 | 0,2390 | 0,149 | 0,00026374 | 0,00001195 |
| 502 | 76,7 | 0,2390 | 0,148 | 0,00026321 | 0,00001193 |
| 503 | 76,6 | 0,2391 | 0,148 | 0,00026265 | 0,00001190 |
| 504 | 76,5 | 0,2392 | 0,148 | 0,00026207 | 0,00001188 |
| 505 | 76,4 | 0,2392 | 0,147 | 0,00026147 | 0,00001185 |
| 506 | 76,3 | 0,2393 | 0,147 | 0,00026085 | 0,00001182 |
| 507 | 76,2 | 0,2394 | 0,147 | 0,00026022 | 0,00001179 |
| 508 | 76,1 | 0,2394 | 0,146 | 0,00025957 | 0,00001176 |
| 509 | 76,0 | 0,2395 | 0,146 | 0,00025891 | 0,00001173 |
| 510 | 75,9 | 0,2396 | 0,145 | 0,00025824 | 0,00001170 |
| 511 | 75,8 | 0,2396 | 0,145 | 0,00025756 | 0,00001167 |
| 512 | 75,6 | 0,2397 | 0,145 | 0,00025688 | 0,00001164 |
| 513 | 75,5 | 0,2398 | 0,144 | 0,00025620 | 0,00001161 |
| 514 | 75,4 | 0,2398 | 0,144 | 0,00025551 | 0,00001158 |
| 515 | 75,3 | 0,2399 | 0,143 | 0,00025482 | 0,00001155 |
| 516 | 75,2 | 0,2400 | 0,143 | 0,00025413 | 0,00001152 |
| 517 | 75,1 | 0,2400 | 0,142 | 0,00025344 | 0,00001149 |
| 518 | 75,0 | 0,2401 | 0,142 | 0,00025275 | 0,00001145 |
| 519 | 74,9 | 0,2402 | 0,142 | 0,00025206 | 0,00001142 |
| 520 | 74,8 | 0,2402 | 0,141 | 0,00025138 | 0,00001139 |
| 521 | 74,6 | 0,2403 | 0,141 | 0,00025070 | 0,00001136 |
| 522 | 74,5 | 0,2404 | 0,140 | 0,00025002 | 0,00001133 |
| 523 | 74,4 | 0,2405 | 0,140 | 0,00024935 | 0,00001130 |
| 524 | 74,3 | 0,2405 | 0,139 | 0,00024869 | 0,00001127 |
| 525 | 74,2 | 0,2406 | 0,139 | 0,00024804 | 0,00001124 |
| 526 | 74,1 | 0,2407 | 0,139 | 0,00024739 | 0,00001121 |
| 527 | 74,0 | 0,2407 | 0,138 | 0,00024675 | 0,00001118 |
| 528 | 73,9 | 0,2408 | 0,138 | 0,00024612 | 0,00001115 |
| 529 | 73,8 | 0,2409 | 0,137 | 0,00024550 | 0,00001113 |
| 530 | 73,7 | 0,2409 | 0,137 | 0,00024488 | 0,00001110 |
| 531 | 73,6 | 0,2410 | 0,137 | 0,00024427 | 0,00001107 |
| 532 | 73,5 | 0,2410 | 0,136 | 0,00024367 | 0,00001104 |
| 533 | 73,4 | 0,2411 | 0,136 | 0,00024308 | 0,00001102 |
| 534 | 73,3 | 0,2412 | 0,136 | 0,00024249 | 0,00001099 |
| 535 | 73,2 | 0,2412 | 0,135 | 0,00024192 | 0,00001096 |
| 536 | 73,1 | 0,2413 | 0,135 | 0,00024135 | 0,00001094 |
| 537 | 73,0 | 0,2413 | 0,135 | 0,00024078 | 0,00001091 |
| 538 | 72,9 | 0,2414 | 0,134 | 0,00024022 | 0,00001089 |
| 539 | 72,8 | 0,2415 | 0,134 | 0,00023972 | 0,00001086 |
| 540 | 72,7 | 0,2415 | 0,134 | 0,00023923 | 0,00001084 |
| 541 | 72,6 | 0,2416 | 0,133 | 0,00023873 | 0,00001082 |
| 542 | 72,5 | 0,2416 | 0,133 | 0,00023821 | 0,00001080 |
| 543 | 72,4 | 0,2417 | 0,133 | 0,00023767 | 0,00001077 |
| 544 | 72,3 | 0,2418 | 0,132 | 0,00023711 | 0,00001075 |
| 545 | 72,2 | 0,2418 | 0,132 | 0,00023653 | 0,00001072 |
| 546 | 72,1 | 0,2419 | 0,131 | 0,00023593 | 0,00001069 |
| 547 | 72,0 | 0,2419 | 0,131 | 0,00023532 | 0,00001066 |
| 548 | 71,9 | 0,2420 | 0,131 | 0,00023470 | 0,00001064 |
| 549 | 71,8 | 0,2420 | 0,130 | 0,00023406 | 0,00001061 |
| 550 | 71,7 | 0,2421 | 0,130 | 0,00023343 | 0,00001058 |
| 551 | 71,6 | 0,2422 | 0,130 | 0,00023278 | 0,00001055 |
| 552 | 71,5 | 0,2422 | 0,129 | 0,00023214 | 0,00001052 |
| 553 | 71,4 | 0,2423 | 0,129 | 0,00023149 | 0,00001049 |
| 554 | 71,3 | 0,2424 | 0,128 | 0,00023084 | 0,00001046 |
| 555 | 71,2 | 0,2424 | 0,128 | 0,00023019 | 0,00001043 |
| 556 | 71,1 | 0,2425 | 0,128 | 0,00022953 | 0,00001040 |
| 557 | 71,0 | 0,2425 | 0,127 | 0,00022887 | 0,00001037 |
| 558 | 70,9 | 0,2426 | 0,127 | 0,00022821 | 0,00001034 |
| 559 | 70,8 | 0,2427 | 0,126 | 0,00022754 | 0,00001031 |
| 560 | 70,7 | 0,2427 | 0,126 | 0,00022687 | 0,00001028 |
| 561 | 70,6 | 0,2428 | 0,126 | 0,00022620 | 0,00001025 |
| 562 | 70,5 | 0,2428 | 0,125 | 0,00022557 | 0,00001022 |
| 563 | 70,5 | 0,2429 | 0,125 | 0,00022496 | 0,00001020 |
| 564 | 70,4 | 0,2430 | 0,125 | 0,00022436 | 0,00001017 |
| 565 | 70,3 | 0,2430 | 0,124 | 0,00022377 | 0,00001014 |
| 566 | 70,2 | 0,2431 | 0,124 | 0,00022319 | 0,00001012 |
| 567 | 70,1 | 0,2431 | 0,124 | 0,00022262 | 0,00001009 |
| 568 | 70,0 | 0,2432 | 0,123 | 0,00022206 | 0,00001006 |
| 569 | 69,9 | 0,2433 | 0,123 | 0,00022150 | 0,00001004 |
| 570 | 69,8 | 0,2433 | 0,123 | 0,00022096 | 0,00001001 |
| 571 | 69,7 | 0,2434 | 0,122 | 0,00022043 | 0,00000999 |
| 572 | 69,6 | 0,2434 | 0,122 | 0,00021990 | 0,00000997 |
| 573 | 69,6 | 0,2435 | 0,122 | 0,00021938 | 0,00000994 |
| 574 | 69,5 | 0,2435 | 0,121 | 0,00021887 | 0,00000992 |
| 575 | 69,4 | 0,2436 | 0,121 | 0,00021835 | 0,00000990 |
| 576 | 69,3 | 0,2436 | 0,121 | 0,00021784 | 0,00000987 |
| 577 | 69,2 | 0,2437 | 0,120 | 0,00021732 | 0,00000985 |
| 578 | 69,1 | 0,2437 | 0,120 | 0,00021680 | 0,00000983 |
| 579 | 69,1 | 0,2438 | 0,120 | 0,00021626 | 0,00000980 |
| 580 | 69,0 | 0,2438 | 0,119 | 0,00021572 | 0,00000978 |
| 581 | 68,9 | 0,2439 | 0,119 | 0,00021517 | 0,00000975 |
| 582 | 68,8 | 0,2439 | 0,119 | 0,00021461 | 0,00000973 |
| 583 | 68,7 | 0,2440 | 0,118 | 0,00021404 | 0,00000970 |
| 584 | 68,6 | 0,2441 | 0,118 | 0,00021347 | 0,00000967 |
| 585 | 68,5 | 0,2441 | 0,118 | 0,00021289 | 0,00000965 |
| 586 | 68,4 | 0,2442 | 0,117 | 0,00021232 | 0,00000962 |
| 587 | 68,3 | 0,2442 | 0,117 | 0,00021175 | 0,00000960 |
| 588 | 68,3 | 0,2443 | 0,117 | 0,00021119 | 0,00000957 |
| 589 | 68,2 | 0,2443 | 0,116 | 0,00021064 | 0,00000955 |
| 590 | 68,1 | 0,2444 | 0,116 | 0,00021011 | 0,00000952 |
| 591 | 68,0 | 0,2444 | 0,116 | 0,00020959 | 0,00000950 |
| 592 | 67,9 | 0,2445 | 0,115 | 0,00020910 | 0,00000948 |
| 593 | 67,9 | 0,2445 | 0,115 | 0,00020863 | 0,00000945 |
| 594 | 67,8 | 0,2446 | 0,115 | 0,00020818 | 0,00000943 |
| 595 | 67,7 | 0,2446 | 0,115 | 0,00020775 | 0,00000942 |
| 596 | 67,6 | 0,2447 | 0,114 | 0,00020735 | 0,00000940 |
| 597 | 67,5 | 0,2447 | 0,114 | 0,00020697 | 0,00000938 |
| 598 | 67,4 | 0,2448 | 0,114 | 0,00020662 | 0,00000936 |
| 599 | 67,4 | 0,2448 | 0,114 | 0,00020629 | 0,00000935 |
| 600 | 67,3 | 0,2449 | 0,113 | 0,00020598 | 0,00000934 |

Таблица 2.2.1.2.8 – Результаты расчета значений ОФП на участках замера «+3.6 выход из лев коридора в холл»

| Время, с | Температура, °C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-42 | 37,0 | 0,2634 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 43-54 | 37,0 | 0,2635 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 55-63 | 37,1 | 0,2636 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 64-70 | 37,1 | 0,2638 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 71-77 | 37,2 | 0,2639 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 78-84 | 37,2 | 0,2640 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 85-90 | 37,3 | 0,2641 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 91-96 | 37,3 | 0,2642 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 97-102 | 37,4 | 0,2643 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 103-107 | 37,4 | 0,2644 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 108-112 | 37,5 | 0,2645 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 113-117 | 37,5 | 0,2646 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 118-122 | 37,6 | 0,2647 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 123-127 | 37,6 | 0,2648 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 128-132 | 37,7 | 0,2650 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 133-137 | 37,7 | 0,2651 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 138-141 | 37,8 | 0,2652 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 142-145 | 37,8 | 0,2653 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 146-149 | 37,9 | 0,2654 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 150-153 | 37,9 | 0,2655 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 154-157 | 38,0 | 0,2656 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 158-161 | 38,0 | 0,2657 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 162-165 | 38,1 | 0,2658 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 166-169 | 38,1 | 0,2659 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 170-173 | 38,2 | 0,2661 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 174-177 | 38,2 | 0,2662 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 178-181 | 38,3 | 0,2663 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 182-185 | 38,3 | 0,2664 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 186-189 | 38,4 | 0,2665 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 190-193 | 38,4 | 0,2666 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 194-197 | 38,5 | 0,2668 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 198-201 | 38,5 | 0,2669 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 202-205 | 38,6 | 0,2670 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 206-209 | 38,6 | 0,2671 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 210-213 | 38,6 | 0,2672 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 214-217 | 38,7 | 0,2673 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 218-221 | 38,7 | 0,2674 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 222 | 38,8 | 0,2675 | 0,000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 223 | 38,8 | 0,2676 | 0,000 | 0,00000009 | 0,00000000 |
| 224 | 38,8 | 0,2676 | 0,000 | 0,00000025 | 0,00000001 |
| 225 | 38,9 | 0,2676 | 0,000 | 0,00000058 | 0,00000003 |
| 226 | 39,0 | 0,2675 | 0,001 | 0,00000119 | 0,00000005 |
| 227 | 39,1 | 0,2674 | 0,002 | 0,00000220 | 0,00000010 |
| 228 | 39,3 | 0,2673 | 0,003 | 0,00000366 | 0,00000017 |
| 229 | 39,5 | 0,2671 | 0,004 | 0,00000558 | 0,00000025 |
| 230 | 39,8 | 0,2669 | 0,006 | 0,00000786 | 0,00000036 |
| 231 | 40,1 | 0,2667 | 0,008 | 0,00001038 | 0,00000047 |
| 232 | 40,4 | 0,2664 | 0,010 | 0,00001300 | 0,00000059 |
| 233 | 40,7 | 0,2662 | 0,012 | 0,00001560 | 0,00000071 |
| 234 | 41,0 | 0,2660 | 0,014 | 0,00001809 | 0,00000082 |
| 235 | 41,3 | 0,2658 | 0,016 | 0,00002043 | 0,00000093 |
| 236 | 41,5 | 0,2657 | 0,017 | 0,00002259 | 0,00000102 |
| 237 | 41,7 | 0,2655 | 0,019 | 0,00002459 | 0,00000111 |
| 238 | 41,9 | 0,2654 | 0,020 | 0,00002644 | 0,00000120 |
| 239 | 42,1 | 0,2652 | 0,021 | 0,00002815 | 0,00000128 |
| 240 | 42,3 | 0,2651 | 0,022 | 0,00002974 | 0,00000135 |
| 241 | 42,4 | 0,2650 | 0,024 | 0,00003124 | 0,00000142 |
| 242 | 42,6 | 0,2649 | 0,024 | 0,00003266 | 0,00000148 |
| 243 | 42,7 | 0,2648 | 0,025 | 0,00003403 | 0,00000154 |
| 244 | 42,9 | 0,2647 | 0,026 | 0,00003535 | 0,00000160 |
| 245 | 43,0 | 0,2647 | 0,027 | 0,00003664 | 0,00000166 |
| 246 | 43,2 | 0,2646 | 0,028 | 0,00003790 | 0,00000172 |
| 247 | 43,3 | 0,2645 | 0,029 | 0,00003916 | 0,00000177 |
| 248 | 43,4 | 0,2644 | 0,029 | 0,00004041 | 0,00000183 |
| 249 | 43,6 | 0,2643 | 0,030 | 0,00004165 | 0,00000189 |
| 250 | 43,7 | 0,2642 | 0,031 | 0,00004290 | 0,00000194 |
| 251 | 43,9 | 0,2641 | 0,031 | 0,00004416 | 0,00000200 |
| 252 | 44,0 | 0,2640 | 0,032 | 0,00004542 | 0,00000206 |
| 253 | 44,2 | 0,2639 | 0,033 | 0,00004668 | 0,00000212 |
| 254 | 44,3 | 0,2638 | 0,033 | 0,00004794 | 0,00000217 |
| 255 | 44,5 | 0,2637 | 0,034 | 0,00004918 | 0,00000223 |
| 256 | 44,6 | 0,2636 | 0,034 | 0,00005042 | 0,00000228 |
| 257 | 44,8 | 0,2636 | 0,035 | 0,00005163 | 0,00000234 |
| 258 | 44,9 | 0,2635 | 0,036 | 0,00005282 | 0,00000239 |
| 259 | 45,0 | 0,2634 | 0,036 | 0,00005399 | 0,00000245 |
| 260 | 45,1 | 0,2633 | 0,037 | 0,00005513 | 0,00000250 |
| 261 | 45,3 | 0,2633 | 0,037 | 0,00005626 | 0,00000255 |
| 262 | 45,4 | 0,2632 | 0,038 | 0,00005736 | 0,00000260 |
| 263 | 45,5 | 0,2632 | 0,038 | 0,00005844 | 0,00000265 |
| 264 | 45,6 | 0,2631 | 0,039 | 0,00005951 | 0,00000270 |
| 265 | 45,7 | 0,2631 | 0,039 | 0,00006057 | 0,00000274 |
| 266 | 45,7 | 0,2630 | 0,040 | 0,00006162 | 0,00000279 |
| 267 | 45,8 | 0,2630 | 0,040 | 0,00006266 | 0,00000284 |
| 268 | 45,9 | 0,2629 | 0,040 | 0,00006371 | 0,00000289 |
| 269 | 46,0 | 0,2629 | 0,041 | 0,00006475 | 0,00000293 |
| 270 | 46,1 | 0,2628 | 0,041 | 0,00006580 | 0,00000298 |
| 271 | 46,2 | 0,2628 | 0,042 | 0,00006685 | 0,00000303 |
| 272 | 46,3 | 0,2627 | 0,042 | 0,00006791 | 0,00000308 |
| 273 | 46,4 | 0,2627 | 0,043 | 0,00006898 | 0,00000313 |
| 274 | 46,5 | 0,2626 | 0,043 | 0,00007007 | 0,00000318 |
| 275 | 46,6 | 0,2626 | 0,044 | 0,00007116 | 0,00000323 |
| 276 | 46,7 | 0,2625 | 0,044 | 0,00007226 | 0,00000328 |
| 277 | 46,8 | 0,2625 | 0,044 | 0,00007338 | 0,00000333 |
| 278 | 46,9 | 0,2624 | 0,045 | 0,00007449 | 0,00000338 |
| 279 | 47,0 | 0,2623 | 0,045 | 0,00007562 | 0,00000343 |
| 280 | 47,1 | 0,2623 | 0,046 | 0,00007674 | 0,00000348 |
| 281 | 47,3 | 0,2622 | 0,046 | 0,00007785 | 0,00000353 |
| 282 | 47,4 | 0,2621 | 0,047 | 0,00007896 | 0,00000358 |
| 283 | 47,5 | 0,2620 | 0,047 | 0,00008006 | 0,00000363 |
| 284 | 47,7 | 0,2619 | 0,047 | 0,00008114 | 0,00000368 |
| 285 | 47,8 | 0,2619 | 0,048 | 0,00008221 | 0,00000373 |
| 286 | 47,9 | 0,2618 | 0,048 | 0,00008327 | 0,00000377 |
| 287 | 48,0 | 0,2617 | 0,049 | 0,00008432 | 0,00000382 |
| 288 | 48,2 | 0,2616 | 0,049 | 0,00008528 | 0,00000387 |
| 289 | 48,3 | 0,2616 | 0,049 | 0,00008629 | 0,00000391 |
| 290 | 48,4 | 0,2615 | 0,050 | 0,00008726 | 0,00000395 |
| 291 | 48,5 | 0,2614 | 0,050 | 0,00008825 | 0,00000400 |
| 292 | 48,6 | 0,2613 | 0,051 | 0,00008923 | 0,00000404 |
| 293 | 48,7 | 0,2613 | 0,051 | 0,00009019 | 0,00000409 |
| 294 | 48,8 | 0,2612 | 0,051 | 0,00009118 | 0,00000413 |
| 295 | 49,0 | 0,2611 | 0,052 | 0,00009214 | 0,00000418 |
| 296 | 49,1 | 0,2610 | 0,052 | 0,00009312 | 0,00000422 |
| 297 | 49,2 | 0,2610 | 0,052 | 0,00009408 | 0,00000426 |
| 298 | 49,3 | 0,2609 | 0,053 | 0,00009505 | 0,00000431 |
| 299 | 49,4 | 0,2608 | 0,053 | 0,00009601 | 0,00000435 |
| 300 | 49,5 | 0,2607 | 0,054 | 0,00009697 | 0,00000439 |
| 301 | 49,7 | 0,2606 | 0,054 | 0,00009793 | 0,00000444 |
| 302 | 49,8 | 0,2606 | 0,054 | 0,00009888 | 0,00000448 |
| 303 | 49,9 | 0,2605 | 0,055 | 0,00009984 | 0,00000452 |
| 304 | 50,0 | 0,2604 | 0,055 | 0,00010079 | 0,00000457 |
| 305 | 50,2 | 0,2603 | 0,056 | 0,00010173 | 0,00000461 |
| 306 | 50,3 | 0,2602 | 0,056 | 0,00010267 | 0,00000465 |
| 307 | 50,4 | 0,2602 | 0,056 | 0,00010360 | 0,00000470 |
| 308 | 50,5 | 0,2601 | 0,057 | 0,00010453 | 0,00000474 |
| 309 | 50,7 | 0,2600 | 0,057 | 0,00010544 | 0,00000478 |
| 310 | 50,8 | 0,2599 | 0,057 | 0,00010634 | 0,00000482 |
| 311 | 50,9 | 0,2598 | 0,058 | 0,00010723 | 0,00000486 |
| 312 | 51,0 | 0,2597 | 0,058 | 0,00010811 | 0,00000490 |
| 313 | 51,2 | 0,2597 | 0,059 | 0,00010897 | 0,00000494 |
| 314 | 51,3 | 0,2596 | 0,059 | 0,00010982 | 0,00000498 |
| 315 | 51,4 | 0,2595 | 0,059 | 0,00011066 | 0,00000502 |
| 316 | 51,5 | 0,2594 | 0,060 | 0,00011148 | 0,00000505 |
| 317 | 51,7 | 0,2593 | 0,060 | 0,00011229 | 0,00000509 |
| 318 | 51,8 | 0,2592 | 0,060 | 0,00011308 | 0,00000512 |
| 319 | 51,9 | 0,2592 | 0,061 | 0,00011386 | 0,00000516 |
| 320 | 52,0 | 0,2591 | 0,061 | 0,00011463 | 0,00000519 |
| 321 | 52,2 | 0,2590 | 0,061 | 0,00011537 | 0,00000523 |
| 322 | 52,3 | 0,2589 | 0,062 | 0,00011611 | 0,00000526 |
| 323 | 52,4 | 0,2588 | 0,062 | 0,00011683 | 0,00000529 |
| 324 | 52,5 | 0,2588 | 0,062 | 0,00011754 | 0,00000533 |
| 325 | 52,6 | 0,2587 | 0,062 | 0,00011824 | 0,00000536 |
| 326 | 52,8 | 0,2586 | 0,063 | 0,00011893 | 0,00000539 |
| 327 | 52,9 | 0,2585 | 0,063 | 0,00011960 | 0,00000542 |
| 328 | 53,0 | 0,2585 | 0,063 | 0,00012027 | 0,00000545 |
| 329 | 53,1 | 0,2584 | 0,064 | 0,00012093 | 0,00000548 |
| 330 | 53,2 | 0,2583 | 0,064 | 0,00012157 | 0,00000551 |
| 331 | 53,3 | 0,2583 | 0,064 | 0,00012221 | 0,00000554 |
| 332 | 53,4 | 0,2582 | 0,064 | 0,00012283 | 0,00000557 |
| 333 | 53,5 | 0,2581 | 0,065 | 0,00012344 | 0,00000559 |
| 334 | 53,6 | 0,2581 | 0,065 | 0,00012404 | 0,00000562 |
| 335 | 53,7 | 0,2580 | 0,065 | 0,00012463 | 0,00000565 |
| 336 | 53,8 | 0,2580 | 0,065 | 0,00012519 | 0,00000567 |
| 337 | 53,9 | 0,2579 | 0,066 | 0,00012574 | 0,00000570 |
| 338 | 54,0 | 0,2578 | 0,066 | 0,00012627 | 0,00000572 |
| 339 | 54,1 | 0,2578 | 0,066 | 0,00012678 | 0,00000575 |
| 340 | 54,2 | 0,2577 | 0,066 | 0,00012727 | 0,00000577 |
| 341 | 54,3 | 0,2577 | 0,066 | 0,00012773 | 0,00000579 |
| 342 | 54,4 | 0,2576 | 0,067 | 0,00012818 | 0,00000581 |
| 343 | 54,4 | 0,2576 | 0,067 | 0,00012861 | 0,00000583 |
| 344 | 54,5 | 0,2575 | 0,067 | 0,00012896 | 0,00000584 |
| 345 | 54,5 | 0,2575 | 0,067 | 0,00012931 | 0,00000586 |
| 346 | 54,6 | 0,2575 | 0,067 | 0,00012962 | 0,00000587 |
| 347 | 54,6 | 0,2574 | 0,067 | 0,00012999 | 0,00000589 |
| 348 | 54,7 | 0,2574 | 0,067 | 0,00013030 | 0,00000591 |
| 349 | 54,8 | 0,2573 | 0,067 | 0,00013063 | 0,00000592 |
| 350 | 54,8 | 0,2573 | 0,068 | 0,00013094 | 0,00000593 |
| 351 | 54,9 | 0,2572 | 0,068 | 0,00013121 | 0,00000595 |
| 352 | 54,9 | 0,2572 | 0,068 | 0,00013145 | 0,00000596 |
| 353 | 54,9 | 0,2571 | 0,068 | 0,00013167 | 0,00000597 |
| 354 | 55,0 | 0,2571 | 0,068 | 0,00013192 | 0,00000598 |
| 355 | 55,0 | 0,2570 | 0,068 | 0,00013213 | 0,00000599 |
| 356 | 55,1 | 0,2570 | 0,068 | 0,00013238 | 0,00000600 |
| 357 | 55,1 | 0,2569 | 0,068 | 0,00013259 | 0,00000601 |
| 358 | 55,2 | 0,2569 | 0,068 | 0,00013282 | 0,00000602 |
| 359 | 55,2 | 0,2568 | 0,068 | 0,00013306 | 0,00000603 |
| 360 | 55,3 | 0,2568 | 0,068 | 0,00013327 | 0,00000604 |
| 361 | 55,3 | 0,2567 | 0,068 | 0,00013353 | 0,00000605 |
| 362 | 55,4 | 0,2567 | 0,069 | 0,00013374 | 0,00000606 |
| 363 | 55,4 | 0,2566 | 0,069 | 0,00013401 | 0,00000607 |
| 364 | 55,5 | 0,2565 | 0,069 | 0,00013426 | 0,00000608 |
| 365 | 55,6 | 0,2565 | 0,069 | 0,00013452 | 0,00000610 |
| 366 | 55,6 | 0,2564 | 0,069 | 0,00013481 | 0,00000611 |
| 367 | 55,7 | 0,2564 | 0,069 | 0,00013509 | 0,00000612 |
| 368 | 55,7 | 0,2563 | 0,069 | 0,00013541 | 0,00000614 |
| 369 | 55,8 | 0,2562 | 0,069 | 0,00013572 | 0,00000615 |
| 370 | 55,9 | 0,2562 | 0,069 | 0,00013606 | 0,00000617 |
| 371 | 55,9 | 0,2561 | 0,070 | 0,00013641 | 0,00000618 |
| 372 | 56,0 | 0,2560 | 0,070 | 0,00013676 | 0,00000620 |
| 373 | 56,0 | 0,2560 | 0,070 | 0,00013715 | 0,00000622 |
| 374 | 56,1 | 0,2559 | 0,070 | 0,00013752 | 0,00000623 |
| 375 | 56,2 | 0,2558 | 0,070 | 0,00013792 | 0,00000625 |
| 376 | 56,2 | 0,2558 | 0,070 | 0,00013832 | 0,00000627 |
| 377 | 56,3 | 0,2557 | 0,070 | 0,00013872 | 0,00000629 |
| 378 | 56,4 | 0,2557 | 0,071 | 0,00013913 | 0,00000631 |
| 379 | 56,4 | 0,2556 | 0,071 | 0,00013953 | 0,00000632 |
| 380 | 56,5 | 0,2555 | 0,071 | 0,00013995 | 0,00000634 |
| 381 | 56,5 | 0,2555 | 0,071 | 0,00014035 | 0,00000636 |
| 382 | 56,6 | 0,2554 | 0,071 | 0,00014076 | 0,00000638 |
| 383 | 56,7 | 0,2553 | 0,071 | 0,00014116 | 0,00000640 |
| 384 | 56,7 | 0,2553 | 0,072 | 0,00014156 | 0,00000642 |
| 385 | 56,8 | 0,2552 | 0,072 | 0,00014196 | 0,00000643 |
| 386 | 56,8 | 0,2552 | 0,072 | 0,00014234 | 0,00000645 |
| 387 | 56,9 | 0,2551 | 0,072 | 0,00014273 | 0,00000647 |
| 388 | 56,9 | 0,2551 | 0,072 | 0,00014311 | 0,00000649 |
| 389 | 57,0 | 0,2550 | 0,072 | 0,00014349 | 0,00000650 |
| 390 | 57,0 | 0,2550 | 0,073 | 0,00014386 | 0,00000652 |
| 391 | 57,1 | 0,2549 | 0,073 | 0,00014422 | 0,00000654 |
| 392 | 57,1 | 0,2549 | 0,073 | 0,00014458 | 0,00000655 |
| 393 | 57,1 | 0,2548 | 0,073 | 0,00014493 | 0,00000657 |
| 394 | 57,2 | 0,2548 | 0,073 | 0,00014528 | 0,00000658 |
| 395 | 57,2 | 0,2547 | 0,073 | 0,00014562 | 0,00000660 |
| 396 | 57,2 | 0,2547 | 0,074 | 0,00014596 | 0,00000662 |
| 397 | 57,3 | 0,2547 | 0,074 | 0,00014630 | 0,00000663 |
| 398 | 57,3 | 0,2546 | 0,074 | 0,00014663 | 0,00000665 |
| 399 | 57,3 | 0,2546 | 0,074 | 0,00014697 | 0,00000666 |
| 400 | 57,3 | 0,2546 | 0,074 | 0,00014730 | 0,00000668 |
| 401 | 57,3 | 0,2546 | 0,074 | 0,00014763 | 0,00000669 |
| 402 | 57,3 | 0,2545 | 0,074 | 0,00014796 | 0,00000671 |
| 403 | 57,3 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014829 | 0,00000672 |
| 404 | 57,3 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014861 | 0,00000673 |
| 405 | 57,3 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014892 | 0,00000675 |
| 406 | 57,3 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014920 | 0,00000676 |
| 407 | 57,3 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014946 | 0,00000677 |
| 408 | 57,2 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014969 | 0,00000678 |
| 409 | 57,2 | 0,2545 | 0,075 | 0,00014991 | 0,00000679 |
| 410 | 57,2 | 0,2545 | 0,075 | 0,00015010 | 0,00000680 |
| 411 | 57,1 | 0,2546 | 0,076 | 0,00015028 | 0,00000681 |
| 412 | 57,1 | 0,2546 | 0,076 | 0,00015045 | 0,00000682 |
| 413 | 57,0 | 0,2546 | 0,076 | 0,00015059 | 0,00000682 |
| 414 | 57,0 | 0,2546 | 0,076 | 0,00015072 | 0,00000683 |
| 415 | 56,9 | 0,2547 | 0,076 | 0,00015083 | 0,00000684 |
| 416 | 56,8 | 0,2547 | 0,076 | 0,00015093 | 0,00000684 |
| 417 | 56,8 | 0,2548 | 0,076 | 0,00015104 | 0,00000685 |
| 418 | 56,7 | 0,2548 | 0,076 | 0,00015117 | 0,00000685 |
| 419 | 56,7 | 0,2548 | 0,076 | 0,00015133 | 0,00000686 |
| 420 | 56,6 | 0,2549 | 0,076 | 0,00015149 | 0,00000687 |
| 421 | 56,5 | 0,2549 | 0,076 | 0,00015165 | 0,00000687 |
| 422 | 56,5 | 0,2549 | 0,076 | 0,00015181 | 0,00000688 |
| 423 | 56,4 | 0,2550 | 0,076 | 0,00015196 | 0,00000689 |
| 424 | 56,3 | 0,2551 | 0,076 | 0,00015160 | 0,00000687 |
| 425 | 56,1 | 0,2552 | 0,075 | 0,00015063 | 0,00000683 |
| 426 | 55,8 | 0,2554 | 0,075 | 0,00014899 | 0,00000675 |
| 427 | 55,5 | 0,2557 | 0,073 | 0,00014678 | 0,00000665 |
| 428 | 55,1 | 0,2559 | 0,072 | 0,00014400 | 0,00000653 |
| 429 | 54,7 | 0,2563 | 0,070 | 0,00014072 | 0,00000638 |
| 430 | 54,2 | 0,2566 | 0,068 | 0,00013715 | 0,00000622 |
| 431 | 53,8 | 0,2569 | 0,067 | 0,00013343 | 0,00000605 |
| 432 | 53,4 | 0,2572 | 0,065 | 0,00012979 | 0,00000588 |
| 433 | 53,0 | 0,2575 | 0,063 | 0,00012637 | 0,00000573 |
| 434 | 52,7 | 0,2578 | 0,061 | 0,00012330 | 0,00000559 |
| 435 | 52,4 | 0,2580 | 0,060 | 0,00012066 | 0,00000547 |
| 436 | 52,2 | 0,2581 | 0,059 | 0,00011840 | 0,00000537 |
| 437 | 52,1 | 0,2583 | 0,058 | 0,00011654 | 0,00000528 |
| 438 | 51,9 | 0,2584 | 0,057 | 0,00011499 | 0,00000521 |
| 439 | 51,8 | 0,2584 | 0,057 | 0,00011372 | 0,00000515 |
| 440 | 51,7 | 0,2585 | 0,056 | 0,00011271 | 0,00000511 |
| 441 | 51,6 | 0,2586 | 0,056 | 0,00011189 | 0,00000507 |
| 442 | 51,5 | 0,2586 | 0,055 | 0,00011120 | 0,00000504 |
| 443 | 51,5 | 0,2587 | 0,055 | 0,00011059 | 0,00000501 |
| 444 | 51,4 | 0,2587 | 0,055 | 0,00011002 | 0,00000499 |
| 445 | 51,3 | 0,2588 | 0,055 | 0,00010947 | 0,00000496 |
| 446 | 51,2 | 0,2588 | 0,054 | 0,00010894 | 0,00000494 |
| 447 | 51,2 | 0,2589 | 0,054 | 0,00010841 | 0,00000491 |
| 448 | 51,1 | 0,2589 | 0,054 | 0,00010787 | 0,00000489 |
| 449 | 51,0 | 0,2590 | 0,053 | 0,00010734 | 0,00000486 |
| 450 | 50,9 | 0,2590 | 0,053 | 0,00010680 | 0,00000484 |
| 451 | 50,8 | 0,2591 | 0,053 | 0,00010626 | 0,00000482 |
| 452 | 50,7 | 0,2591 | 0,053 | 0,00010573 | 0,00000479 |
| 453 | 50,7 | 0,2592 | 0,052 | 0,00010520 | 0,00000477 |
| 454 | 50,6 | 0,2592 | 0,052 | 0,00010467 | 0,00000474 |
| 455 | 50,5 | 0,2593 | 0,052 | 0,00010415 | 0,00000472 |
| 456 | 50,4 | 0,2594 | 0,052 | 0,00010366 | 0,00000470 |
| 457 | 50,3 | 0,2594 | 0,051 | 0,00010318 | 0,00000468 |
| 458 | 50,3 | 0,2595 | 0,051 | 0,00010271 | 0,00000465 |
| 459 | 50,2 | 0,2595 | 0,051 | 0,00010225 | 0,00000463 |
| 460 | 50,1 | 0,2596 | 0,051 | 0,00010180 | 0,00000461 |
| 461 | 50,0 | 0,2596 | 0,050 | 0,00010135 | 0,00000459 |
| 462 | 50,0 | 0,2597 | 0,050 | 0,00010091 | 0,00000457 |
| 463 | 49,9 | 0,2597 | 0,050 | 0,00010048 | 0,00000455 |
| 464 | 49,8 | 0,2597 | 0,050 | 0,00010005 | 0,00000453 |
| 465 | 49,7 | 0,2598 | 0,050 | 0,00009962 | 0,00000451 |
| 466 | 49,7 | 0,2598 | 0,049 | 0,00009920 | 0,00000450 |
| 467 | 49,6 | 0,2599 | 0,049 | 0,00009877 | 0,00000448 |
| 468 | 49,5 | 0,2599 | 0,049 | 0,00009836 | 0,00000446 |
| 469 | 49,5 | 0,2600 | 0,049 | 0,00009796 | 0,00000444 |
| 470 | 49,4 | 0,2600 | 0,049 | 0,00009756 | 0,00000442 |
| 471 | 49,3 | 0,2601 | 0,048 | 0,00009717 | 0,00000440 |
| 472 | 49,3 | 0,2601 | 0,048 | 0,00009679 | 0,00000439 |
| 473 | 49,2 | 0,2601 | 0,048 | 0,00009642 | 0,00000437 |
| 474 | 49,2 | 0,2602 | 0,048 | 0,00009605 | 0,00000435 |
| 475 | 49,1 | 0,2602 | 0,048 | 0,00009569 | 0,00000434 |
| 476 | 49,0 | 0,2602 | 0,047 | 0,00009534 | 0,00000432 |
| 477 | 49,0 | 0,2603 | 0,047 | 0,00009499 | 0,00000431 |
| 478 | 48,9 | 0,2603 | 0,047 | 0,00009466 | 0,00000429 |
| 479 | 48,9 | 0,2603 | 0,047 | 0,00009434 | 0,00000428 |
| 480 | 48,8 | 0,2604 | 0,047 | 0,00009404 | 0,00000426 |
| 481 | 48,8 | 0,2604 | 0,047 | 0,00009375 | 0,00000425 |
| 482 | 48,7 | 0,2604 | 0,046 | 0,00009347 | 0,00000424 |
| 483 | 48,7 | 0,2604 | 0,046 | 0,00009321 | 0,00000422 |
| 484 | 48,6 | 0,2605 | 0,046 | 0,00009296 | 0,00000421 |
| 485 | 48,6 | 0,2605 | 0,046 | 0,00009272 | 0,00000420 |
| 486 | 48,6 | 0,2605 | 0,046 | 0,00009249 | 0,00000419 |
| 487 | 48,5 | 0,2605 | 0,046 | 0,00009227 | 0,00000418 |
| 488 | 48,5 | 0,2605 | 0,046 | 0,00009206 | 0,00000417 |
| 489 | 48,5 | 0,2606 | 0,046 | 0,00009186 | 0,00000416 |
| 490 | 48,4 | 0,2606 | 0,046 | 0,00009166 | 0,00000415 |
| 491 | 48,4 | 0,2606 | 0,045 | 0,00009146 | 0,00000415 |
| 492 | 48,4 | 0,2606 | 0,045 | 0,00009127 | 0,00000414 |
| 493 | 48,3 | 0,2606 | 0,045 | 0,00009108 | 0,00000413 |
| 494 | 48,3 | 0,2606 | 0,045 | 0,00009090 | 0,00000412 |
| 495 | 48,3 | 0,2607 | 0,045 | 0,00009071 | 0,00000411 |
| 496 | 48,2 | 0,2607 | 0,045 | 0,00009052 | 0,00000410 |
| 497 | 48,2 | 0,2607 | 0,045 | 0,00009032 | 0,00000409 |
| 498 | 48,2 | 0,2607 | 0,045 | 0,00009013 | 0,00000408 |
| 499 | 48,1 | 0,2607 | 0,045 | 0,00008993 | 0,00000408 |
| 500 | 48,1 | 0,2607 | 0,045 | 0,00008973 | 0,00000407 |
| 501 | 48,1 | 0,2608 | 0,044 | 0,00008952 | 0,00000406 |
| 502 | 48,0 | 0,2608 | 0,044 | 0,00008931 | 0,00000405 |
| 503 | 48,0 | 0,2608 | 0,044 | 0,00008910 | 0,00000404 |
| 504 | 48,0 | 0,2608 | 0,044 | 0,00008889 | 0,00000403 |
| 505 | 47,9 | 0,2608 | 0,044 | 0,00008867 | 0,00000402 |
| 506 | 47,9 | 0,2608 | 0,044 | 0,00008846 | 0,00000401 |
| 507 | 47,8 | 0,2609 | 0,044 | 0,00008824 | 0,00000400 |
| 508 | 47,8 | 0,2609 | 0,044 | 0,00008802 | 0,00000399 |
| 509 | 47,8 | 0,2609 | 0,044 | 0,00008781 | 0,00000398 |
| 510 | 47,7 | 0,2609 | 0,044 | 0,00008759 | 0,00000397 |
| 511 | 47,7 | 0,2609 | 0,043 | 0,00008736 | 0,00000396 |
| 512 | 47,7 | 0,2610 | 0,043 | 0,00008714 | 0,00000395 |
| 513 | 47,6 | 0,2610 | 0,043 | 0,00008691 | 0,00000394 |
| 514 | 47,6 | 0,2610 | 0,043 | 0,00008668 | 0,00000393 |
| 515 | 47,6 | 0,2610 | 0,043 | 0,00008645 | 0,00000392 |
| 516 | 47,5 | 0,2610 | 0,043 | 0,00008621 | 0,00000391 |
| 517 | 47,5 | 0,2611 | 0,043 | 0,00008598 | 0,00000390 |
| 518 | 47,4 | 0,2611 | 0,043 | 0,00008574 | 0,00000389 |
| 519 | 47,4 | 0,2611 | 0,042 | 0,00008550 | 0,00000387 |
| 520 | 47,4 | 0,2611 | 0,042 | 0,00008526 | 0,00000386 |
| 521 | 47,3 | 0,2611 | 0,042 | 0,00008502 | 0,00000385 |
| 522 | 47,3 | 0,2612 | 0,042 | 0,00008477 | 0,00000384 |
| 523 | 47,2 | 0,2612 | 0,042 | 0,00008453 | 0,00000383 |
| 524 | 47,2 | 0,2612 | 0,042 | 0,00008427 | 0,00000382 |
| 525 | 47,2 | 0,2612 | 0,042 | 0,00008402 | 0,00000381 |
| 526 | 47,1 | 0,2613 | 0,042 | 0,00008376 | 0,00000380 |
| 527 | 47,1 | 0,2613 | 0,041 | 0,00008351 | 0,00000378 |
| 528 | 47,0 | 0,2613 | 0,041 | 0,00008325 | 0,00000377 |
| 529 | 47,0 | 0,2613 | 0,041 | 0,00008298 | 0,00000376 |
| 530 | 47,0 | 0,2614 | 0,041 | 0,00008272 | 0,00000375 |
| 531 | 46,9 | 0,2614 | 0,041 | 0,00008245 | 0,00000374 |
| 532 | 46,9 | 0,2614 | 0,041 | 0,00008219 | 0,00000372 |
| 533 | 46,8 | 0,2614 | 0,041 | 0,00008192 | 0,00000371 |
| 534 | 46,8 | 0,2615 | 0,041 | 0,00008165 | 0,00000370 |
| 535 | 46,8 | 0,2615 | 0,040 | 0,00008138 | 0,00000369 |
| 536 | 46,7 | 0,2615 | 0,040 | 0,00008112 | 0,00000368 |
| 537 | 46,7 | 0,2615 | 0,040 | 0,00008085 | 0,00000366 |
| 538 | 46,6 | 0,2616 | 0,040 | 0,00008058 | 0,00000365 |
| 539 | 46,6 | 0,2616 | 0,040 | 0,00008032 | 0,00000364 |
| 540 | 46,5 | 0,2616 | 0,040 | 0,00008005 | 0,00000363 |
| 541 | 46,5 | 0,2616 | 0,040 | 0,00007979 | 0,00000362 |
| 542 | 46,5 | 0,2616 | 0,039 | 0,00007952 | 0,00000360 |
| 543 | 46,4 | 0,2617 | 0,039 | 0,00007926 | 0,00000359 |
| 544 | 46,4 | 0,2617 | 0,039 | 0,00007901 | 0,00000358 |
| 545 | 46,3 | 0,2617 | 0,039 | 0,00007875 | 0,00000357 |
| 546 | 46,3 | 0,2617 | 0,039 | 0,00007850 | 0,00000356 |
| 547 | 46,3 | 0,2618 | 0,039 | 0,00007825 | 0,00000355 |
| 548 | 46,2 | 0,2618 | 0,039 | 0,00007801 | 0,00000354 |
| 549 | 46,2 | 0,2618 | 0,039 | 0,00007777 | 0,00000352 |
| 550 | 46,2 | 0,2618 | 0,038 | 0,00007754 | 0,00000351 |
| 551 | 46,1 | 0,2618 | 0,038 | 0,00007731 | 0,00000350 |
| 552 | 46,1 | 0,2619 | 0,038 | 0,00007708 | 0,00000349 |
| 553 | 46,1 | 0,2619 | 0,038 | 0,00007687 | 0,00000348 |
| 554 | 46,0 | 0,2619 | 0,038 | 0,00007666 | 0,00000347 |
| 555 | 46,0 | 0,2619 | 0,038 | 0,00007645 | 0,00000346 |
| 556 | 46,0 | 0,2619 | 0,038 | 0,00007625 | 0,00000346 |
| 557 | 45,9 | 0,2620 | 0,038 | 0,00007605 | 0,00000345 |
| 558 | 45,9 | 0,2620 | 0,038 | 0,00007586 | 0,00000344 |
| 559 | 45,9 | 0,2620 | 0,038 | 0,00007568 | 0,00000343 |
| 560 | 45,8 | 0,2620 | 0,037 | 0,00007549 | 0,00000342 |
| 561 | 45,8 | 0,2620 | 0,037 | 0,00007532 | 0,00000341 |
| 562 | 45,8 | 0,2620 | 0,037 | 0,00007514 | 0,00000341 |
| 563 | 45,7 | 0,2620 | 0,037 | 0,00007497 | 0,00000340 |
| 564 | 45,7 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007480 | 0,00000339 |
| 565 | 45,7 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007464 | 0,00000338 |
| 566 | 45,7 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007447 | 0,00000338 |
| 567 | 45,6 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007431 | 0,00000337 |
| 568 | 45,6 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007415 | 0,00000336 |
| 569 | 45,6 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007399 | 0,00000335 |
| 570 | 45,5 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007384 | 0,00000335 |
| 571 | 45,5 | 0,2621 | 0,037 | 0,00007368 | 0,00000334 |
| 572 | 45,5 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007353 | 0,00000333 |
| 573 | 45,5 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007338 | 0,00000333 |
| 574 | 45,4 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007323 | 0,00000332 |
| 575 | 45,4 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007308 | 0,00000331 |
| 576 | 45,4 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007294 | 0,00000331 |
| 577 | 45,4 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007280 | 0,00000330 |
| 578 | 45,3 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007265 | 0,00000329 |
| 579 | 45,3 | 0,2622 | 0,036 | 0,00007252 | 0,00000329 |
| 580 | 45,3 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007238 | 0,00000328 |
| 581 | 45,3 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007224 | 0,00000327 |
| 582 | 45,2 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007211 | 0,00000327 |
| 583 | 45,2 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007197 | 0,00000326 |
| 584 | 45,2 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007184 | 0,00000326 |
| 585 | 45,2 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007170 | 0,00000325 |
| 586 | 45,1 | 0,2623 | 0,036 | 0,00007157 | 0,00000324 |
| 587 | 45,1 | 0,2623 | 0,035 | 0,00007144 | 0,00000324 |
| 588 | 45,1 | 0,2623 | 0,035 | 0,00007130 | 0,00000323 |
| 589 | 45,1 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007116 | 0,00000323 |
| 590 | 45,1 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007103 | 0,00000322 |
| 591 | 45,0 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007089 | 0,00000321 |
| 592 | 45,0 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007075 | 0,00000321 |
| 593 | 45,0 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007061 | 0,00000320 |
| 594 | 45,0 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007047 | 0,00000319 |
| 595 | 44,9 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007033 | 0,00000319 |
| 596 | 44,9 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007019 | 0,00000318 |
| 597 | 44,9 | 0,2624 | 0,035 | 0,00007005 | 0,00000317 |
| 598 | 44,9 | 0,2625 | 0,035 | 0,00006991 | 0,00000317 |
| 599 | 44,8 | 0,2625 | 0,035 | 0,00006977 | 0,00000316 |
| 600 | 44,8 | 0,2625 | 0,035 | 0,00006963 | 0,00000316 |

Таблица 2.2.1.2.9 – Результаты расчета значений ОФП на участках замера «выход в холл +3.6 прав»

| Время, с | Температура, °C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-41 | 37,0 | 0,2634 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 42-54 | 37,0 | 0,2635 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 55-63 | 37,1 | 0,2636 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 64-71 | 37,1 | 0,2638 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 72-78 | 37,2 | 0,2639 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 79-85 | 37,2 | 0,2640 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 86-91 | 37,3 | 0,2641 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 92-97 | 37,3 | 0,2642 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 98-103 | 37,4 | 0,2643 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 104-108 | 37,4 | 0,2644 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 109-113 | 37,5 | 0,2645 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 114-118 | 37,5 | 0,2646 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 119-123 | 37,6 | 0,2648 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 124-128 | 37,6 | 0,2649 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 129-133 | 37,7 | 0,2650 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 134 | 37,7 | 0,2651 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 135 | 37,8 | 0,2651 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000000 |
| 136 | 37,8 | 0,2651 | 0,000 | 0,00000012 | 0,00000001 |
| 137 | 37,9 | 0,2651 | 0,001 | 0,00000089 | 0,00000004 |
| 138 | 38,4 | 0,2647 | 0,004 | 0,00000430 | 0,00000019 |
| 139 | 39,7 | 0,2636 | 0,012 | 0,00001353 | 0,00000061 |
| 140 | 41,8 | 0,2618 | 0,026 | 0,00002945 | 0,00000133 |
| 141 | 44,3 | 0,2597 | 0,043 | 0,00004837 | 0,00000219 |
| 142 | 46,7 | 0,2579 | 0,059 | 0,00006591 | 0,00000299 |
| 143 | 48,6 | 0,2563 | 0,072 | 0,00008023 | 0,00000364 |
| 144 | 50,2 | 0,2551 | 0,082 | 0,00009145 | 0,00000414 |
| 145 | 51,4 | 0,2541 | 0,090 | 0,00010025 | 0,00000454 |
| 146 | 52,5 | 0,2533 | 0,096 | 0,00010739 | 0,00000487 |
| 147 | 53,4 | 0,2526 | 0,101 | 0,00011340 | 0,00000514 |
| 148 | 54,2 | 0,2520 | 0,106 | 0,00011862 | 0,00000538 |
| 149 | 54,9 | 0,2515 | 0,110 | 0,00012330 | 0,00000559 |
| 150 | 55,6 | 0,2510 | 0,113 | 0,00012760 | 0,00000578 |
| 151 | 56,2 | 0,2506 | 0,116 | 0,00013162 | 0,00000596 |
| 152 | 56,9 | 0,2501 | 0,120 | 0,00013544 | 0,00000614 |
| 153 | 57,5 | 0,2497 | 0,122 | 0,00013914 | 0,00000631 |
| 154 | 58,1 | 0,2492 | 0,125 | 0,00014275 | 0,00000647 |
| 155 | 58,7 | 0,2488 | 0,128 | 0,00014631 | 0,00000663 |
| 156 | 59,4 | 0,2483 | 0,131 | 0,00014986 | 0,00000679 |
| 157 | 60,0 | 0,2479 | 0,133 | 0,00015342 | 0,00000695 |
| 158 | 60,7 | 0,2474 | 0,136 | 0,00015701 | 0,00000712 |
| 159 | 61,4 | 0,2469 | 0,139 | 0,00016064 | 0,00000728 |
| 160 | 62,2 | 0,2464 | 0,141 | 0,00016432 | 0,00000745 |
| 161 | 62,9 | 0,2458 | 0,144 | 0,00016803 | 0,00000762 |
| 162 | 63,7 | 0,2453 | 0,146 | 0,00017177 | 0,00000778 |
| 163 | 64,5 | 0,2448 | 0,149 | 0,00017549 | 0,00000795 |
| 164 | 65,2 | 0,2442 | 0,152 | 0,00017919 | 0,00000812 |
| 165 | 66,0 | 0,2437 | 0,154 | 0,00018283 | 0,00000829 |
| 166 | 66,8 | 0,2432 | 0,156 | 0,00018639 | 0,00000845 |
| 167 | 67,6 | 0,2426 | 0,159 | 0,00018987 | 0,00000860 |
| 168 | 68,4 | 0,2421 | 0,161 | 0,00019326 | 0,00000876 |
| 169 | 69,2 | 0,2416 | 0,163 | 0,00019657 | 0,00000891 |
| 170 | 70,0 | 0,2411 | 0,165 | 0,00019979 | 0,00000905 |
| 171 | 70,7 | 0,2405 | 0,167 | 0,00020293 | 0,00000920 |
| 172 | 71,5 | 0,2400 | 0,169 | 0,00020601 | 0,00000934 |
| 173 | 72,2 | 0,2396 | 0,171 | 0,00020902 | 0,00000947 |
| 174 | 73,0 | 0,2391 | 0,173 | 0,00021198 | 0,00000961 |
| 175 | 73,7 | 0,2386 | 0,174 | 0,00021491 | 0,00000974 |
| 176 | 74,4 | 0,2381 | 0,176 | 0,00021780 | 0,00000987 |
| 177 | 75,1 | 0,2377 | 0,178 | 0,00022068 | 0,00001000 |
| 178 | 75,9 | 0,2372 | 0,179 | 0,00022354 | 0,00001013 |
| 179 | 76,6 | 0,2368 | 0,181 | 0,00022640 | 0,00001026 |
| 180 | 77,3 | 0,2363 | 0,182 | 0,00022926 | 0,00001039 |
| 181 | 78,0 | 0,2359 | 0,184 | 0,00023214 | 0,00001052 |
| 182 | 78,7 | 0,2354 | 0,186 | 0,00023504 | 0,00001065 |
| 183 | 79,4 | 0,2350 | 0,187 | 0,00023795 | 0,00001078 |
| 184 | 80,1 | 0,2345 | 0,189 | 0,00024088 | 0,00001092 |
| 185 | 80,8 | 0,2341 | 0,190 | 0,00024383 | 0,00001105 |
| 186 | 81,5 | 0,2336 | 0,192 | 0,00024680 | 0,00001119 |
| 187 | 82,2 | 0,2332 | 0,193 | 0,00024979 | 0,00001132 |
| 188 | 82,9 | 0,2328 | 0,195 | 0,00025279 | 0,00001146 |
| 189 | 83,7 | 0,2323 | 0,197 | 0,00025580 | 0,00001159 |
| 190 | 84,4 | 0,2319 | 0,198 | 0,00025882 | 0,00001173 |
| 191 | 85,1 | 0,2315 | 0,200 | 0,00026184 | 0,00001187 |
| 192 | 85,8 | 0,2310 | 0,201 | 0,00026487 | 0,00001200 |
| 193 | 86,5 | 0,2306 | 0,203 | 0,00026789 | 0,00001214 |
| 194 | 87,2 | 0,2302 | 0,204 | 0,00027091 | 0,00001228 |
| 195 | 87,9 | 0,2298 | 0,206 | 0,00027391 | 0,00001241 |
| 196 | 88,6 | 0,2294 | 0,207 | 0,00027690 | 0,00001255 |
| 197 | 89,2 | 0,2290 | 0,209 | 0,00027987 | 0,00001268 |
| 198 | 89,9 | 0,2286 | 0,210 | 0,00028282 | 0,00001282 |
| 199 | 90,6 | 0,2282 | 0,212 | 0,00028574 | 0,00001295 |
| 200 | 91,3 | 0,2278 | 0,213 | 0,00028864 | 0,00001308 |
| 201 | 91,9 | 0,2274 | 0,215 | 0,00029153 | 0,00001321 |
| 202 | 92,6 | 0,2270 | 0,216 | 0,00029440 | 0,00001334 |
| 203 | 93,2 | 0,2266 | 0,217 | 0,00029725 | 0,00001347 |
| 204 | 93,9 | 0,2263 | 0,219 | 0,00030009 | 0,00001360 |
| 205 | 94,5 | 0,2259 | 0,220 | 0,00030292 | 0,00001373 |
| 206 | 95,2 | 0,2255 | 0,221 | 0,00030575 | 0,00001386 |
| 207 | 95,8 | 0,2252 | 0,223 | 0,00030858 | 0,00001398 |
| 208 | 96,4 | 0,2248 | 0,224 | 0,00031141 | 0,00001411 |
| 209 | 97,0 | 0,2245 | 0,225 | 0,00031424 | 0,00001424 |
| 210 | 97,7 | 0,2241 | 0,227 | 0,00031709 | 0,00001437 |
| 211 | 98,3 | 0,2238 | 0,228 | 0,00031994 | 0,00001450 |
| 212 | 98,9 | 0,2234 | 0,229 | 0,00032281 | 0,00001463 |
| 213 | 99,5 | 0,2231 | 0,231 | 0,00032571 | 0,00001476 |
| 214 | 100,1 | 0,2227 | 0,232 | 0,00032862 | 0,00001489 |
| 215 | 100,7 | 0,2224 | 0,233 | 0,00033156 | 0,00001503 |
| 216 | 101,3 | 0,2221 | 0,235 | 0,00033453 | 0,00001516 |
| 217 | 101,9 | 0,2217 | 0,236 | 0,00033753 | 0,00001530 |
| 218 | 102,5 | 0,2214 | 0,238 | 0,00034055 | 0,00001543 |
| 219 | 103,1 | 0,2211 | 0,239 | 0,00034360 | 0,00001557 |
| 220 | 103,7 | 0,2208 | 0,240 | 0,00034668 | 0,00001571 |
| 221 | 104,3 | 0,2204 | 0,242 | 0,00034977 | 0,00001585 |
| 222 | 104,8 | 0,2201 | 0,243 | 0,00035287 | 0,00001599 |
| 223 | 105,4 | 0,2198 | 0,245 | 0,00035598 | 0,00001613 |
| 224 | 106,0 | 0,2195 | 0,246 | 0,00035909 | 0,00001627 |
| 225 | 106,6 | 0,2192 | 0,248 | 0,00036220 | 0,00001641 |
| 226 | 107,1 | 0,2189 | 0,249 | 0,00036530 | 0,00001656 |
| 227 | 107,7 | 0,2186 | 0,251 | 0,00036838 | 0,00001670 |
| 228 | 108,2 | 0,2183 | 0,252 | 0,00037146 | 0,00001683 |
| 229 | 108,8 | 0,2180 | 0,254 | 0,00037451 | 0,00001697 |
| 230 | 109,3 | 0,2177 | 0,255 | 0,00037755 | 0,00001711 |
| 231 | 109,8 | 0,2175 | 0,257 | 0,00038056 | 0,00001725 |
| 232 | 110,3 | 0,2172 | 0,258 | 0,00038355 | 0,00001738 |
| 233 | 110,8 | 0,2169 | 0,260 | 0,00038652 | 0,00001752 |
| 234 | 111,3 | 0,2167 | 0,261 | 0,00038946 | 0,00001765 |
| 235 | 111,8 | 0,2164 | 0,263 | 0,00039238 | 0,00001778 |
| 236 | 112,2 | 0,2162 | 0,264 | 0,00039526 | 0,00001791 |
| 237 | 112,7 | 0,2160 | 0,265 | 0,00039811 | 0,00001804 |
| 238 | 113,2 | 0,2157 | 0,267 | 0,00040093 | 0,00001817 |
| 239 | 113,6 | 0,2155 | 0,268 | 0,00040372 | 0,00001830 |
| 240 | 114,0 | 0,2153 | 0,270 | 0,00040646 | 0,00001842 |
| 241 | 114,4 | 0,2151 | 0,271 | 0,00040917 | 0,00001854 |
| 242 | 114,8 | 0,2149 | 0,272 | 0,00041184 | 0,00001866 |
| 243 | 115,3 | 0,2147 | 0,274 | 0,00041448 | 0,00001878 |
| 244 | 115,7 | 0,2145 | 0,275 | 0,00041710 | 0,00001890 |
| 245 | 116,1 | 0,2143 | 0,276 | 0,00041969 | 0,00001902 |
| 246 | 116,4 | 0,2141 | 0,278 | 0,00042227 | 0,00001914 |
| 247 | 116,8 | 0,2139 | 0,279 | 0,00042482 | 0,00001925 |
| 248 | 117,2 | 0,2137 | 0,280 | 0,00042736 | 0,00001937 |
| 249 | 117,6 | 0,2135 | 0,281 | 0,00042988 | 0,00001948 |
| 250 | 118,0 | 0,2133 | 0,283 | 0,00043239 | 0,00001960 |
| 251 | 118,4 | 0,2131 | 0,284 | 0,00043488 | 0,00001971 |
| 252 | 118,8 | 0,2129 | 0,285 | 0,00043734 | 0,00001982 |
| 253 | 119,2 | 0,2128 | 0,287 | 0,00043979 | 0,00001993 |
| 254 | 119,5 | 0,2126 | 0,288 | 0,00044222 | 0,00002004 |
| 255 | 119,9 | 0,2124 | 0,289 | 0,00044464 | 0,00002015 |
| 256 | 120,3 | 0,2122 | 0,290 | 0,00044705 | 0,00002026 |
| 257 | 120,7 | 0,2120 | 0,292 | 0,00044946 | 0,00002037 |
| 258 | 121,0 | 0,2118 | 0,293 | 0,00045188 | 0,00002048 |
| 259 | 121,4 | 0,2117 | 0,294 | 0,00045432 | 0,00002059 |
| 260 | 121,8 | 0,2115 | 0,296 | 0,00045677 | 0,00002070 |
| 261 | 122,1 | 0,2113 | 0,297 | 0,00045925 | 0,00002081 |
| 262 | 122,5 | 0,2111 | 0,298 | 0,00046175 | 0,00002093 |
| 263 | 122,9 | 0,2110 | 0,300 | 0,00046428 | 0,00002104 |
| 264 | 123,2 | 0,2108 | 0,301 | 0,00046682 | 0,00002116 |
| 265 | 123,6 | 0,2106 | 0,303 | 0,00046937 | 0,00002127 |
| 266 | 123,9 | 0,2104 | 0,304 | 0,00047193 | 0,00002139 |
| 267 | 124,3 | 0,2103 | 0,305 | 0,00047448 | 0,00002150 |
| 268 | 124,6 | 0,2101 | 0,307 | 0,00047703 | 0,00002162 |
| 269 | 125,0 | 0,2100 | 0,308 | 0,00047956 | 0,00002173 |
| 270 | 125,3 | 0,2098 | 0,310 | 0,00048208 | 0,00002185 |
| 271 | 125,7 | 0,2096 | 0,311 | 0,00048459 | 0,00002196 |
| 272 | 126,0 | 0,2095 | 0,313 | 0,00048708 | 0,00002207 |
| 273 | 126,3 | 0,2093 | 0,314 | 0,00048956 | 0,00002219 |
| 274 | 126,6 | 0,2092 | 0,315 | 0,00049203 | 0,00002230 |
| 275 | 126,9 | 0,2090 | 0,317 | 0,00049449 | 0,00002241 |
| 276 | 127,3 | 0,2089 | 0,318 | 0,00049693 | 0,00002252 |
| 277 | 127,6 | 0,2088 | 0,320 | 0,00049937 | 0,00002263 |
| 278 | 127,8 | 0,2086 | 0,321 | 0,00050179 | 0,00002274 |
| 279 | 128,1 | 0,2085 | 0,322 | 0,00050421 | 0,00002285 |
| 280 | 128,4 | 0,2084 | 0,324 | 0,00050661 | 0,00002296 |
| 281 | 128,7 | 0,2082 | 0,325 | 0,00050900 | 0,00002307 |
| 282 | 128,9 | 0,2081 | 0,326 | 0,00051137 | 0,00002318 |
| 283 | 129,2 | 0,2080 | 0,328 | 0,00051372 | 0,00002328 |
| 284 | 129,4 | 0,2079 | 0,329 | 0,00051605 | 0,00002339 |
| 285 | 129,7 | 0,2078 | 0,330 | 0,00051836 | 0,00002349 |
| 286 | 129,9 | 0,2077 | 0,332 | 0,00052064 | 0,00002360 |
| 287 | 130,2 | 0,2076 | 0,333 | 0,00052289 | 0,00002370 |
| 288 | 130,4 | 0,2075 | 0,334 | 0,00052516 | 0,00002380 |
| 289 | 130,6 | 0,2074 | 0,335 | 0,00052733 | 0,00002390 |
| 290 | 130,8 | 0,2073 | 0,337 | 0,00052953 | 0,00002400 |
| 291 | 131,0 | 0,2072 | 0,338 | 0,00053170 | 0,00002410 |
| 292 | 131,2 | 0,2071 | 0,339 | 0,00053384 | 0,00002419 |
| 293 | 131,4 | 0,2070 | 0,340 | 0,00053600 | 0,00002429 |
| 294 | 131,6 | 0,2069 | 0,341 | 0,00053812 | 0,00002439 |
| 295 | 131,8 | 0,2069 | 0,343 | 0,00054024 | 0,00002448 |
| 296 | 132,0 | 0,2068 | 0,344 | 0,00054234 | 0,00002458 |
| 297 | 132,2 | 0,2067 | 0,345 | 0,00054441 | 0,00002467 |
| 298 | 132,3 | 0,2066 | 0,346 | 0,00054646 | 0,00002477 |
| 299 | 132,5 | 0,2065 | 0,347 | 0,00054850 | 0,00002486 |
| 300 | 132,7 | 0,2064 | 0,348 | 0,00055051 | 0,00002495 |
| 301 | 132,9 | 0,2064 | 0,349 | 0,00055252 | 0,00002504 |
| 302 | 133,0 | 0,2063 | 0,350 | 0,00055450 | 0,00002513 |
| 303 | 133,2 | 0,2062 | 0,351 | 0,00055645 | 0,00002522 |
| 304 | 133,4 | 0,2061 | 0,352 | 0,00055840 | 0,00002531 |
| 305 | 133,5 | 0,2061 | 0,353 | 0,00056033 | 0,00002539 |
| 306 | 133,7 | 0,2060 | 0,354 | 0,00056225 | 0,00002548 |
| 307 | 133,8 | 0,2059 | 0,355 | 0,00056416 | 0,00002557 |
| 308 | 134,0 | 0,2059 | 0,356 | 0,00056605 | 0,00002565 |
| 309 | 134,1 | 0,2058 | 0,357 | 0,00056795 | 0,00002574 |
| 310 | 134,2 | 0,2058 | 0,358 | 0,00056984 | 0,00002583 |
| 311 | 134,3 | 0,2057 | 0,359 | 0,00057171 | 0,00002591 |
| 312 | 134,5 | 0,2057 | 0,360 | 0,00057357 | 0,00002599 |
| 313 | 134,5 | 0,2057 | 0,361 | 0,00057540 | 0,00002608 |
| 314 | 134,6 | 0,2056 | 0,362 | 0,00057720 | 0,00002616 |
| 315 | 134,7 | 0,2056 | 0,362 | 0,00057896 | 0,00002624 |
| 316 | 134,7 | 0,2056 | 0,363 | 0,00058066 | 0,00002632 |
| 317 | 134,7 | 0,2056 | 0,364 | 0,00058228 | 0,00002639 |
| 318 | 134,7 | 0,2057 | 0,365 | 0,00058379 | 0,00002646 |
| 319 | 134,6 | 0,2057 | 0,365 | 0,00058518 | 0,00002652 |
| 320 | 134,5 | 0,2058 | 0,366 | 0,00058645 | 0,00002658 |
| 321 | 134,3 | 0,2059 | 0,366 | 0,00058761 | 0,00002663 |
| 322 | 134,2 | 0,2060 | 0,366 | 0,00058866 | 0,00002668 |
| 323 | 134,0 | 0,2061 | 0,367 | 0,00058964 | 0,00002672 |
| 324 | 133,8 | 0,2062 | 0,367 | 0,00059055 | 0,00002676 |
| 325 | 133,6 | 0,2063 | 0,367 | 0,00059145 | 0,00002680 |
| 326 | 133,3 | 0,2064 | 0,367 | 0,00059233 | 0,00002684 |
| 327 | 133,1 | 0,2066 | 0,367 | 0,00059318 | 0,00002688 |
| 328 | 132,9 | 0,2067 | 0,368 | 0,00059399 | 0,00002692 |
| 329 | 132,7 | 0,2068 | 0,368 | 0,00059481 | 0,00002696 |
| 330 | 132,6 | 0,2069 | 0,368 | 0,00059566 | 0,00002700 |
| 331 | 132,4 | 0,2070 | 0,368 | 0,00059653 | 0,00002703 |
| 332 | 132,3 | 0,2071 | 0,368 | 0,00059742 | 0,00002708 |
| 333 | 132,1 | 0,2071 | 0,369 | 0,00059833 | 0,00002712 |
| 334 | 132,0 | 0,2072 | 0,369 | 0,00059924 | 0,00002716 |
| 335 | 131,9 | 0,2073 | 0,369 | 0,00060016 | 0,00002720 |
| 336 | 131,9 | 0,2073 | 0,370 | 0,00060108 | 0,00002724 |
| 337 | 131,8 | 0,2074 | 0,370 | 0,00060198 | 0,00002728 |
| 338 | 131,7 | 0,2074 | 0,370 | 0,00060286 | 0,00002732 |
| 339 | 131,7 | 0,2075 | 0,370 | 0,00060373 | 0,00002736 |
| 340 | 131,6 | 0,2075 | 0,371 | 0,00060459 | 0,00002740 |
| 341 | 131,6 | 0,2076 | 0,371 | 0,00060544 | 0,00002744 |
| 342 | 131,5 | 0,2076 | 0,371 | 0,00060629 | 0,00002748 |
| 343 | 131,5 | 0,2076 | 0,371 | 0,00060714 | 0,00002752 |
| 344 | 131,4 | 0,2077 | 0,372 | 0,00060798 | 0,00002755 |
| 345 | 131,3 | 0,2077 | 0,372 | 0,00060879 | 0,00002759 |
| 346 | 131,3 | 0,2077 | 0,372 | 0,00060958 | 0,00002763 |
| 347 | 131,3 | 0,2077 | 0,372 | 0,00061030 | 0,00002766 |
| 348 | 131,3 | 0,2077 | 0,373 | 0,00061110 | 0,00002769 |
| 349 | 131,3 | 0,2077 | 0,373 | 0,00061187 | 0,00002773 |
| 350 | 131,4 | 0,2077 | 0,373 | 0,00061262 | 0,00002776 |
| 351 | 131,4 | 0,2076 | 0,373 | 0,00061338 | 0,00002780 |
| 352 | 131,4 | 0,2076 | 0,374 | 0,00061407 | 0,00002783 |
| 353 | 131,4 | 0,2076 | 0,374 | 0,00061470 | 0,00002786 |
| 354 | 131,5 | 0,2076 | 0,374 | 0,00061525 | 0,00002788 |
| 355 | 131,5 | 0,2075 | 0,374 | 0,00061580 | 0,00002791 |
| 356 | 131,5 | 0,2075 | 0,374 | 0,00061629 | 0,00002793 |
| 357 | 131,5 | 0,2075 | 0,374 | 0,00061676 | 0,00002795 |
| 358 | 131,5 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061720 | 0,00002797 |
| 359 | 131,5 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061760 | 0,00002799 |
| 360 | 131,5 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061800 | 0,00002801 |
| 361 | 131,5 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061836 | 0,00002802 |
| 362 | 131,5 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061871 | 0,00002804 |
| 363 | 131,5 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061901 | 0,00002805 |
| 364 | 131,4 | 0,2075 | 0,375 | 0,00061928 | 0,00002807 |
| 365 | 131,4 | 0,2074 | 0,375 | 0,00061951 | 0,00002808 |
| 366 | 131,4 | 0,2074 | 0,375 | 0,00061973 | 0,00002809 |
| 367 | 131,4 | 0,2074 | 0,375 | 0,00061992 | 0,00002809 |
| 368 | 131,4 | 0,2074 | 0,375 | 0,00062010 | 0,00002810 |
| 369 | 131,3 | 0,2074 | 0,375 | 0,00062027 | 0,00002811 |
| 370 | 131,3 | 0,2075 | 0,375 | 0,00062041 | 0,00002812 |
| 371 | 131,1 | 0,2075 | 0,375 | 0,00062052 | 0,00002812 |
| 372 | 131,0 | 0,2076 | 0,375 | 0,00062057 | 0,00002812 |
| 373 | 130,7 | 0,2077 | 0,375 | 0,00062055 | 0,00002812 |
| 374 | 130,4 | 0,2079 | 0,375 | 0,00062037 | 0,00002812 |
| 375 | 129,9 | 0,2081 | 0,374 | 0,00061979 | 0,00002809 |
| 376 | 129,3 | 0,2084 | 0,373 | 0,00061860 | 0,00002803 |
| 377 | 128,5 | 0,2088 | 0,371 | 0,00061669 | 0,00002795 |
| 378 | 127,6 | 0,2093 | 0,369 | 0,00061417 | 0,00002783 |
| 379 | 126,7 | 0,2098 | 0,367 | 0,00061100 | 0,00002769 |
| 380 | 125,7 | 0,2103 | 0,364 | 0,00060689 | 0,00002750 |
| 381 | 124,7 | 0,2108 | 0,361 | 0,00060242 | 0,00002730 |
| 382 | 123,7 | 0,2113 | 0,358 | 0,00059766 | 0,00002709 |
| 383 | 122,7 | 0,2119 | 0,354 | 0,00059272 | 0,00002686 |
| 384 | 121,8 | 0,2124 | 0,351 | 0,00058764 | 0,00002663 |
| 385 | 120,8 | 0,2129 | 0,347 | 0,00058212 | 0,00002638 |
| 386 | 119,8 | 0,2134 | 0,343 | 0,00057599 | 0,00002610 |
| 387 | 118,9 | 0,2139 | 0,339 | 0,00056929 | 0,00002580 |
| 388 | 117,9 | 0,2145 | 0,334 | 0,00056208 | 0,00002547 |
| 389 | 116,9 | 0,2150 | 0,329 | 0,00055413 | 0,00002511 |
| 390 | 115,8 | 0,2156 | 0,324 | 0,00054534 | 0,00002471 |
| 391 | 114,8 | 0,2162 | 0,318 | 0,00053580 | 0,00002428 |
| 392 | 113,7 | 0,2168 | 0,312 | 0,00052549 | 0,00002382 |
| 393 | 112,7 | 0,2174 | 0,305 | 0,00051454 | 0,00002332 |
| 394 | 111,7 | 0,2180 | 0,298 | 0,00050331 | 0,00002281 |
| 395 | 110,6 | 0,2186 | 0,291 | 0,00049195 | 0,00002230 |
| 396 | 109,7 | 0,2192 | 0,284 | 0,00048067 | 0,00002178 |
| 397 | 108,8 | 0,2197 | 0,278 | 0,00046977 | 0,00002129 |
| 398 | 107,9 | 0,2202 | 0,272 | 0,00045958 | 0,00002083 |
| 399 | 107,1 | 0,2206 | 0,266 | 0,00045025 | 0,00002041 |
| 400 | 106,5 | 0,2210 | 0,261 | 0,00044191 | 0,00002003 |
| 401 | 105,9 | 0,2214 | 0,257 | 0,00043454 | 0,00001969 |
| 402 | 105,3 | 0,2217 | 0,253 | 0,00042845 | 0,00001942 |
| 403 | 105,0 | 0,2219 | 0,250 | 0,00042400 | 0,00001922 |
| 404 | 104,6 | 0,2221 | 0,248 | 0,00042049 | 0,00001906 |
| 405 | 104,4 | 0,2223 | 0,246 | 0,00041745 | 0,00001892 |
| 406 | 104,1 | 0,2224 | 0,245 | 0,00041456 | 0,00001879 |
| 407 | 103,8 | 0,2226 | 0,243 | 0,00041163 | 0,00001866 |
| 408 | 103,5 | 0,2228 | 0,241 | 0,00040855 | 0,00001852 |
| 409 | 103,2 | 0,2229 | 0,239 | 0,00040541 | 0,00001837 |
| 410 | 102,9 | 0,2231 | 0,237 | 0,00040200 | 0,00001822 |
| 411 | 102,5 | 0,2233 | 0,234 | 0,00039774 | 0,00001803 |
| 412 | 102,1 | 0,2236 | 0,231 | 0,00039285 | 0,00001780 |
| 413 | 101,6 | 0,2238 | 0,228 | 0,00038766 | 0,00001757 |
| 414 | 101,2 | 0,2241 | 0,225 | 0,00038250 | 0,00001733 |
| 415 | 100,8 | 0,2244 | 0,222 | 0,00037746 | 0,00001711 |
| 416 | 100,4 | 0,2246 | 0,219 | 0,00037272 | 0,00001689 |
| 417 | 100,0 | 0,2248 | 0,216 | 0,00036830 | 0,00001669 |
| 418 | 99,7 | 0,2250 | 0,214 | 0,00036419 | 0,00001651 |
| 419 | 99,3 | 0,2252 | 0,212 | 0,00036042 | 0,00001633 |
| 420 | 99,0 | 0,2254 | 0,210 | 0,00035710 | 0,00001618 |
| 421 | 98,8 | 0,2255 | 0,208 | 0,00035437 | 0,00001606 |
| 422 | 98,5 | 0,2257 | 0,207 | 0,00035194 | 0,00001595 |
| 423 | 98,3 | 0,2258 | 0,205 | 0,00034946 | 0,00001584 |
| 424 | 98,1 | 0,2260 | 0,203 | 0,00034682 | 0,00001572 |
| 425 | 97,8 | 0,2261 | 0,202 | 0,00034405 | 0,00001559 |
| 426 | 97,5 | 0,2263 | 0,200 | 0,00034076 | 0,00001544 |
| 427 | 97,2 | 0,2265 | 0,197 | 0,00033654 | 0,00001525 |
| 428 | 96,9 | 0,2267 | 0,195 | 0,00033200 | 0,00001505 |
| 429 | 96,6 | 0,2268 | 0,192 | 0,00032764 | 0,00001485 |
| 430 | 96,3 | 0,2270 | 0,190 | 0,00032346 | 0,00001466 |
| 431 | 96,0 | 0,2272 | 0,187 | 0,00031925 | 0,00001447 |
| 432 | 95,6 | 0,2274 | 0,185 | 0,00031499 | 0,00001428 |
| 433 | 95,3 | 0,2276 | 0,182 | 0,00031077 | 0,00001408 |
| 434 | 95,0 | 0,2278 | 0,180 | 0,00030654 | 0,00001389 |
| 435 | 94,7 | 0,2280 | 0,178 | 0,00030229 | 0,00001370 |
| 436 | 94,3 | 0,2282 | 0,175 | 0,00029805 | 0,00001351 |
| 437 | 94,0 | 0,2284 | 0,173 | 0,00029379 | 0,00001331 |
| 438 | 93,7 | 0,2286 | 0,170 | 0,00028953 | 0,00001312 |
| 439 | 93,3 | 0,2288 | 0,168 | 0,00028526 | 0,00001293 |
| 440 | 93,0 | 0,2290 | 0,165 | 0,00028105 | 0,00001274 |
| 441 | 92,6 | 0,2293 | 0,163 | 0,00027699 | 0,00001255 |
| 442 | 92,3 | 0,2295 | 0,161 | 0,00027317 | 0,00001238 |
| 443 | 91,9 | 0,2297 | 0,159 | 0,00026970 | 0,00001222 |
| 444 | 91,6 | 0,2299 | 0,157 | 0,00026665 | 0,00001208 |
| 445 | 91,3 | 0,2301 | 0,155 | 0,00026398 | 0,00001196 |
| 446 | 91,0 | 0,2302 | 0,154 | 0,00026153 | 0,00001185 |
| 447 | 90,7 | 0,2304 | 0,152 | 0,00025909 | 0,00001174 |
| 448 | 90,4 | 0,2306 | 0,151 | 0,00025682 | 0,00001164 |
| 449 | 90,2 | 0,2308 | 0,150 | 0,00025491 | 0,00001155 |
| 450 | 89,9 | 0,2309 | 0,149 | 0,00025337 | 0,00001148 |
| 451 | 89,7 | 0,2310 | 0,148 | 0,00025219 | 0,00001143 |
| 452 | 89,4 | 0,2312 | 0,147 | 0,00025095 | 0,00001137 |
| 453 | 89,2 | 0,2313 | 0,146 | 0,00024937 | 0,00001130 |
| 454 | 89,0 | 0,2315 | 0,145 | 0,00024781 | 0,00001123 |
| 455 | 88,7 | 0,2316 | 0,145 | 0,00024659 | 0,00001118 |
| 456 | 88,5 | 0,2317 | 0,144 | 0,00024588 | 0,00001114 |
| 457 | 88,4 | 0,2318 | 0,144 | 0,00024569 | 0,00001113 |
| 458 | 88,2 | 0,2319 | 0,144 | 0,00024590 | 0,00001114 |
| 459 | 88,1 | 0,2320 | 0,144 | 0,00024635 | 0,00001116 |
| 460 | 87,9 | 0,2321 | 0,144 | 0,00024685 | 0,00001119 |
| 461 | 87,8 | 0,2322 | 0,144 | 0,00024727 | 0,00001121 |
| 462 | 87,7 | 0,2322 | 0,144 | 0,00024750 | 0,00001122 |
| 463 | 87,5 | 0,2323 | 0,144 | 0,00024753 | 0,00001122 |
| 464 | 87,4 | 0,2324 | 0,144 | 0,00024743 | 0,00001121 |
| 465 | 87,2 | 0,2325 | 0,144 | 0,00024731 | 0,00001121 |
| 466 | 87,1 | 0,2326 | 0,144 | 0,00024725 | 0,00001121 |
| 467 | 86,9 | 0,2327 | 0,144 | 0,00024733 | 0,00001121 |
| 468 | 86,8 | 0,2327 | 0,144 | 0,00024759 | 0,00001122 |
| 469 | 86,6 | 0,2328 | 0,144 | 0,00024803 | 0,00001124 |
| 470 | 86,5 | 0,2329 | 0,144 | 0,00024862 | 0,00001127 |
| 471 | 86,4 | 0,2330 | 0,144 | 0,00024931 | 0,00001130 |
| 472 | 86,3 | 0,2330 | 0,145 | 0,00025006 | 0,00001133 |
| 473 | 86,2 | 0,2331 | 0,145 | 0,00025081 | 0,00001137 |
| 474 | 86,0 | 0,2331 | 0,145 | 0,00025152 | 0,00001140 |
| 475 | 85,9 | 0,2332 | 0,145 | 0,00025216 | 0,00001143 |
| 476 | 85,8 | 0,2333 | 0,146 | 0,00025269 | 0,00001145 |
| 477 | 85,7 | 0,2334 | 0,146 | 0,00025312 | 0,00001147 |
| 478 | 85,5 | 0,2334 | 0,146 | 0,00025346 | 0,00001149 |
| 479 | 85,4 | 0,2335 | 0,146 | 0,00025372 | 0,00001150 |
| 480 | 85,2 | 0,2336 | 0,146 | 0,00025393 | 0,00001151 |
| 481 | 85,1 | 0,2337 | 0,146 | 0,00025411 | 0,00001152 |
| 482 | 85,0 | 0,2338 | 0,146 | 0,00025423 | 0,00001152 |
| 483 | 84,8 | 0,2339 | 0,146 | 0,00025428 | 0,00001152 |
| 484 | 84,7 | 0,2339 | 0,146 | 0,00025422 | 0,00001152 |
| 485 | 84,5 | 0,2340 | 0,145 | 0,00025403 | 0,00001151 |
| 486 | 84,3 | 0,2341 | 0,145 | 0,00025369 | 0,00001150 |
| 487 | 84,2 | 0,2342 | 0,145 | 0,00025316 | 0,00001147 |
| 488 | 84,0 | 0,2343 | 0,144 | 0,00025245 | 0,00001144 |
| 489 | 83,8 | 0,2345 | 0,144 | 0,00025155 | 0,00001140 |
| 490 | 83,6 | 0,2346 | 0,143 | 0,00025046 | 0,00001135 |
| 491 | 83,4 | 0,2347 | 0,142 | 0,00024920 | 0,00001129 |
| 492 | 83,2 | 0,2348 | 0,141 | 0,00024789 | 0,00001123 |
| 493 | 83,0 | 0,2350 | 0,141 | 0,00024663 | 0,00001118 |
| 494 | 82,8 | 0,2351 | 0,140 | 0,00024545 | 0,00001112 |
| 495 | 82,6 | 0,2352 | 0,139 | 0,00024439 | 0,00001108 |
| 496 | 82,4 | 0,2353 | 0,139 | 0,00024346 | 0,00001103 |
| 497 | 82,2 | 0,2355 | 0,138 | 0,00024263 | 0,00001100 |
| 498 | 82,0 | 0,2356 | 0,138 | 0,00024187 | 0,00001096 |
| 499 | 81,8 | 0,2357 | 0,137 | 0,00024118 | 0,00001093 |
| 500 | 81,6 | 0,2358 | 0,137 | 0,00024055 | 0,00001090 |
| 501 | 81,4 | 0,2360 | 0,136 | 0,00023996 | 0,00001087 |
| 502 | 81,2 | 0,2361 | 0,136 | 0,00023941 | 0,00001085 |
| 503 | 81,0 | 0,2362 | 0,135 | 0,00023889 | 0,00001083 |
| 504 | 80,8 | 0,2363 | 0,135 | 0,00023839 | 0,00001080 |
| 505 | 80,7 | 0,2364 | 0,135 | 0,00023789 | 0,00001078 |
| 506 | 80,5 | 0,2365 | 0,134 | 0,00023737 | 0,00001076 |
| 507 | 80,3 | 0,2366 | 0,134 | 0,00023682 | 0,00001073 |
| 508 | 80,1 | 0,2367 | 0,133 | 0,00023618 | 0,00001070 |
| 509 | 80,0 | 0,2368 | 0,133 | 0,00023549 | 0,00001067 |
| 510 | 79,8 | 0,2369 | 0,133 | 0,00023486 | 0,00001064 |
| 511 | 79,6 | 0,2371 | 0,132 | 0,00023430 | 0,00001062 |
| 512 | 79,4 | 0,2372 | 0,132 | 0,00023376 | 0,00001059 |
| 513 | 79,3 | 0,2373 | 0,131 | 0,00023318 | 0,00001057 |
| 514 | 79,1 | 0,2374 | 0,131 | 0,00023253 | 0,00001054 |
| 515 | 78,9 | 0,2375 | 0,130 | 0,00023183 | 0,00001051 |
| 516 | 78,8 | 0,2376 | 0,130 | 0,00023111 | 0,00001047 |
| 517 | 78,6 | 0,2377 | 0,129 | 0,00023043 | 0,00001044 |
| 518 | 78,4 | 0,2378 | 0,129 | 0,00022982 | 0,00001042 |
| 519 | 78,3 | 0,2379 | 0,129 | 0,00022931 | 0,00001039 |
| 520 | 78,1 | 0,2380 | 0,128 | 0,00022891 | 0,00001037 |
| 521 | 78,0 | 0,2381 | 0,128 | 0,00022861 | 0,00001036 |
| 522 | 77,8 | 0,2382 | 0,128 | 0,00022836 | 0,00001035 |
| 523 | 77,7 | 0,2383 | 0,128 | 0,00022812 | 0,00001034 |
| 524 | 77,5 | 0,2383 | 0,127 | 0,00022782 | 0,00001032 |
| 525 | 77,4 | 0,2384 | 0,127 | 0,00022747 | 0,00001031 |
| 526 | 77,3 | 0,2385 | 0,127 | 0,00022706 | 0,00001029 |
| 527 | 77,1 | 0,2386 | 0,127 | 0,00022665 | 0,00001027 |
| 528 | 77,0 | 0,2387 | 0,126 | 0,00022638 | 0,00001026 |
| 529 | 76,9 | 0,2387 | 0,126 | 0,00022632 | 0,00001026 |
| 530 | 76,8 | 0,2388 | 0,126 | 0,00022636 | 0,00001026 |
| 531 | 76,6 | 0,2389 | 0,126 | 0,00022636 | 0,00001026 |
| 532 | 76,5 | 0,2390 | 0,126 | 0,00022617 | 0,00001025 |
| 533 | 76,4 | 0,2391 | 0,126 | 0,00022570 | 0,00001023 |
| 534 | 76,2 | 0,2392 | 0,125 | 0,00022495 | 0,00001019 |
| 535 | 76,1 | 0,2392 | 0,125 | 0,00022416 | 0,00001016 |
| 536 | 75,9 | 0,2393 | 0,124 | 0,00022357 | 0,00001013 |
| 537 | 75,8 | 0,2394 | 0,124 | 0,00022326 | 0,00001012 |
| 538 | 75,7 | 0,2395 | 0,124 | 0,00022320 | 0,00001012 |
| 539 | 75,5 | 0,2396 | 0,124 | 0,00022330 | 0,00001012 |
| 540 | 75,4 | 0,2397 | 0,124 | 0,00022346 | 0,00001013 |
| 541 | 75,3 | 0,2398 | 0,124 | 0,00022357 | 0,00001013 |
| 542 | 75,1 | 0,2398 | 0,124 | 0,00022358 | 0,00001013 |
| 543 | 75,0 | 0,2399 | 0,124 | 0,00022347 | 0,00001013 |
| 544 | 74,8 | 0,2400 | 0,124 | 0,00022325 | 0,00001012 |
| 545 | 74,7 | 0,2401 | 0,124 | 0,00022295 | 0,00001010 |
| 546 | 74,6 | 0,2402 | 0,123 | 0,00022258 | 0,00001009 |
| 547 | 74,4 | 0,2403 | 0,123 | 0,00022215 | 0,00001007 |
| 548 | 74,3 | 0,2404 | 0,123 | 0,00022168 | 0,00001005 |
| 549 | 74,1 | 0,2405 | 0,122 | 0,00022119 | 0,00001002 |
| 550 | 74,0 | 0,2406 | 0,122 | 0,00022069 | 0,00001000 |
| 551 | 73,8 | 0,2406 | 0,122 | 0,00022020 | 0,00000998 |
| 552 | 73,7 | 0,2407 | 0,121 | 0,00021975 | 0,00000996 |
| 553 | 73,6 | 0,2408 | 0,121 | 0,00021934 | 0,00000994 |
| 554 | 73,5 | 0,2409 | 0,121 | 0,00021897 | 0,00000992 |
| 555 | 73,3 | 0,2410 | 0,121 | 0,00021863 | 0,00000991 |
| 556 | 73,2 | 0,2410 | 0,120 | 0,00021831 | 0,00000989 |
| 557 | 73,1 | 0,2411 | 0,120 | 0,00021797 | 0,00000988 |
| 558 | 73,0 | 0,2412 | 0,120 | 0,00021757 | 0,00000986 |
| 559 | 72,9 | 0,2413 | 0,120 | 0,00021709 | 0,00000984 |
| 560 | 72,7 | 0,2413 | 0,119 | 0,00021649 | 0,00000981 |
| 561 | 72,6 | 0,2414 | 0,119 | 0,00021575 | 0,00000978 |
| 562 | 72,5 | 0,2415 | 0,118 | 0,00021486 | 0,00000974 |
| 563 | 72,4 | 0,2416 | 0,118 | 0,00021380 | 0,00000969 |
| 564 | 72,2 | 0,2417 | 0,117 | 0,00021258 | 0,00000963 |
| 565 | 72,1 | 0,2418 | 0,116 | 0,00021123 | 0,00000957 |
| 566 | 72,0 | 0,2418 | 0,115 | 0,00020975 | 0,00000951 |
| 567 | 71,8 | 0,2419 | 0,114 | 0,00020817 | 0,00000943 |
| 568 | 71,7 | 0,2420 | 0,114 | 0,00020654 | 0,00000936 |
| 569 | 71,5 | 0,2421 | 0,113 | 0,00020489 | 0,00000929 |
| 570 | 71,4 | 0,2422 | 0,112 | 0,00020326 | 0,00000921 |
| 571 | 71,3 | 0,2423 | 0,111 | 0,00020170 | 0,00000914 |
| 572 | 71,1 | 0,2424 | 0,110 | 0,00020022 | 0,00000907 |
| 573 | 71,0 | 0,2425 | 0,109 | 0,00019887 | 0,00000901 |
| 574 | 70,9 | 0,2426 | 0,109 | 0,00019766 | 0,00000896 |
| 575 | 70,7 | 0,2427 | 0,108 | 0,00019665 | 0,00000891 |
| 576 | 70,6 | 0,2427 | 0,107 | 0,00019586 | 0,00000888 |
| 577 | 70,5 | 0,2428 | 0,107 | 0,00019530 | 0,00000885 |
| 578 | 70,4 | 0,2429 | 0,107 | 0,00019498 | 0,00000884 |
| 579 | 70,3 | 0,2429 | 0,107 | 0,00019488 | 0,00000883 |
| 580 | 70,2 | 0,2430 | 0,107 | 0,00019498 | 0,00000884 |
| 581 | 70,1 | 0,2431 | 0,107 | 0,00019527 | 0,00000885 |
| 582 | 70,0 | 0,2431 | 0,107 | 0,00019572 | 0,00000887 |
| 583 | 69,9 | 0,2432 | 0,107 | 0,00019630 | 0,00000890 |
| 584 | 69,8 | 0,2432 | 0,108 | 0,00019697 | 0,00000893 |
| 585 | 69,8 | 0,2433 | 0,108 | 0,00019772 | 0,00000896 |
| 586 | 69,7 | 0,2433 | 0,108 | 0,00019850 | 0,00000900 |
| 587 | 69,6 | 0,2434 | 0,109 | 0,00019928 | 0,00000903 |
| 588 | 69,5 | 0,2434 | 0,109 | 0,00020006 | 0,00000907 |
| 589 | 69,4 | 0,2434 | 0,109 | 0,00020080 | 0,00000910 |
| 590 | 69,4 | 0,2435 | 0,110 | 0,00020149 | 0,00000913 |
| 591 | 69,3 | 0,2435 | 0,110 | 0,00020214 | 0,00000916 |
| 592 | 69,2 | 0,2436 | 0,110 | 0,00020275 | 0,00000919 |
| 593 | 69,1 | 0,2436 | 0,111 | 0,00020331 | 0,00000921 |
| 594 | 69,0 | 0,2437 | 0,111 | 0,00020385 | 0,00000924 |
| 595 | 69,0 | 0,2437 | 0,111 | 0,00020436 | 0,00000926 |
| 596 | 68,9 | 0,2438 | 0,111 | 0,00020487 | 0,00000928 |
| 597 | 68,8 | 0,2438 | 0,111 | 0,00020539 | 0,00000931 |
| 598 | 68,7 | 0,2439 | 0,112 | 0,00020597 | 0,00000933 |
| 599 | 68,6 | 0,2439 | 0,112 | 0,00020663 | 0,00000936 |
| 600 | 68,6 | 0,2440 | 0,112 | 0,00020737 | 0,00000940 |

Рисунок 2.2.1.2.1 - Зависимость температуры от длительности пожара на участках замера

Рисунок 2.2.1.2.2 - Зависимость парциальной плотности O2 от длительности пожара на участках замера

Рисунок 2.2.1.2.3 - Зависимость оптической плотности дыма от длительности пожара на участках замера

Рисунок 2.2.1.2.4 - Зависимость парциальной плотности CO2 от длительности пожара на участках замера

Рисунок 2.2.1.2.5 - Зависимость парциальной плотности CO от длительности пожара на участках замера

2.2.1.2.6 Результаты расчетов необходимого времени эвакуации представлены в таблице 2.2.1.2.10.

Таблица 2.2.1.2.10 – Результаты расчетов необходимого времени эвакуации

| Наименование участка замера | Критическая для человека продолжительность пожара, с | Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей с учетом коэффициента безопасности 0,8, c |
| --- | --- | --- |
| +3.6 выход в лев. коридор | 189,0 | 151,2 |
| +3.6 выход в лев. лестницу | > 600 | > 480,0 |
| +3.6 выход в прав. лестницу | 240,0 | 192,0 |
| +3.6 выход из лев коридора в холл | > 600 | > 480,0 |
| выход в холл +3.6 прав | 152,0 | 121,6 |