1	Административное здание 13.12.2010

1.1 Методика для расчета времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей

Для расчета распространения продуктов горения по зданию составляются и решаются уравнения аэрации, тепло- и массообмена как для каждого помещения в отдельности, так и для всего здания в целом.

При решении задач с использованием двухзонной модели пожар в здании характеризуется усредненными по массе и объему значениями параметров задымленной зоны:

Т - температура среды в задымленной зоне, К;

( - оптическая плотность дыма, Нп/м;

xi - массовая концентрация i-того токсичного продукта горения в задымленной зоне, кг/кг;

xк - массовая концентрация кислорода, кг/кг;

Z - высота нижней границы слоя дыма, м.

В свою очередь перечисленные параметры выражаются через основные интегральные параметры задымленной зоны с помощью следующих формул:

(1)

(2)

(3)

(4)

где m, mi - общая масса дыма и соответственно i-го токсичного продукта горения в задымленной зоне, кг;

mK - масса кислорода в задымленной зоне, кг;

QЗ - энтальпия продуктов горения в задымленной зоне, кДж;

S - оптическое количество дыма, Нп(м2;

( - плотность дыма при температуре Т, кг/м3;

VД - объем задымленной зоны, м3;

Н, А - высота и площадь помещения, м;

ср - удельная теплоемкость дыма, кДж/(К(кг).

Динамика основных интегральных параметров задымленной зоны определяется интегрированием системы следующих балансовых уравнений:

общей массы компонентов задымленной зоны с учетом дыма, вносимого в зону конвективной колонкой и дыма удаляемого через проемы в соседние помещения:

(5)

где t - текущее время, с;

GK, GП, - массовый расход дыма соответственно через конвективную колонку и открытые проемы в помещении, кг/с;

энтальпия компонентов задымленной зоны с учетом тепла, вносимого в зону конвективной колонкой, теплоотдачи в конструкции и уноса дыма в проемы:

(6)

где QK, QП, Qкон - тепловая мощность, соответственно, вносимая в задымленную зону конвективной колонкой, удаляемая с дымом через открытые проемы и теряемая в конструкции, кВт;

массы кислорода с учетом потерь на окисление продуктов пиролиза горючих веществ:

(7)

( - полнота сгорания горючего материала, кг/кг;

( - скорость выгорания горючего материала, кг/с;

LK - потребление кислорода при сгорании единицы массы горючего материала, кг/кг;

оптического количества дыма с учетом дымообразующей способности горящего материала:

(8)

где D - дымообразующая способность горючего материала, Нп/(м2(кг);

массы i-го токсичного продукта горения:

(9)

где Li - массовый выход i-го токсичного продукта горения, кг/кг.

Масса компонентов дыма GK, вносимых в задымленную зону конвективной колонкой, оценивается с учетом количества воздуха, вовлекаемого в конвективную колонку по всей ее высоте до нижней границы слоя дыма. В инженерных расчетах расход компонентов дыма через осесимметричную конвективную колонку на высоте нижнего уровня задымленной зоны Z (в зависимости от того, какая область конвективной колонки или факела погружена в задымленную зону) задается полуэмпирической формулой:

(10)

где Q - мощность очага пожара, кВт.

Динамика параметров очага пожара определяется развитием площади горения с учетом сложного состава горючих материалов, их расположения, места возникновения очага пожара и полноты сгорания:

(10)

Потери тепла в ограждающие конструкции рассчитываются с учетом температуры горячей струи Тс, скорости и излучательной способности струи, омывающей конструкции и прогрева самой i-й конструкции Тi(y) по толщине у. Для этого численно интегрируется нестационарное уравнение Фурье:

(11)

с граничными и начальными условиями:

(12)

(13)

Тi(0,y) = T0, 0 ( y ( (				(14)

где (К, (Л - соответственно конвективный и лучистый коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2(К);

( - толщина ограждающей конструкции, м;

С(Т) - теплоемкость материала конструкции при температуре Т(у), Дж/(кг2(К);

((Т) - теплопроводность материала конструкции при температуре Т(у), Вт/(м(К);

Тw, Т0 - температура соответственно обогреваемой части конструкции и среды у не обогреваемой поверхности, К;

( - плотность материала конструкции, кг/м.

Тепловые и массовые потоки через проем в каждый момент времени рассчитываются с учетом текущего перепада давления по высоте проема, состава и температуры газовой среды по обе стороны проема (схема расчета на рисунке 1). Так, массовый расход дыма из помещения очага пожара в соседнее помещение рассчитывается следующим образом:

(15)

где В - ширина проема, м;

( - аэродинамический коэффициент проема;

P(h)-P2(h) - разница давлений в помещениях на высоте h;

( - плотность дыма в задымленной зоне соседнего помещения при температуре дыма Т.

Рисунок 1 Массопотоки через проем

Пределы интегрирования Ymax и Ymin выбираются в пределах створа проема, слоя дыма помещения очага пожара и там, где избыточное давление (P = [P(h)-P2(h)] > 0, как это указано на рисунке 1.

Рассчитанные параметры тепломассообмена в проеме используются как граничные условия для соседнего помещения.

1.2 Исходные данные и результаты расчета

1.2.1	 Параметры горючей нагрузки представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Параметры горючей нагрузки «Здание I-II СО, мебель бытовые»

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Низшая теплота сгорания, Дж/кг | 13 800 000 |
| Линейная скорость распространения пламени, м/с | 0,0108 |
| Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2·c) | 0,0145 |
| Дымообразующая способность, Нп·м2/кг | 270,0 |
| Количество, CO выделяющегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 0,0022 |
| Количество, CO2 выделяющегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 0,2030 |
| Количество, HCl выделяющегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 0,0140 |
| Количество, O2 поглощающегося при сгорании 1 кг вещества, кг/кг | 1,030 |
| Примечание – Линейная скорость распространения пламени в начальной стадии пожара (до 10 мин.) принимается уменьшенной в два раза |

1.2.2 Параметры помещений представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Параметры помещений

| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кабинет 101 | 23 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 150 | 0,50 |
| 2 | кабинет 102 | 23 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 150 | – |
| 3 | кабинет 103 | 23 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 150 | – |
| 4 | кабинет 104 | 23 | 72,00 | 30,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 150 | – |
| 5 | коридор | 23 | 240,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | — | — | 100 | – |
| Примечания СППДВ — система приточной противодымной вентиляции |

1.2.3 Параметры вертикальных проемов представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Параметры вертикальных проемов в помещениях

| № п/п | Проем ведет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откуда | куда |  |  |  |  |  |
| 1 | кабинет 102 | коридор | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь |
| 2 | кабинет 104 | кабинет 101 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь |
| 3 | кабинет 101 | коридор | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь |
| 4 | кабинет 103 | коридор | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,64 | Дверь |

1.2.4	Параметры расчета представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 – Параметры расчета

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура наружного воздуха, °C | 37,0 |
| Давление на нулевой отметке, Па | — |
| Удельная изобарная теплоемкость, Дж/(кг∙К) | 1 003,4 |
| Время включения системы вытяжной противодымной вентиляции, с | — |
| Время включения системы приточной противодымной вентиляции, с | — |
| Масса горючей нагрузки, приходящаяся на единицу площади поверхности пола, кг/м2 | 200,0 |
| Площадь размещения горючей нагрузки, м2 | 0,0 |

1.2.5	Местом возникновения пожара принимается помещение «кабинет 101».

1.2.6	Результаты расчета значений опасных факторов пожара в задымленной зоне (далее ОФП) представлены в таблицах 1.2.5.-1.2.9. Графики зависимости значений ОФП от длительности пожара представлены на рисунках 1.2.1-1.2.6. График зависимости высоты нижней границы слоя дыма от длительности пожара представлен на рисунке 1.2.7.

Таблица 1.2.5 - Результаты расчета значений ОФП в задымленной зоне для помещения «кабинет 101»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 1 | 37,1 | 0,2100 | 0,001 | 0,00000003 | 0,00000041 | 0,00000000 |
| 2 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000030 | 0,00000000 |
| 3 | 37,1 | 0,2100 | 0,001 | 0,00000004 | 0,00000063 | 0,00000001 |
| 4 | 37,1 | 0,2100 | 0,001 | 0,00000007 | 0,00000108 | 0,00000001 |
| 5 | 37,1 | 0,2100 | 0,002 | 0,00000011 | 0,00000163 | 0,00000002 |
| 6 | 37,1 | 0,2100 | 0,003 | 0,00000016 | 0,00000228 | 0,00000002 |
| 7 | 37,1 | 0,2100 | 0,004 | 0,00000021 | 0,00000303 | 0,00000003 |
| 8 | 37,2 | 0,2100 | 0,005 | 0,00000027 | 0,00000387 | 0,00000004 |
| 9 | 37,2 | 0,2100 | 0,006 | 0,00000033 | 0,00000482 | 0,00000005 |
| 10 | 37,2 | 0,2100 | 0,008 | 0,00000040 | 0,00000586 | 0,00000006 |
| 11 | 37,2 | 0,2100 | 0,009 | 0,00000048 | 0,00000699 | 0,00000008 |
| 12 | 37,2 | 0,2100 | 0,011 | 0,00000057 | 0,00000823 | 0,00000009 |
| 13 | 37,4 | 0,2100 | 0,013 | 0,00000066 | 0,00000956 | 0,00000010 |
| 14 | 37,4 | 0,2100 | 0,015 | 0,00000076 | 0,00001098 | 0,00000012 |
| 15 | 37,5 | 0,2100 | 0,017 | 0,00000086 | 0,00001251 | 0,00000014 |
| 16 | 37,6 | 0,2100 | 0,019 | 0,00000097 | 0,00001414 | 0,00000015 |
| 17 | 37,6 | 0,2100 | 0,021 | 0,00000109 | 0,00001587 | 0,00000017 |
| 18 | 37,7 | 0,2100 | 0,024 | 0,00000122 | 0,00001770 | 0,00000019 |
| 19 | 37,8 | 0,2100 | 0,026 | 0,00000135 | 0,00001963 | 0,00000021 |
| 20 | 37,8 | 0,2100 | 0,029 | 0,00000149 | 0,00002167 | 0,00000023 |
| 21 | 37,9 | 0,2100 | 0,032 | 0,00000164 | 0,00002382 | 0,00000026 |
| 22 | 38,0 | 0,2100 | 0,035 | 0,00000180 | 0,00002607 | 0,00000028 |
| 23 | 38,1 | 0,2100 | 0,038 | 0,00000196 | 0,00002844 | 0,00000031 |
| 24 | 38,2 | 0,2100 | 0,041 | 0,00000213 | 0,00003092 | 0,00000034 |
| 25 | 38,2 | 0,2100 | 0,045 | 0,00000231 | 0,00003351 | 0,00000036 |
| 26 | 38,4 | 0,2100 | 0,048 | 0,00000250 | 0,00003621 | 0,00000039 |
| 27 | 38,5 | 0,2100 | 0,052 | 0,00000269 | 0,00003903 | 0,00000042 |
| 28 | 38,6 | 0,2100 | 0,056 | 0,00000289 | 0,00004197 | 0,00000045 |
| 29 | 38,7 | 0,2100 | 0,060 | 0,00000311 | 0,00004503 | 0,00000049 |
| 30 | 38,8 | 0,2100 | 0,064 | 0,00000332 | 0,00004820 | 0,00000052 |
| 31 | 39,0 | 0,2100 | 0,069 | 0,00000355 | 0,00005150 | 0,00000056 |
| 32 | 39,1 | 0,2100 | 0,073 | 0,00000379 | 0,00005493 | 0,00000060 |
| 33 | 39,2 | 0,2100 | 0,078 | 0,00000403 | 0,00005848 | 0,00000063 |
| 34 | 39,4 | 0,2100 | 0,083 | 0,00000429 | 0,00006215 | 0,00000067 |
| 35 | 39,5 | 0,2100 | 0,088 | 0,00000455 | 0,00006595 | 0,00000071 |
| 36 | 39,7 | 0,2100 | 0,093 | 0,00000482 | 0,00006989 | 0,00000076 |
| 37 | 39,8 | 0,2100 | 0,098 | 0,00000510 | 0,00007395 | 0,00000080 |
| 38 | 40,0 | 0,2100 | 0,104 | 0,00000539 | 0,00007815 | 0,00000085 |
| 39 | 40,2 | 0,2100 | 0,110 | 0,00000569 | 0,00008249 | 0,00000089 |
| 40 | 40,2 | 0,2100 | 0,116 | 0,00000600 | 0,00008696 | 0,00000094 |
| 41 | 40,5 | 0,2100 | 0,122 | 0,00000631 | 0,00009156 | 0,00000099 |
| 42 | 40,7 | 0,2100 | 0,128 | 0,00000664 | 0,00009631 | 0,00000104 |
| 43 | 40,9 | 0,2100 | 0,135 | 0,00000698 | 0,00010120 | 0,00000110 |
| 44 | 41,1 | 0,2100 | 0,141 | 0,00000733 | 0,00010622 | 0,00000115 |
| 45 | 41,2 | 0,2100 | 0,148 | 0,00000768 | 0,00011139 | 0,00000121 |
| 46 | 41,5 | 0,2100 | 0,155 | 0,00000805 | 0,00011671 | 0,00000126 |
| 47 | 41,7 | 0,2100 | 0,162 | 0,00000843 | 0,00012217 | 0,00000132 |
| 48 | 41,9 | 0,2100 | 0,170 | 0,00000881 | 0,00012777 | 0,00000138 |
| 49 | 42,1 | 0,2100 | 0,178 | 0,00000921 | 0,00013352 | 0,00000145 |
| 50 | 42,4 | 0,2100 | 0,185 | 0,00000961 | 0,00013942 | 0,00000151 |
| 51 | 42,6 | 0,2100 | 0,193 | 0,00001003 | 0,00014546 | 0,00000158 |
| 52 | 42,8 | 0,2100 | 0,202 | 0,00001046 | 0,00015166 | 0,00000164 |
| 53 | 43,1 | 0,2100 | 0,210 | 0,00001090 | 0,00015800 | 0,00000171 |
| 54 | 43,2 | 0,2100 | 0,219 | 0,00001134 | 0,00016449 | 0,00000178 |
| 55 | 43,6 | 0,2100 | 0,228 | 0,00001180 | 0,00017114 | 0,00000185 |
| 56 | 43,9 | 0,2100 | 0,237 | 0,00001227 | 0,00017793 | 0,00000193 |
| 57 | 44,1 | 0,2100 | 0,246 | 0,00001275 | 0,00018487 | 0,00000200 |
| 58 | 44,4 | 0,2100 | 0,255 | 0,00001324 | 0,00019197 | 0,00000208 |
| 59 | 44,7 | 0,2100 | 0,265 | 0,00001374 | 0,00019921 | 0,00000216 |
| 60 | 45,0 | 0,2100 | 0,275 | 0,00001425 | 0,00020661 | 0,00000224 |
| 61 | 45,2 | 0,2100 | 0,285 | 0,00001477 | 0,00021416 | 0,00000232 |
| 62 | 45,6 | 0,2100 | 0,295 | 0,00001530 | 0,00022185 | 0,00000240 |
| 63 | 45,9 | 0,2100 | 0,306 | 0,00001584 | 0,00022970 | 0,00000249 |
| 64 | 46,2 | 0,2100 | 0,316 | 0,00001639 | 0,00023770 | 0,00000258 |
| 65 | 46,5 | 0,2100 | 0,327 | 0,00001695 | 0,00024584 | 0,00000266 |
| 66 | 46,9 | 0,2100 | 0,338 | 0,00001753 | 0,00025413 | 0,00000275 |
| 67 | 47,2 | 0,2100 | 0,349 | 0,00001811 | 0,00026258 | 0,00000285 |
| 68 | 47,5 | 0,2100 | 0,361 | 0,00001870 | 0,00027116 | 0,00000294 |
| 69 | 47,9 | 0,2100 | 0,372 | 0,00001930 | 0,00027990 | 0,00000303 |
| 70 | 48,2 | 0,2100 | 0,384 | 0,00001992 | 0,00028878 | 0,00000313 |
| 71 | 48,6 | 0,2100 | 0,396 | 0,00002054 | 0,00029780 | 0,00000323 |
| 72 | 49,0 | 0,2100 | 0,408 | 0,00002117 | 0,00030696 | 0,00000333 |
| 73 | 49,4 | 0,2100 | 0,421 | 0,00002181 | 0,00031627 | 0,00000343 |
| 74 | 49,7 | 0,2100 | 0,433 | 0,00002246 | 0,00032572 | 0,00000353 |
| 75 | 50,1 | 0,2100 | 0,446 | 0,00002312 | 0,00033530 | 0,00000363 |
| 76 | 50,5 | 0,2100 | 0,459 | 0,00002379 | 0,00034503 | 0,00000374 |
| 77 | 50,9 | 0,2100 | 0,472 | 0,00002447 | 0,00035489 | 0,00000385 |
| 78 | 51,2 | 0,2100 | 0,485 | 0,00002516 | 0,00036475 | 0,00000395 |
| 79 | 51,8 | 0,2100 | 0,498 | 0,00002584 | 0,00037470 | 0,00000406 |
| 80 | 52,2 | 0,2100 | 0,512 | 0,00002653 | 0,00038473 | 0,00000417 |
| 81 | 52,6 | 0,2100 | 0,525 | 0,00002723 | 0,00039485 | 0,00000428 |
| 82 | 53,0 | 0,2100 | 0,539 | 0,00002793 | 0,00040505 | 0,00000439 |
| 83 | 53,4 | 0,2100 | 0,552 | 0,00002864 | 0,00041533 | 0,00000450 |
| 84 | 53,9 | 0,2100 | 0,566 | 0,00002936 | 0,00042569 | 0,00000461 |
| 85 | 54,2 | 0,2100 | 0,580 | 0,00003008 | 0,00043613 | 0,00000473 |
| 86 | 54,7 | 0,2100 | 0,594 | 0,00003080 | 0,00044665 | 0,00000484 |
| 87 | 55,2 | 0,2100 | 0,608 | 0,00003153 | 0,00045725 | 0,00000496 |
| 88 | 55,6 | 0,2100 | 0,622 | 0,00003227 | 0,00046793 | 0,00000507 |
| 89 | 56,1 | 0,2100 | 0,637 | 0,00003301 | 0,00047868 | 0,00000519 |
| 90 | 56,5 | 0,2100 | 0,651 | 0,00003376 | 0,00048951 | 0,00000531 |
| 91 | 57,0 | 0,2100 | 0,666 | 0,00003451 | 0,00050041 | 0,00000542 |
| 92 | 57,5 | 0,2100 | 0,680 | 0,00003527 | 0,00051139 | 0,00000554 |
| 93 | 57,9 | 0,2100 | 0,695 | 0,00003603 | 0,00052244 | 0,00000566 |
| 94 | 58,4 | 0,2100 | 0,710 | 0,00003680 | 0,00053355 | 0,00000578 |
| 95 | 58,9 | 0,2100 | 0,725 | 0,00003757 | 0,00054474 | 0,00000590 |
| 96 | 59,4 | 0,2100 | 0,740 | 0,00003834 | 0,00055599 | 0,00000603 |
| 97 | 59,9 | 0,2100 | 0,755 | 0,00003913 | 0,00056732 | 0,00000615 |
| 98 | 60,4 | 0,2100 | 0,770 | 0,00003991 | 0,00057870 | 0,00000627 |
| 99 | 60,9 | 0,2100 | 0,785 | 0,00004070 | 0,00059015 | 0,00000640 |
| 100 | 61,4 | 0,2100 | 0,800 | 0,00004149 | 0,00060166 | 0,00000652 |
| 101 | 61,9 | 0,2100 | 0,816 | 0,00004229 | 0,00061324 | 0,00000665 |
| 102 | 62,4 | 0,2100 | 0,831 | 0,00004309 | 0,00062487 | 0,00000677 |
| 103 | 62,9 | 0,2100 | 0,847 | 0,00004390 | 0,00063656 | 0,00000690 |
| 104 | 63,4 | 0,2100 | 0,862 | 0,00004471 | 0,00064831 | 0,00000703 |
| 105 | 63,9 | 0,2100 | 0,878 | 0,00004552 | 0,00066011 | 0,00000715 |
| 106 | 64,4 | 0,2100 | 0,894 | 0,00004634 | 0,00067197 | 0,00000728 |
| 107 | 65,0 | 0,2100 | 0,910 | 0,00004716 | 0,00068388 | 0,00000741 |
| 108 | 65,5 | 0,2100 | 0,926 | 0,00004799 | 0,00069585 | 0,00000754 |
| 109 | 66,0 | 0,2100 | 0,941 | 0,00004882 | 0,00070786 | 0,00000767 |
| 110 | 66,6 | 0,2100 | 0,958 | 0,00004965 | 0,00071992 | 0,00000780 |
| 111 | 67,1 | 0,2100 | 0,974 | 0,00005048 | 0,00073203 | 0,00000793 |
| 112 | 67,7 | 0,2100 | 0,990 | 0,00005132 | 0,00074419 | 0,00000807 |
| 113 | 68,2 | 0,2100 | 1,006 | 0,00005216 | 0,00075639 | 0,00000820 |
| 114 | 68,8 | 0,2100 | 1,022 | 0,00005301 | 0,00076864 | 0,00000833 |
| 115 | 69,4 | 0,2100 | 1,039 | 0,00005386 | 0,00078092 | 0,00000846 |
| 116 | 69,9 | 0,2100 | 1,055 | 0,00005471 | 0,00079325 | 0,00000860 |
| 117 | 70,5 | 0,2100 | 1,072 | 0,00005556 | 0,00080562 | 0,00000873 |
| 118 | 71,1 | 0,2100 | 1,088 | 0,00005642 | 0,00081803 | 0,00000887 |
| 119 | 71,6 | 0,2100 | 1,105 | 0,00005727 | 0,00083048 | 0,00000900 |
| 120 | 72,2 | 0,2100 | 1,121 | 0,00005814 | 0,00084296 | 0,00000914 |
| 121 | 72,8 | 0,2100 | 1,138 | 0,00005900 | 0,00085548 | 0,00000927 |
| 122 | 73,4 | 0,2100 | 1,155 | 0,00005986 | 0,00086804 | 0,00000941 |
| 123 | 74,0 | 0,2100 | 1,171 | 0,00006073 | 0,00088062 | 0,00000954 |
| 124 | 74,6 | 0,2100 | 1,188 | 0,00006160 | 0,00089324 | 0,00000968 |
| 125 | 75,2 | 0,2100 | 1,205 | 0,00006248 | 0,00090589 | 0,00000982 |
| 126 | 75,8 | 0,2100 | 1,222 | 0,00006335 | 0,00091857 | 0,00000995 |
| 127 | 76,4 | 0,2100 | 1,239 | 0,00006423 | 0,00093128 | 0,00001009 |
| 128 | 77,0 | 0,2100 | 1,256 | 0,00006510 | 0,00094401 | 0,00001023 |
| 129 | 77,6 | 0,2100 | 1,273 | 0,00006598 | 0,00095677 | 0,00001037 |
| 130 | 78,2 | 0,2100 | 1,290 | 0,00006687 | 0,00096956 | 0,00001051 |
| 131 | 78,8 | 0,2100 | 1,307 | 0,00006775 | 0,00098238 | 0,00001065 |
| 132 | 79,4 | 0,2100 | 1,324 | 0,00006864 | 0,00099521 | 0,00001079 |
| 133 | 80,1 | 0,2100 | 1,341 | 0,00006952 | 0,00100807 | 0,00001092 |
| 134 | 80,7 | 0,2100 | 1,358 | 0,00007041 | 0,00102095 | 0,00001106 |
| 135 | 81,2 | 0,2100 | 1,375 | 0,00007130 | 0,00103386 | 0,00001120 |
| 136 | 81,9 | 0,2100 | 1,392 | 0,00007219 | 0,00104678 | 0,00001134 |
| 137 | 82,6 | 0,2100 | 1,409 | 0,00007308 | 0,00105972 | 0,00001148 |
| 138 | 83,2 | 0,2100 | 1,427 | 0,00007398 | 0,00107268 | 0,00001163 |
| 139 | 83,9 | 0,2100 | 1,444 | 0,00007487 | 0,00108566 | 0,00001177 |
| 140 | 84,5 | 0,2100 | 1,461 | 0,00007577 | 0,00109865 | 0,00001191 |
| 141 | 85,2 | 0,2100 | 1,479 | 0,00007667 | 0,00111166 | 0,00001205 |
| 142 | 85,8 | 0,2100 | 1,496 | 0,00007756 | 0,00112469 | 0,00001219 |
| 143 | 86,5 | 0,2100 | 1,513 | 0,00007846 | 0,00113772 | 0,00001233 |
| 144 | 87,1 | 0,2100 | 1,531 | 0,00007936 | 0,00115078 | 0,00001247 |
| 145 | 87,8 | 0,2100 | 1,548 | 0,00008026 | 0,00116384 | 0,00001261 |
| 146 | 88,5 | 0,2100 | 1,565 | 0,00008117 | 0,00117692 | 0,00001275 |
| 147 | 89,1 | 0,2099 | 1,583 | 0,00008207 | 0,00119001 | 0,00001290 |
| 148 | 89,8 | 0,2095 | 1,600 | 0,00008297 | 0,00120311 | 0,00001304 |
| 149 | 90,5 | 0,2092 | 1,618 | 0,00008388 | 0,00121621 | 0,00001318 |
| 150 | 91,1 | 0,2088 | 1,635 | 0,00008478 | 0,00122933 | 0,00001332 |
| 151 | 91,8 | 0,2084 | 1,653 | 0,00008569 | 0,00124246 | 0,00001347 |
| 152 | 92,5 | 0,2081 | 1,670 | 0,00008659 | 0,00125559 | 0,00001361 |
| 153 | 93,2 | 0,2077 | 1,687 | 0,00008750 | 0,00126873 | 0,00001375 |
| 154 | 93,9 | 0,2074 | 1,705 | 0,00008841 | 0,00128188 | 0,00001389 |
| 155 | 94,6 | 0,2070 | 1,722 | 0,00008931 | 0,00129503 | 0,00001403 |
| 156 | 95,2 | 0,2066 | 1,740 | 0,00009022 | 0,00130819 | 0,00001418 |
| 157 | 96,0 | 0,2063 | 1,757 | 0,00009113 | 0,00132135 | 0,00001432 |
| 158 | 96,7 | 0,2059 | 1,775 | 0,00009204 | 0,00133452 | 0,00001446 |
| 159 | 97,4 | 0,2055 | 1,792 | 0,00009294 | 0,00134769 | 0,00001461 |
| 160 | 98,1 | 0,2052 | 1,810 | 0,00009385 | 0,00136086 | 0,00001475 |
| 161 | 98,8 | 0,2048 | 1,828 | 0,00009476 | 0,00137403 | 0,00001489 |
| 162 | 99,5 | 0,2044 | 1,845 | 0,00009567 | 0,00138721 | 0,00001503 |
| 163 | 100,2 | 0,2041 | 1,863 | 0,00009658 | 0,00140038 | 0,00001518 |
| 164 | 100,9 | 0,2037 | 1,880 | 0,00009749 | 0,00141356 | 0,00001532 |
| 165 | 101,6 | 0,2033 | 1,898 | 0,00009840 | 0,00142674 | 0,00001546 |
| 166 | 102,4 | 0,2030 | 1,915 | 0,00009930 | 0,00143992 | 0,00001561 |
| 167 | 103,1 | 0,2026 | 1,933 | 0,00010021 | 0,00145309 | 0,00001575 |
| 168 | 103,8 | 0,2022 | 1,950 | 0,00010112 | 0,00146627 | 0,00001589 |
| 169 | 104,5 | 0,2019 | 1,968 | 0,00010203 | 0,00147944 | 0,00001603 |
| 170 | 105,2 | 0,2015 | 1,985 | 0,00010294 | 0,00149261 | 0,00001618 |
| 171 | 106,0 | 0,2011 | 2,003 | 0,00010385 | 0,00150578 | 0,00001632 |
| 172 | 106,7 | 0,2008 | 2,020 | 0,00010475 | 0,00151894 | 0,00001646 |
| 173 | 107,5 | 0,2004 | 2,038 | 0,00010566 | 0,00153210 | 0,00001660 |
| 174 | 108,2 | 0,2000 | 2,055 | 0,00010657 | 0,00154526 | 0,00001675 |
| 175 | 109,0 | 0,1997 | 2,073 | 0,00010748 | 0,00155841 | 0,00001689 |
| 176 | 109,7 | 0,1993 | 2,090 | 0,00010838 | 0,00157156 | 0,00001703 |
| 177 | 110,5 | 0,1989 | 2,108 | 0,00010929 | 0,00158470 | 0,00001717 |
| 178 | 111,2 | 0,1986 | 2,125 | 0,00011020 | 0,00159783 | 0,00001732 |
| 179 | 112,0 | 0,1982 | 2,143 | 0,00011110 | 0,00161096 | 0,00001746 |
| 180 | 112,7 | 0,1978 | 2,160 | 0,00011201 | 0,00162408 | 0,00001760 |
| 181 | 113,5 | 0,1975 | 2,178 | 0,00011291 | 0,00163720 | 0,00001774 |
| 182 | 114,2 | 0,1971 | 2,195 | 0,00011381 | 0,00165031 | 0,00001789 |
| 183 | 115,0 | 0,1967 | 2,212 | 0,00011472 | 0,00166341 | 0,00001803 |
| 184 | 115,8 | 0,1964 | 2,230 | 0,00011562 | 0,00167650 | 0,00001817 |
| 185 | 116,6 | 0,1960 | 2,247 | 0,00011652 | 0,00168958 | 0,00001831 |
| 186 | 117,4 | 0,1956 | 2,265 | 0,00011742 | 0,00170266 | 0,00001845 |
| 187 | 118,1 | 0,1953 | 2,282 | 0,00011833 | 0,00171572 | 0,00001859 |
| 188 | 118,9 | 0,1949 | 2,299 | 0,00011923 | 0,00172878 | 0,00001874 |
| 189 | 119,7 | 0,1945 | 2,317 | 0,00012013 | 0,00174182 | 0,00001888 |
| 190 | 120,5 | 0,1942 | 2,334 | 0,00012102 | 0,00175486 | 0,00001902 |
| 191 | 121,2 | 0,1938 | 2,351 | 0,00012192 | 0,00176789 | 0,00001916 |
| 192 | 122,1 | 0,1934 | 2,369 | 0,00012282 | 0,00178090 | 0,00001930 |
| 193 | 122,9 | 0,1931 | 2,386 | 0,00012372 | 0,00179390 | 0,00001944 |
| 194 | 123,6 | 0,1927 | 2,403 | 0,00012459 | 0,00180656 | 0,00001958 |
| 195 | 124,4 | 0,1924 | 2,420 | 0,00012546 | 0,00181913 | 0,00001971 |
| 196 | 125,2 | 0,1920 | 2,436 | 0,00012632 | 0,00183163 | 0,00001985 |
| 197 | 125,9 | 0,1917 | 2,453 | 0,00012718 | 0,00184407 | 0,00001999 |
| 198 | 126,7 | 0,1913 | 2,469 | 0,00012803 | 0,00185647 | 0,00002012 |
| 199 | 127,5 | 0,1910 | 2,486 | 0,00012888 | 0,00186881 | 0,00002025 |
| 200 | 128,2 | 0,1906 | 2,502 | 0,00012973 | 0,00188110 | 0,00002039 |
| 201 | 129,0 | 0,1903 | 2,518 | 0,00013058 | 0,00189335 | 0,00002052 |
| 202 | 129,8 | 0,1899 | 2,534 | 0,00013142 | 0,00190557 | 0,00002065 |
| 203 | 130,6 | 0,1896 | 2,551 | 0,00013226 | 0,00191774 | 0,00002078 |
| 204 | 131,2 | 0,1893 | 2,567 | 0,00013310 | 0,00192988 | 0,00002091 |
| 205 | 132,0 | 0,1889 | 2,583 | 0,00013393 | 0,00194199 | 0,00002105 |
| 206 | 132,9 | 0,1886 | 2,599 | 0,00013476 | 0,00195407 | 0,00002118 |
| 207 | 133,7 | 0,1882 | 2,615 | 0,00013559 | 0,00196611 | 0,00002131 |
| 208 | 134,4 | 0,1879 | 2,631 | 0,00013642 | 0,00197813 | 0,00002144 |
| 209 | 135,2 | 0,1876 | 2,647 | 0,00013725 | 0,00199012 | 0,00002157 |
| 210 | 136,0 | 0,1872 | 2,663 | 0,00013807 | 0,00200209 | 0,00002170 |
| 211 | 136,8 | 0,1869 | 2,679 | 0,00013890 | 0,00201403 | 0,00002183 |
| 212 | 137,5 | 0,1866 | 2,695 | 0,00013972 | 0,00202594 | 0,00002196 |
| 213 | 138,2 | 0,1862 | 2,710 | 0,00014054 | 0,00203784 | 0,00002208 |
| 214 | 139,0 | 0,1859 | 2,726 | 0,00014136 | 0,00204971 | 0,00002221 |
| 215 | 139,9 | 0,1856 | 2,742 | 0,00014218 | 0,00206156 | 0,00002234 |
| 216 | 140,7 | 0,1852 | 2,758 | 0,00014299 | 0,00207339 | 0,00002247 |
| 217 | 141,5 | 0,1849 | 2,773 | 0,00014381 | 0,00208520 | 0,00002260 |
| 218 | 142,2 | 0,1846 | 2,789 | 0,00014462 | 0,00209699 | 0,00002273 |
| 219 | 143,0 | 0,1843 | 2,805 | 0,00014543 | 0,00210877 | 0,00002285 |
| 220 | 143,8 | 0,1839 | 2,820 | 0,00014624 | 0,00212052 | 0,00002298 |
| 221 | 144,6 | 0,1836 | 2,836 | 0,00014705 | 0,00213225 | 0,00002311 |
| 222 | 145,4 | 0,1833 | 2,852 | 0,00014786 | 0,00214397 | 0,00002324 |
| 223 | 146,2 | 0,1829 | 2,867 | 0,00014867 | 0,00215567 | 0,00002336 |
| 224 | 147,0 | 0,1826 | 2,883 | 0,00014947 | 0,00216735 | 0,00002349 |
| 225 | 147,8 | 0,1823 | 2,898 | 0,00015028 | 0,00217901 | 0,00002361 |
| 226 | 148,7 | 0,1819 | 2,914 | 0,00015108 | 0,00219066 | 0,00002374 |
| 227 | 149,5 | 0,1816 | 2,929 | 0,00015188 | 0,00220229 | 0,00002387 |
| 228 | 150,2 | 0,1813 | 2,945 | 0,00015268 | 0,00221390 | 0,00002399 |
| 229 | 151,0 | 0,1810 | 2,960 | 0,00015348 | 0,00222550 | 0,00002412 |
| 230 | 151,9 | 0,1806 | 2,975 | 0,00015428 | 0,00223708 | 0,00002424 |
| 231 | 152,7 | 0,1803 | 2,991 | 0,00015508 | 0,00224865 | 0,00002437 |
| 232 | 153,5 | 0,1800 | 3,006 | 0,00015588 | 0,00226019 | 0,00002449 |
| 233 | 154,2 | 0,1797 | 3,022 | 0,00015667 | 0,00227172 | 0,00002462 |
| 234 | 155,2 | 0,1793 | 3,037 | 0,00015746 | 0,00228324 | 0,00002474 |
| 235 | 156,0 | 0,1790 | 3,052 | 0,00015826 | 0,00229474 | 0,00002487 |
| 236 | 156,8 | 0,1787 | 3,067 | 0,00015905 | 0,00230622 | 0,00002499 |
| 237 | 157,6 | 0,1783 | 3,083 | 0,00015984 | 0,00231768 | 0,00002512 |
| 238 | 158,5 | 0,1780 | 3,098 | 0,00016063 | 0,00232913 | 0,00002524 |
| 239 | 159,2 | 0,1777 | 3,113 | 0,00016142 | 0,00234057 | 0,00002537 |
| 240 | 160,0 | 0,1774 | 3,128 | 0,00016221 | 0,00235198 | 0,00002549 |
| 241 | 161,0 | 0,1770 | 3,143 | 0,00016299 | 0,00236338 | 0,00002561 |
| 242 | 161,8 | 0,1767 | 3,159 | 0,00016378 | 0,00237476 | 0,00002574 |
| 243 | 162,6 | 0,1764 | 3,174 | 0,00016456 | 0,00238613 | 0,00002586 |
| 244 | 163,5 | 0,1761 | 3,189 | 0,00016534 | 0,00239748 | 0,00002598 |
| 245 | 164,2 | 0,1758 | 3,204 | 0,00016612 | 0,00240881 | 0,00002611 |
| 246 | 165,2 | 0,1754 | 3,219 | 0,00016690 | 0,00242012 | 0,00002623 |
| 247 | 166,0 | 0,1751 | 3,234 | 0,00016768 | 0,00243142 | 0,00002635 |
| 248 | 166,9 | 0,1748 | 3,249 | 0,00016846 | 0,00244270 | 0,00002647 |
| 249 | 167,7 | 0,1745 | 3,264 | 0,00016924 | 0,00245396 | 0,00002659 |
| 250 | 168,6 | 0,1741 | 3,279 | 0,00017001 | 0,00246520 | 0,00002672 |
| 251 | 169,4 | 0,1738 | 3,294 | 0,00017079 | 0,00247643 | 0,00002684 |
| 252 | 170,2 | 0,1735 | 3,309 | 0,00017156 | 0,00248764 | 0,00002696 |
| 253 | 171,0 | 0,1732 | 3,324 | 0,00017233 | 0,00249882 | 0,00002708 |
| 254 | 172,0 | 0,1729 | 3,338 | 0,00017310 | 0,00251000 | 0,00002720 |
| 255 | 172,9 | 0,1725 | 3,353 | 0,00017387 | 0,00252115 | 0,00002732 |
| 256 | 173,7 | 0,1722 | 3,368 | 0,00017464 | 0,00253228 | 0,00002744 |
| 257 | 174,6 | 0,1719 | 3,383 | 0,00017541 | 0,00254340 | 0,00002756 |
| 258 | 175,5 | 0,1716 | 3,398 | 0,00017617 | 0,00255449 | 0,00002768 |
| 259 | 176,2 | 0,1713 | 3,412 | 0,00017694 | 0,00256557 | 0,00002780 |
| 260 | 177,2 | 0,1709 | 3,427 | 0,00017770 | 0,00257662 | 0,00002792 |
| 261 | 178,0 | 0,1706 | 3,442 | 0,00017846 | 0,00258766 | 0,00002804 |
| 262 | 178,9 | 0,1703 | 3,456 | 0,00017922 | 0,00259868 | 0,00002816 |
| 263 | 179,8 | 0,1700 | 3,471 | 0,00017998 | 0,00260968 | 0,00002828 |
| 264 | 180,7 | 0,1697 | 3,486 | 0,00018073 | 0,00262065 | 0,00002840 |
| 265 | 181,6 | 0,1694 | 3,500 | 0,00018149 | 0,00263161 | 0,00002852 |
| 266 | 182,5 | 0,1690 | 3,515 | 0,00018224 | 0,00264255 | 0,00002864 |
| 267 | 183,2 | 0,1687 | 3,529 | 0,00018300 | 0,00265346 | 0,00002876 |
| 268 | 184,2 | 0,1684 | 3,544 | 0,00018375 | 0,00266436 | 0,00002887 |
| 269 | 185,0 | 0,1681 | 3,558 | 0,00018450 | 0,00267524 | 0,00002899 |
| 270 | 186,0 | 0,1678 | 3,573 | 0,00018525 | 0,00268609 | 0,00002911 |
| 271 | 186,9 | 0,1675 | 3,587 | 0,00018599 | 0,00269692 | 0,00002923 |
| 272 | 187,8 | 0,1672 | 3,601 | 0,00018674 | 0,00270774 | 0,00002934 |
| 273 | 188,7 | 0,1668 | 3,616 | 0,00018748 | 0,00271853 | 0,00002946 |
| 274 | 189,6 | 0,1665 | 3,630 | 0,00018823 | 0,00272930 | 0,00002958 |
| 275 | 190,5 | 0,1662 | 3,644 | 0,00018897 | 0,00274005 | 0,00002970 |
| 276 | 191,4 | 0,1659 | 3,659 | 0,00018971 | 0,00275077 | 0,00002981 |
| 277 | 192,2 | 0,1656 | 3,673 | 0,00019045 | 0,00276148 | 0,00002993 |
| 278 | 193,2 | 0,1653 | 3,687 | 0,00019118 | 0,00277216 | 0,00003004 |
| 279 | 194,0 | 0,1650 | 3,701 | 0,00019192 | 0,00278283 | 0,00003016 |
| 280 | 195,0 | 0,1647 | 3,715 | 0,00019265 | 0,00279347 | 0,00003027 |
| 281 | 195,9 | 0,1644 | 3,730 | 0,00019339 | 0,00280409 | 0,00003039 |
| 282 | 196,8 | 0,1641 | 3,744 | 0,00019412 | 0,00281468 | 0,00003050 |
| 283 | 197,7 | 0,1638 | 3,758 | 0,00019485 | 0,00282526 | 0,00003062 |
| 284 | 198,6 | 0,1635 | 3,772 | 0,00019557 | 0,00283581 | 0,00003073 |
| 285 | 199,6 | 0,1631 | 3,786 | 0,00019630 | 0,00284634 | 0,00003085 |
| 286 | 200,5 | 0,1628 | 3,800 | 0,00019702 | 0,00285685 | 0,00003096 |
| 287 | 201,4 | 0,1625 | 3,814 | 0,00019775 | 0,00286734 | 0,00003107 |
| 288 | 202,2 | 0,1622 | 3,828 | 0,00019847 | 0,00287780 | 0,00003119 |
| 289 | 203,2 | 0,1619 | 3,842 | 0,00019919 | 0,00288825 | 0,00003130 |
| 290 | 204,2 | 0,1616 | 3,855 | 0,00019991 | 0,00289867 | 0,00003141 |
| 291 | 205,0 | 0,1613 | 3,869 | 0,00020063 | 0,00290907 | 0,00003153 |
| 292 | 206,0 | 0,1610 | 3,883 | 0,00020134 | 0,00291944 | 0,00003164 |
| 293 | 206,9 | 0,1607 | 3,897 | 0,00020205 | 0,00292980 | 0,00003175 |
| 294 | 207,9 | 0,1604 | 3,911 | 0,00020277 | 0,00294013 | 0,00003186 |
| 295 | 208,8 | 0,1601 | 3,924 | 0,00020348 | 0,00295044 | 0,00003198 |
| 296 | 209,7 | 0,1598 | 3,938 | 0,00020419 | 0,00296073 | 0,00003209 |
| 297 | 210,7 | 0,1595 | 3,952 | 0,00020490 | 0,00297099 | 0,00003220 |
| 298 | 211,6 | 0,1592 | 3,965 | 0,00020560 | 0,00298124 | 0,00003231 |
| 299 | 212,5 | 0,1589 | 3,979 | 0,00020631 | 0,00299146 | 0,00003242 |
| 300 | 213,5 | 0,1586 | 3,992 | 0,00020701 | 0,00300166 | 0,00003253 |
| 301 | 214,4 | 0,1583 | 4,006 | 0,00020771 | 0,00301184 | 0,00003264 |
| 302 | 215,2 | 0,1580 | 4,019 | 0,00020841 | 0,00302200 | 0,00003275 |
| 303 | 216,2 | 0,1577 | 4,033 | 0,00020911 | 0,00303213 | 0,00003286 |
| 304 | 217,2 | 0,1574 | 4,046 | 0,00020981 | 0,00304225 | 0,00003297 |
| 305 | 218,2 | 0,1572 | 4,060 | 0,00021051 | 0,00305234 | 0,00003308 |
| 306 | 219,0 | 0,1569 | 4,073 | 0,00021120 | 0,00306241 | 0,00003319 |
| 307 | 220,0 | 0,1566 | 4,087 | 0,00021189 | 0,00307246 | 0,00003330 |
| 308 | 221,0 | 0,1563 | 4,100 | 0,00021259 | 0,00308248 | 0,00003341 |
| 309 | 222,0 | 0,1560 | 4,113 | 0,00021328 | 0,00309249 | 0,00003351 |
| 310 | 222,9 | 0,1557 | 4,126 | 0,00021396 | 0,00310247 | 0,00003362 |
| 311 | 223,9 | 0,1554 | 4,140 | 0,00021465 | 0,00311243 | 0,00003373 |
| 312 | 224,9 | 0,1551 | 4,153 | 0,00021534 | 0,00312238 | 0,00003384 |
| 313 | 225,8 | 0,1548 | 4,166 | 0,00021602 | 0,00313230 | 0,00003395 |
| 314 | 226,8 | 0,1545 | 4,179 | 0,00021670 | 0,00314219 | 0,00003405 |
| 315 | 227,7 | 0,1542 | 4,192 | 0,00021738 | 0,00315207 | 0,00003416 |
| 316 | 228,7 | 0,1540 | 4,206 | 0,00021806 | 0,00316193 | 0,00003427 |
| 317 | 229,7 | 0,1537 | 4,219 | 0,00021874 | 0,00317177 | 0,00003437 |
| 318 | 230,6 | 0,1534 | 4,232 | 0,00021942 | 0,00318158 | 0,00003448 |
| 319 | 231,6 | 0,1531 | 4,245 | 0,00022009 | 0,00319138 | 0,00003459 |
| 320 | 232,6 | 0,1528 | 4,258 | 0,00022077 | 0,00320115 | 0,00003469 |
| 321 | 233,6 | 0,1525 | 4,271 | 0,00022144 | 0,00321090 | 0,00003480 |
| 322 | 234,5 | 0,1522 | 4,284 | 0,00022211 | 0,00322063 | 0,00003490 |
| 323 | 235,5 | 0,1519 | 4,297 | 0,00022278 | 0,00323035 | 0,00003501 |
| 324 | 236,5 | 0,1517 | 4,309 | 0,00022345 | 0,00324004 | 0,00003511 |
| 325 | 237,5 | 0,1514 | 4,322 | 0,00022412 | 0,00324971 | 0,00003522 |
| 326 | 238,4 | 0,1511 | 4,335 | 0,00022478 | 0,00325936 | 0,00003532 |
| 327 | 239,4 | 0,1508 | 4,348 | 0,00022545 | 0,00326899 | 0,00003543 |
| 328 | 240,4 | 0,1505 | 4,361 | 0,00022611 | 0,00327861 | 0,00003553 |
| 329 | 241,4 | 0,1502 | 4,374 | 0,00022677 | 0,00328823 | 0,00003564 |
| 330 | 242,4 | 0,1500 | 4,386 | 0,00022744 | 0,00329786 | 0,00003574 |
| 331 | 243,4 | 0,1497 | 4,399 | 0,00022811 | 0,00330754 | 0,00003585 |
| 332 | 244,4 | 0,1494 | 4,412 | 0,00022878 | 0,00331727 | 0,00003595 |
| 333 | 245,4 | 0,1491 | 4,425 | 0,00022945 | 0,00332709 | 0,00003606 |
| 334 | 246,5 | 0,1488 | 4,438 | 0,00023014 | 0,00333702 | 0,00003616 |
| 335 | 247,5 | 0,1485 | 4,452 | 0,00023083 | 0,00334708 | 0,00003627 |
| 336 | 248,6 | 0,1482 | 4,465 | 0,00023154 | 0,00335729 | 0,00003638 |
| 337 | 249,6 | 0,1479 | 4,479 | 0,00023225 | 0,00336767 | 0,00003650 |
| 338 | 250,9 | 0,1476 | 4,493 | 0,00023298 | 0,00337825 | 0,00003661 |
| 339 | 252,0 | 0,1473 | 4,508 | 0,00023373 | 0,00338904 | 0,00003673 |
| 340 | 253,1 | 0,1469 | 4,522 | 0,00023449 | 0,00340007 | 0,00003685 |
| 341 | 254,4 | 0,1466 | 4,537 | 0,00023526 | 0,00341134 | 0,00003697 |
| 342 | 255,6 | 0,1462 | 4,553 | 0,00023606 | 0,00342287 | 0,00003710 |
| 343 | 257,0 | 0,1459 | 4,568 | 0,00023688 | 0,00343469 | 0,00003722 |
| 344 | 258,2 | 0,1455 | 4,584 | 0,00023771 | 0,00344681 | 0,00003735 |
| 345 | 259,6 | 0,1451 | 4,601 | 0,00023857 | 0,00345924 | 0,00003749 |
| 346 | 261,1 | 0,1447 | 4,618 | 0,00023945 | 0,00347200 | 0,00003763 |
| 347 | 262,5 | 0,1443 | 4,635 | 0,00024035 | 0,00348510 | 0,00003777 |
| 348 | 264,0 | 0,1439 | 4,653 | 0,00024125 | 0,00349815 | 0,00003791 |
| 349 | 265,2 | 0,1436 | 4,671 | 0,00024220 | 0,00351186 | 0,00003806 |
| 350 | 266,1 | 0,1433 | 4,692 | 0,00024331 | 0,00352798 | 0,00003823 |
| 351 | 266,5 | 0,1432 | 4,716 | 0,00024455 | 0,00354602 | 0,00003843 |
| 352 | 266,5 | 0,1432 | 4,742 | 0,00024591 | 0,00356566 | 0,00003864 |
| 353 | 266,2 | 0,1432 | 4,771 | 0,00024736 | 0,00358672 | 0,00003887 |
| 354 | 265,6 | 0,1433 | 4,800 | 0,00024890 | 0,00360908 | 0,00003911 |
| 355 | 264,8 | 0,1435 | 4,832 | 0,00025053 | 0,00363264 | 0,00003937 |
| 356 | 263,8 | 0,1437 | 4,864 | 0,00025223 | 0,00365732 | 0,00003964 |
| 357 | 262,8 | 0,1440 | 4,899 | 0,00025400 | 0,00368303 | 0,00003991 |
| 358 | 261,5 | 0,1443 | 4,934 | 0,00025584 | 0,00370970 | 0,00004020 |
| 359 | 260,2 | 0,1446 | 4,971 | 0,00025774 | 0,00373724 | 0,00004050 |
| 360 | 258,6 | 0,1450 | 5,008 | 0,00025969 | 0,00376557 | 0,00004081 |
| 361 | 257,2 | 0,1453 | 5,047 | 0,00026170 | 0,00379462 | 0,00004112 |
| 362 | 254,8 | 0,1459 | 5,081 | 0,00026343 | 0,00381979 | 0,00004140 |
| 363 | 251,8 | 0,1467 | 5,123 | 0,00026565 | 0,00385197 | 0,00004175 |
| 364 | 248,8 | 0,1475 | 5,174 | 0,00026830 | 0,00389035 | 0,00004216 |
| 365 | 245,8 | 0,1483 | 5,230 | 0,00027119 | 0,00393221 | 0,00004262 |
| 366 | 242,9 | 0,1490 | 5,288 | 0,00027420 | 0,00397590 | 0,00004309 |
| 367 | 240,1 | 0,1498 | 5,347 | 0,00027727 | 0,00402046 | 0,00004357 |
| 368 | 237,6 | 0,1505 | 5,407 | 0,00028038 | 0,00406544 | 0,00004406 |
| 369 | 235,2 | 0,1511 | 5,467 | 0,00028346 | 0,00411018 | 0,00004454 |
| 370 | 233,0 | 0,1517 | 5,526 | 0,00028651 | 0,00415436 | 0,00004502 |
| 371 | 230,9 | 0,1523 | 5,584 | 0,00028952 | 0,00419801 | 0,00004550 |
| 372 | 228,9 | 0,1529 | 5,641 | 0,00029249 | 0,00424111 | 0,00004596 |
| 373 | 227,0 | 0,1534 | 5,697 | 0,00029543 | 0,00428367 | 0,00004642 |
| 374 | 225,2 | 0,1539 | 5,753 | 0,00029833 | 0,00432573 | 0,00004688 |
| 375 | 223,6 | 0,1544 | 5,809 | 0,00030119 | 0,00436729 | 0,00004733 |
| 376 | 222,0 | 0,1548 | 5,863 | 0,00030403 | 0,00440838 | 0,00004778 |
| 377 | 220,5 | 0,1553 | 5,917 | 0,00030683 | 0,00444902 | 0,00004822 |
| 378 | 219,0 | 0,1557 | 5,971 | 0,00030960 | 0,00448923 | 0,00004865 |
| 379 | 217,7 | 0,1561 | 6,024 | 0,00031235 | 0,00452904 | 0,00004908 |
| 380 | 216,2 | 0,1565 | 6,076 | 0,00031507 | 0,00456846 | 0,00004951 |
| 381 | 215,0 | 0,1569 | 6,128 | 0,00031776 | 0,00460752 | 0,00004993 |
| 382 | 213,8 | 0,1572 | 6,180 | 0,00032043 | 0,00464623 | 0,00005035 |
| 383 | 212,7 | 0,1576 | 6,231 | 0,00032308 | 0,00468464 | 0,00005077 |
| 384 | 211,5 | 0,1579 | 6,281 | 0,00032571 | 0,00472274 | 0,00005118 |
| 385 | 210,5 | 0,1583 | 6,332 | 0,00032831 | 0,00476055 | 0,00005159 |
| 386 | 209,4 | 0,1586 | 6,382 | 0,00033090 | 0,00479811 | 0,00005200 |
| 387 | 208,4 | 0,1589 | 6,431 | 0,00033348 | 0,00483542 | 0,00005240 |
| 388 | 207,4 | 0,1592 | 6,481 | 0,00033604 | 0,00487251 | 0,00005281 |
| 389 | 206,4 | 0,1595 | 6,530 | 0,00033858 | 0,00490938 | 0,00005321 |
| 390 | 205,5 | 0,1598 | 6,578 | 0,00034111 | 0,00494605 | 0,00005360 |
| 391 | 204,6 | 0,1601 | 6,627 | 0,00034362 | 0,00498255 | 0,00005400 |
| 392 | 203,8 | 0,1603 | 6,675 | 0,00034613 | 0,00501888 | 0,00005439 |
| 393 | 202,9 | 0,1606 | 6,723 | 0,00034862 | 0,00505504 | 0,00005478 |
| 394 | 202,0 | 0,1609 | 6,771 | 0,00035111 | 0,00509107 | 0,00005517 |
| 395 | 201,2 | 0,1611 | 6,819 | 0,00035358 | 0,00512695 | 0,00005556 |
| 396 | 200,5 | 0,1614 | 6,867 | 0,00035605 | 0,00516273 | 0,00005595 |
| 397 | 199,8 | 0,1616 | 6,914 | 0,00035851 | 0,00519839 | 0,00005634 |
| 398 | 199,0 | 0,1618 | 6,961 | 0,00036096 | 0,00523394 | 0,00005672 |
| 399 | 198,2 | 0,1621 | 7,009 | 0,00036341 | 0,00526941 | 0,00005711 |
| 400 | 197,6 | 0,1623 | 7,056 | 0,00036585 | 0,00530478 | 0,00005749 |

Таблица 1.2.6 - Результаты расчета значений ОФП в задымленной зоне для помещения «кабинет 102»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-200 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 201 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000021 | 0,00000000 |
| 202 | 37,1 | 0,2100 | 0,001 | 0,00000007 | 0,00000096 | 0,00000001 |
| 203 | 37,1 | 0,2100 | 0,003 | 0,00000014 | 0,00000203 | 0,00000002 |
| 204 | 37,1 | 0,2100 | 0,004 | 0,00000023 | 0,00000335 | 0,00000004 |
| 205 | 37,1 | 0,2100 | 0,007 | 0,00000034 | 0,00000491 | 0,00000005 |
| 206 | 37,1 | 0,2100 | 0,009 | 0,00000046 | 0,00000668 | 0,00000007 |
| 207 | 37,1 | 0,2100 | 0,011 | 0,00000060 | 0,00000864 | 0,00000009 |
| 208 | 37,1 | 0,2100 | 0,014 | 0,00000074 | 0,00001079 | 0,00000012 |
| 209 | 37,1 | 0,2100 | 0,017 | 0,00000090 | 0,00001312 | 0,00000014 |
| 210 | 37,1 | 0,2100 | 0,021 | 0,00000108 | 0,00001561 | 0,00000017 |
| 211 | 37,1 | 0,2100 | 0,024 | 0,00000126 | 0,00001827 | 0,00000020 |
| 212 | 37,1 | 0,2100 | 0,028 | 0,00000145 | 0,00002108 | 0,00000023 |
| 213 | 37,1 | 0,2100 | 0,032 | 0,00000166 | 0,00002404 | 0,00000026 |
| 214 | 37,1 | 0,2100 | 0,036 | 0,00000187 | 0,00002714 | 0,00000029 |
| 215 | 37,1 | 0,2100 | 0,040 | 0,00000210 | 0,00003039 | 0,00000033 |
| 216 | 37,1 | 0,2100 | 0,045 | 0,00000233 | 0,00003376 | 0,00000037 |
| 217 | 37,1 | 0,2100 | 0,050 | 0,00000257 | 0,00003727 | 0,00000040 |
| 218 | 37,1 | 0,2100 | 0,054 | 0,00000282 | 0,00004089 | 0,00000044 |
| 219 | 37,1 | 0,2100 | 0,059 | 0,00000308 | 0,00004464 | 0,00000048 |
| 220 | 37,1 | 0,2100 | 0,065 | 0,00000334 | 0,00004850 | 0,00000053 |
| 221 | 37,1 | 0,2100 | 0,070 | 0,00000362 | 0,00005246 | 0,00000057 |
| 222 | 37,1 | 0,2100 | 0,075 | 0,00000390 | 0,00005653 | 0,00000061 |
| 223 | 37,1 | 0,2100 | 0,081 | 0,00000419 | 0,00006070 | 0,00000066 |
| 224 | 37,1 | 0,2100 | 0,086 | 0,00000448 | 0,00006496 | 0,00000070 |
| 225 | 37,1 | 0,2100 | 0,092 | 0,00000478 | 0,00006932 | 0,00000075 |
| 226 | 37,1 | 0,2100 | 0,098 | 0,00000509 | 0,00007376 | 0,00000080 |
| 227 | 37,1 | 0,2100 | 0,104 | 0,00000540 | 0,00007828 | 0,00000085 |
| 228 | 37,1 | 0,2100 | 0,110 | 0,00000572 | 0,00008288 | 0,00000090 |
| 229 | 37,1 | 0,2100 | 0,116 | 0,00000604 | 0,00008755 | 0,00000095 |
| 230 | 37,1 | 0,2100 | 0,123 | 0,00000636 | 0,00009229 | 0,00000100 |
| 231 | 37,1 | 0,2100 | 0,129 | 0,00000670 | 0,00009710 | 0,00000105 |
| 232 | 37,1 | 0,2100 | 0,136 | 0,00000703 | 0,00010197 | 0,00000111 |
| 233 | 37,1 | 0,2100 | 0,142 | 0,00000737 | 0,00010689 | 0,00000116 |
| 234 | 37,1 | 0,2100 | 0,149 | 0,00000772 | 0,00011187 | 0,00000121 |
| 235 | 37,1 | 0,2100 | 0,155 | 0,00000806 | 0,00011691 | 0,00000127 |
| 236 | 37,1 | 0,2100 | 0,162 | 0,00000841 | 0,00012199 | 0,00000132 |
| 237 | 37,1 | 0,2100 | 0,169 | 0,00000877 | 0,00012712 | 0,00000138 |
| 238 | 37,1 | 0,2100 | 0,176 | 0,00000912 | 0,00013228 | 0,00000143 |
| 239 | 37,1 | 0,2100 | 0,183 | 0,00000948 | 0,00013749 | 0,00000149 |
| 240 | 37,1 | 0,2100 | 0,190 | 0,00000984 | 0,00014273 | 0,00000155 |
| 241 | 37,1 | 0,2100 | 0,197 | 0,00001021 | 0,00014801 | 0,00000160 |
| 242 | 37,1 | 0,2100 | 0,204 | 0,00001057 | 0,00015332 | 0,00000166 |
| 243 | 37,1 | 0,2100 | 0,211 | 0,00001094 | 0,00015865 | 0,00000172 |
| 244 | 37,1 | 0,2100 | 0,218 | 0,00001131 | 0,00016401 | 0,00000178 |
| 245 | 37,1 | 0,2100 | 0,225 | 0,00001168 | 0,00016940 | 0,00000184 |
| 246 | 37,1 | 0,2100 | 0,232 | 0,00001206 | 0,00017480 | 0,00000189 |
| 247 | 37,1 | 0,2100 | 0,240 | 0,00001243 | 0,00018023 | 0,00000195 |
| 248 | 37,1 | 0,2100 | 0,247 | 0,00001281 | 0,00018567 | 0,00000201 |
| 249 | 37,1 | 0,2100 | 0,254 | 0,00001318 | 0,00019113 | 0,00000207 |
| 250 | 37,1 | 0,2100 | 0,261 | 0,00001356 | 0,00019661 | 0,00000213 |
| 251 | 37,1 | 0,2100 | 0,269 | 0,00001394 | 0,00020209 | 0,00000219 |
| 252 | 37,1 | 0,2100 | 0,276 | 0,00001432 | 0,00020759 | 0,00000225 |
| 253 | 37,1 | 0,2100 | 0,283 | 0,00001470 | 0,00021310 | 0,00000231 |
| 254 | 37,1 | 0,2100 | 0,291 | 0,00001508 | 0,00021861 | 0,00000237 |
| 255 | 37,1 | 0,2100 | 0,298 | 0,00001546 | 0,00022414 | 0,00000243 |
| 256 | 37,1 | 0,2100 | 0,305 | 0,00001584 | 0,00022967 | 0,00000249 |
| 257 | 37,1 | 0,2100 | 0,313 | 0,00001622 | 0,00023520 | 0,00000255 |
| 258 | 37,1 | 0,2100 | 0,320 | 0,00001660 | 0,00024074 | 0,00000261 |
| 259 | 37,1 | 0,2100 | 0,328 | 0,00001698 | 0,00024628 | 0,00000267 |
| 260 | 37,1 | 0,2100 | 0,335 | 0,00001737 | 0,00025182 | 0,00000273 |
| 261 | 37,1 | 0,2100 | 0,342 | 0,00001775 | 0,00025737 | 0,00000279 |
| 262 | 37,1 | 0,2100 | 0,350 | 0,00001813 | 0,00026292 | 0,00000285 |
| 263 | 37,1 | 0,2100 | 0,357 | 0,00001851 | 0,00026847 | 0,00000291 |
| 264 | 37,1 | 0,2100 | 0,364 | 0,00001890 | 0,00027401 | 0,00000297 |
| 265 | 37,1 | 0,2100 | 0,372 | 0,00001928 | 0,00027956 | 0,00000303 |
| 266 | 37,1 | 0,2100 | 0,379 | 0,00001966 | 0,00028511 | 0,00000309 |
| 267 | 37,1 | 0,2100 | 0,387 | 0,00002005 | 0,00029065 | 0,00000315 |
| 268 | 37,1 | 0,2100 | 0,394 | 0,00002043 | 0,00029620 | 0,00000321 |
| 269 | 37,1 | 0,2100 | 0,401 | 0,00002081 | 0,00030174 | 0,00000327 |
| 270 | 37,1 | 0,2100 | 0,409 | 0,00002119 | 0,00030728 | 0,00000333 |
| 271 | 37,1 | 0,2100 | 0,416 | 0,00002157 | 0,00031282 | 0,00000339 |
| 272 | 37,1 | 0,2100 | 0,423 | 0,00002196 | 0,00031836 | 0,00000345 |
| 273 | 37,1 | 0,2100 | 0,431 | 0,00002234 | 0,00032389 | 0,00000351 |
| 274 | 37,1 | 0,2100 | 0,438 | 0,00002272 | 0,00032942 | 0,00000357 |
| 275 | 37,1 | 0,2100 | 0,446 | 0,00002310 | 0,00033496 | 0,00000363 |
| 276 | 37,1 | 0,2100 | 0,453 | 0,00002348 | 0,00034048 | 0,00000369 |
| 277 | 37,1 | 0,2100 | 0,460 | 0,00002386 | 0,00034601 | 0,00000375 |
| 278 | 37,1 | 0,2100 | 0,468 | 0,00002424 | 0,00035154 | 0,00000381 |
| 279 | 37,1 | 0,2100 | 0,475 | 0,00002462 | 0,00035706 | 0,00000387 |
| 280 | 37,1 | 0,2100 | 0,482 | 0,00002501 | 0,00036258 | 0,00000393 |
| 281 | 37,1 | 0,2100 | 0,490 | 0,00002539 | 0,00036810 | 0,00000399 |
| 282 | 37,1 | 0,2100 | 0,497 | 0,00002577 | 0,00037362 | 0,00000405 |
| 283 | 37,1 | 0,2100 | 0,504 | 0,00002615 | 0,00037914 | 0,00000411 |
| 284-500 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |

Таблица 1.2.7 - Результаты расчета значений ОФП в задымленной зоне для помещения «кабинет 103»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-200 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 201 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000021 | 0,00000000 |
| 202 | 37,1 | 0,2100 | 0,001 | 0,00000007 | 0,00000096 | 0,00000001 |
| 203 | 37,1 | 0,2100 | 0,003 | 0,00000014 | 0,00000203 | 0,00000002 |
| 204 | 37,1 | 0,2100 | 0,004 | 0,00000023 | 0,00000335 | 0,00000004 |
| 205 | 37,1 | 0,2100 | 0,007 | 0,00000034 | 0,00000491 | 0,00000005 |
| 206 | 37,1 | 0,2100 | 0,009 | 0,00000046 | 0,00000668 | 0,00000007 |
| 207 | 37,1 | 0,2100 | 0,011 | 0,00000060 | 0,00000864 | 0,00000009 |
| 208 | 37,1 | 0,2100 | 0,014 | 0,00000074 | 0,00001079 | 0,00000012 |
| 209 | 37,1 | 0,2100 | 0,017 | 0,00000090 | 0,00001312 | 0,00000014 |
| 210 | 37,1 | 0,2100 | 0,021 | 0,00000108 | 0,00001561 | 0,00000017 |
| 211 | 37,1 | 0,2100 | 0,024 | 0,00000126 | 0,00001827 | 0,00000020 |
| 212 | 37,1 | 0,2100 | 0,028 | 0,00000145 | 0,00002108 | 0,00000023 |
| 213 | 37,1 | 0,2100 | 0,032 | 0,00000166 | 0,00002404 | 0,00000026 |
| 214 | 37,1 | 0,2100 | 0,036 | 0,00000187 | 0,00002714 | 0,00000029 |
| 215 | 37,1 | 0,2100 | 0,040 | 0,00000210 | 0,00003039 | 0,00000033 |
| 216 | 37,1 | 0,2100 | 0,045 | 0,00000233 | 0,00003376 | 0,00000037 |
| 217 | 37,1 | 0,2100 | 0,050 | 0,00000257 | 0,00003727 | 0,00000040 |
| 218 | 37,1 | 0,2100 | 0,054 | 0,00000282 | 0,00004089 | 0,00000044 |
| 219 | 37,1 | 0,2100 | 0,059 | 0,00000308 | 0,00004464 | 0,00000048 |
| 220 | 37,1 | 0,2100 | 0,065 | 0,00000334 | 0,00004850 | 0,00000053 |
| 221 | 37,1 | 0,2100 | 0,070 | 0,00000362 | 0,00005246 | 0,00000057 |
| 222 | 37,1 | 0,2100 | 0,075 | 0,00000390 | 0,00005653 | 0,00000061 |
| 223 | 37,1 | 0,2100 | 0,081 | 0,00000419 | 0,00006070 | 0,00000066 |
| 224 | 37,1 | 0,2100 | 0,086 | 0,00000448 | 0,00006496 | 0,00000070 |
| 225 | 37,1 | 0,2100 | 0,092 | 0,00000478 | 0,00006932 | 0,00000075 |
| 226 | 37,1 | 0,2100 | 0,098 | 0,00000509 | 0,00007376 | 0,00000080 |
| 227 | 37,1 | 0,2100 | 0,104 | 0,00000540 | 0,00007828 | 0,00000085 |
| 228 | 37,1 | 0,2100 | 0,110 | 0,00000572 | 0,00008288 | 0,00000090 |
| 229 | 37,1 | 0,2100 | 0,116 | 0,00000604 | 0,00008755 | 0,00000095 |
| 230 | 37,1 | 0,2100 | 0,123 | 0,00000636 | 0,00009229 | 0,00000100 |
| 231 | 37,1 | 0,2100 | 0,129 | 0,00000670 | 0,00009710 | 0,00000105 |
| 232 | 37,1 | 0,2100 | 0,136 | 0,00000703 | 0,00010197 | 0,00000111 |
| 233 | 37,1 | 0,2100 | 0,142 | 0,00000737 | 0,00010689 | 0,00000116 |
| 234 | 37,1 | 0,2100 | 0,149 | 0,00000772 | 0,00011187 | 0,00000121 |
| 235 | 37,1 | 0,2100 | 0,155 | 0,00000806 | 0,00011691 | 0,00000127 |
| 236 | 37,1 | 0,2100 | 0,162 | 0,00000841 | 0,00012199 | 0,00000132 |
| 237 | 37,1 | 0,2100 | 0,169 | 0,00000877 | 0,00012712 | 0,00000138 |
| 238 | 37,1 | 0,2100 | 0,176 | 0,00000912 | 0,00013228 | 0,00000143 |
| 239 | 37,1 | 0,2100 | 0,183 | 0,00000948 | 0,00013749 | 0,00000149 |
| 240 | 37,1 | 0,2100 | 0,190 | 0,00000984 | 0,00014273 | 0,00000155 |
| 241 | 37,1 | 0,2100 | 0,197 | 0,00001021 | 0,00014801 | 0,00000160 |
| 242 | 37,1 | 0,2100 | 0,204 | 0,00001057 | 0,00015332 | 0,00000166 |
| 243 | 37,1 | 0,2100 | 0,211 | 0,00001094 | 0,00015865 | 0,00000172 |
| 244 | 37,1 | 0,2100 | 0,218 | 0,00001131 | 0,00016401 | 0,00000178 |
| 245 | 37,1 | 0,2100 | 0,225 | 0,00001168 | 0,00016940 | 0,00000184 |
| 246 | 37,1 | 0,2100 | 0,232 | 0,00001206 | 0,00017480 | 0,00000189 |
| 247 | 37,1 | 0,2100 | 0,240 | 0,00001243 | 0,00018023 | 0,00000195 |
| 248 | 37,1 | 0,2100 | 0,247 | 0,00001281 | 0,00018567 | 0,00000201 |
| 249 | 37,1 | 0,2100 | 0,254 | 0,00001318 | 0,00019113 | 0,00000207 |
| 250 | 37,1 | 0,2100 | 0,261 | 0,00001356 | 0,00019661 | 0,00000213 |
| 251 | 37,1 | 0,2100 | 0,269 | 0,00001394 | 0,00020209 | 0,00000219 |
| 252 | 37,1 | 0,2100 | 0,276 | 0,00001432 | 0,00020759 | 0,00000225 |
| 253 | 37,1 | 0,2100 | 0,283 | 0,00001470 | 0,00021310 | 0,00000231 |
| 254 | 37,1 | 0,2100 | 0,291 | 0,00001508 | 0,00021861 | 0,00000237 |
| 255 | 37,1 | 0,2100 | 0,298 | 0,00001546 | 0,00022414 | 0,00000243 |
| 256 | 37,1 | 0,2100 | 0,305 | 0,00001584 | 0,00022967 | 0,00000249 |
| 257 | 37,1 | 0,2100 | 0,313 | 0,00001622 | 0,00023520 | 0,00000255 |
| 258 | 37,1 | 0,2100 | 0,320 | 0,00001660 | 0,00024074 | 0,00000261 |
| 259 | 37,1 | 0,2100 | 0,328 | 0,00001698 | 0,00024628 | 0,00000267 |
| 260 | 37,1 | 0,2100 | 0,335 | 0,00001737 | 0,00025182 | 0,00000273 |
| 261 | 37,1 | 0,2100 | 0,342 | 0,00001775 | 0,00025737 | 0,00000279 |
| 262 | 37,1 | 0,2100 | 0,350 | 0,00001813 | 0,00026292 | 0,00000285 |
| 263 | 37,1 | 0,2100 | 0,357 | 0,00001851 | 0,00026847 | 0,00000291 |
| 264 | 37,1 | 0,2100 | 0,364 | 0,00001890 | 0,00027401 | 0,00000297 |
| 265 | 37,1 | 0,2100 | 0,372 | 0,00001928 | 0,00027956 | 0,00000303 |
| 266 | 37,1 | 0,2100 | 0,379 | 0,00001966 | 0,00028511 | 0,00000309 |
| 267 | 37,1 | 0,2100 | 0,387 | 0,00002005 | 0,00029065 | 0,00000315 |
| 268 | 37,1 | 0,2100 | 0,394 | 0,00002043 | 0,00029620 | 0,00000321 |
| 269 | 37,1 | 0,2100 | 0,401 | 0,00002081 | 0,00030174 | 0,00000327 |
| 270 | 37,1 | 0,2100 | 0,409 | 0,00002119 | 0,00030728 | 0,00000333 |
| 271 | 37,1 | 0,2100 | 0,416 | 0,00002157 | 0,00031282 | 0,00000339 |
| 272 | 37,1 | 0,2100 | 0,423 | 0,00002196 | 0,00031836 | 0,00000345 |
| 273 | 37,1 | 0,2100 | 0,431 | 0,00002234 | 0,00032389 | 0,00000351 |
| 274 | 37,1 | 0,2100 | 0,438 | 0,00002272 | 0,00032942 | 0,00000357 |
| 275 | 37,1 | 0,2100 | 0,446 | 0,00002310 | 0,00033496 | 0,00000363 |
| 276 | 37,1 | 0,2100 | 0,453 | 0,00002348 | 0,00034048 | 0,00000369 |
| 277 | 37,1 | 0,2100 | 0,460 | 0,00002386 | 0,00034601 | 0,00000375 |
| 278 | 37,1 | 0,2100 | 0,468 | 0,00002424 | 0,00035154 | 0,00000381 |
| 279 | 37,1 | 0,2100 | 0,475 | 0,00002462 | 0,00035706 | 0,00000387 |
| 280 | 37,1 | 0,2100 | 0,482 | 0,00002501 | 0,00036258 | 0,00000393 |
| 281 | 37,1 | 0,2100 | 0,490 | 0,00002539 | 0,00036810 | 0,00000399 |
| 282 | 37,1 | 0,2100 | 0,497 | 0,00002577 | 0,00037362 | 0,00000405 |
| 283 | 37,1 | 0,2100 | 0,504 | 0,00002615 | 0,00037914 | 0,00000411 |
| 284-500 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |

Таблица 1.2.8 - Результаты расчета значений ОФП в задымленной зоне для помещения «кабинет 104»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 32 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000003 | 0,00000000 |
| 33 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000008 | 0,00000000 |
| 34 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000001 | 0,00000014 | 0,00000000 |
| 35 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000002 | 0,00000022 | 0,00000000 |
| 36-283 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 284 | 37,1 | 0,2084 | 1,535 | 0,00007960 | 0,00115423 | 0,00001251 |
| 285 | 37,1 | 0,2082 | 1,546 | 0,00008019 | 0,00116269 | 0,00001260 |
| 286 | 37,1 | 0,2080 | 1,558 | 0,00008077 | 0,00117116 | 0,00001269 |
| 287 | 37,1 | 0,2077 | 1,569 | 0,00008135 | 0,00117964 | 0,00001278 |
| 288 | 37,1 | 0,2075 | 1,580 | 0,00008194 | 0,00118812 | 0,00001288 |
| 289 | 37,1 | 0,2073 | 1,592 | 0,00008252 | 0,00119660 | 0,00001297 |
| 290 | 37,1 | 0,2070 | 1,603 | 0,00008311 | 0,00120509 | 0,00001306 |
| 291 | 37,1 | 0,2068 | 1,614 | 0,00008370 | 0,00121358 | 0,00001315 |
| 292 | 37,1 | 0,2065 | 1,625 | 0,00008428 | 0,00122207 | 0,00001324 |
| 293 | 37,1 | 0,2063 | 1,637 | 0,00008487 | 0,00123057 | 0,00001334 |
| 294 | 37,1 | 0,2061 | 1,648 | 0,00008545 | 0,00123907 | 0,00001343 |
| 295 | 37,1 | 0,2058 | 1,659 | 0,00008604 | 0,00124758 | 0,00001352 |
| 296 | 37,1 | 0,2056 | 1,671 | 0,00008663 | 0,00125609 | 0,00001361 |
| 297 | 37,1 | 0,2054 | 1,682 | 0,00008721 | 0,00126460 | 0,00001370 |
| 298 | 37,1 | 0,2051 | 1,693 | 0,00008780 | 0,00127311 | 0,00001380 |
| 299 | 37,1 | 0,2049 | 1,705 | 0,00008839 | 0,00128162 | 0,00001389 |
| 300 | 37,1 | 0,2046 | 1,716 | 0,00008898 | 0,00129014 | 0,00001398 |
| 301 | 37,1 | 0,2044 | 1,727 | 0,00008956 | 0,00129866 | 0,00001407 |
| 302 | 37,1 | 0,2042 | 1,739 | 0,00009015 | 0,00130718 | 0,00001417 |
| 303 | 37,1 | 0,2039 | 1,750 | 0,00009074 | 0,00131571 | 0,00001426 |
| 304 | 37,1 | 0,2037 | 1,761 | 0,00009133 | 0,00132423 | 0,00001435 |
| 305 | 37,1 | 0,2034 | 1,773 | 0,00009191 | 0,00133276 | 0,00001444 |
| 306 | 37,1 | 0,2032 | 1,784 | 0,00009250 | 0,00134129 | 0,00001454 |
| 307 | 37,1 | 0,2030 | 1,795 | 0,00009309 | 0,00134982 | 0,00001463 |
| 308 | 37,1 | 0,2027 | 1,807 | 0,00009368 | 0,00135835 | 0,00001472 |
| 309 | 37,1 | 0,2025 | 1,818 | 0,00009427 | 0,00136688 | 0,00001481 |
| 310 | 37,1 | 0,2022 | 1,829 | 0,00009486 | 0,00137542 | 0,00001491 |
| 311 | 37,1 | 0,2020 | 1,841 | 0,00009544 | 0,00138395 | 0,00001500 |
| 312 | 99,6 | 0,2018 | 1,850 | 0,00009591 | 0,00139065 | 0,00001507 |
| 313 | 100,0 | 0,2016 | 1,858 | 0,00009635 | 0,00139705 | 0,00001514 |
| 314 | 100,2 | 0,2014 | 1,867 | 0,00009679 | 0,00140346 | 0,00001521 |
| 315 | 100,7 | 0,2012 | 1,875 | 0,00009723 | 0,00140986 | 0,00001528 |
| 316 | 101,0 | 0,2010 | 1,884 | 0,00009767 | 0,00141626 | 0,00001535 |
| 317 | 101,4 | 0,2009 | 1,892 | 0,00009811 | 0,00142267 | 0,00001542 |
| 318 | 101,7 | 0,2007 | 1,901 | 0,00009856 | 0,00142907 | 0,00001549 |
| 319 | 102,1 | 0,2005 | 1,909 | 0,00009900 | 0,00143547 | 0,00001556 |
| 320 | 102,4 | 0,2003 | 1,918 | 0,00009944 | 0,00144187 | 0,00001563 |
| 321 | 102,8 | 0,2001 | 1,926 | 0,00009988 | 0,00144827 | 0,00001570 |
| 322 | 103,1 | 0,2000 | 1,935 | 0,00010032 | 0,00145467 | 0,00001576 |
| 323 | 103,5 | 0,1998 | 1,943 | 0,00010076 | 0,00146107 | 0,00001583 |
| 324 | 103,8 | 0,1996 | 1,952 | 0,00010121 | 0,00146747 | 0,00001590 |
| 325 | 104,2 | 0,1994 | 1,960 | 0,00010165 | 0,00147387 | 0,00001597 |
| 326 | 104,6 | 0,1992 | 1,969 | 0,00010209 | 0,00148027 | 0,00001604 |
| 327 | 104,9 | 0,1991 | 1,977 | 0,00010253 | 0,00148664 | 0,00001611 |
| 328 | 105,2 | 0,1989 | 1,986 | 0,00010296 | 0,00149286 | 0,00001618 |
| 329 | 105,6 | 0,1987 | 1,994 | 0,00010337 | 0,00149885 | 0,00001624 |
| 330 | 105,9 | 0,1986 | 2,001 | 0,00010376 | 0,00150455 | 0,00001631 |
| 331 | 106,2 | 0,1984 | 2,008 | 0,00010413 | 0,00150993 | 0,00001636 |
| 332 | 106,5 | 0,1983 | 2,015 | 0,00010448 | 0,00151495 | 0,00001642 |
| 333 | 106,8 | 0,1981 | 2,021 | 0,00010480 | 0,00151959 | 0,00001647 |
| 334 | 107,0 | 0,1980 | 2,027 | 0,00010509 | 0,00152385 | 0,00001651 |
| 335 | 107,2 | 0,1979 | 2,032 | 0,00010536 | 0,00152769 | 0,00001656 |
| 336 | 107,4 | 0,1978 | 2,036 | 0,00010559 | 0,00153111 | 0,00001659 |
| 337 | 107,6 | 0,1977 | 2,040 | 0,00010580 | 0,00153410 | 0,00001663 |
| 338 | 107,7 | 0,1976 | 2,044 | 0,00010598 | 0,00153664 | 0,00001665 |
| 339 | 107,8 | 0,1976 | 2,047 | 0,00010612 | 0,00153872 | 0,00001668 |
| 340 | 107,9 | 0,1975 | 2,049 | 0,00010623 | 0,00154033 | 0,00001669 |
| 341 | 108,0 | 0,1975 | 2,050 | 0,00010631 | 0,00154145 | 0,00001671 |
| 342 | 108,0 | 0,1975 | 2,051 | 0,00010635 | 0,00154206 | 0,00001671 |
| 343 | 108,0 | 0,1974 | 2,051 | 0,00010636 | 0,00154215 | 0,00001671 |
| 344 | 108,0 | 0,1974 | 2,051 | 0,00010632 | 0,00154168 | 0,00001671 |
| 345 | 107,9 | 0,1975 | 2,049 | 0,00010625 | 0,00154063 | 0,00001670 |
| 346 | 107,9 | 0,1975 | 2,047 | 0,00010613 | 0,00153892 | 0,00001668 |
| 347 | 107,7 | 0,1976 | 2,043 | 0,00010596 | 0,00153641 | 0,00001665 |
| 348 | 107,5 | 0,1976 | 2,039 | 0,00010573 | 0,00153304 | 0,00001661 |
| 349 | 107,2 | 0,1977 | 2,034 | 0,00010546 | 0,00152917 | 0,00001657 |
| 350 | 107,1 | 0,1978 | 2,028 | 0,00010517 | 0,00152496 | 0,00001653 |
| 351 | 106,8 | 0,1980 | 2,022 | 0,00010486 | 0,00152050 | 0,00001648 |
| 352 | 106,5 | 0,1981 | 2,016 | 0,00010455 | 0,00151594 | 0,00001643 |
| 353 | 106,1 | 0,1983 | 2,010 | 0,00010423 | 0,00151138 | 0,00001638 |
| 354 | 105,8 | 0,1984 | 2,004 | 0,00010393 | 0,00150693 | 0,00001633 |
| 355 | 105,4 | 0,1986 | 1,999 | 0,00010363 | 0,00150267 | 0,00001629 |
| 356 | 105,0 | 0,1988 | 1,993 | 0,00010336 | 0,00149865 | 0,00001624 |
| 357 | 104,6 | 0,1990 | 1,988 | 0,00010310 | 0,00149494 | 0,00001620 |
| 358 | 104,2 | 0,1992 | 1,984 | 0,00010287 | 0,00149157 | 0,00001616 |
| 359 | 103,8 | 0,1994 | 1,980 | 0,00010266 | 0,00148857 | 0,00001613 |
| 360 | 103,2 | 0,1996 | 1,976 | 0,00010248 | 0,00148595 | 0,00001610 |
| 361 | 102,9 | 0,1998 | 1,973 | 0,00010233 | 0,00148374 | 0,00001608 |
| 362 | 102,1 | 0,2002 | 1,962 | 0,00010171 | 0,00147480 | 0,00001598 |
| 363 | 101,2 | 0,2006 | 1,947 | 0,00010098 | 0,00146421 | 0,00001587 |
| 364 | 100,4 | 0,2010 | 1,935 | 0,00010033 | 0,00145480 | 0,00001577 |
| 365 | 99,5 | 0,2014 | 1,924 | 0,00009976 | 0,00144649 | 0,00001568 |
| 366 | 98,7 | 0,2019 | 1,914 | 0,00009926 | 0,00143924 | 0,00001560 |
| 367 | 97,9 | 0,2023 | 1,906 | 0,00009883 | 0,00143297 | 0,00001553 |
| 368 | 97,0 | 0,2027 | 1,899 | 0,00009849 | 0,00142808 | 0,00001548 |
| 369 | 96,1 | 0,2032 | 1,895 | 0,00009824 | 0,00142453 | 0,00001544 |
| 370 | 95,2 | 0,2036 | 1,891 | 0,00009806 | 0,00142180 | 0,00001541 |
| 371 | 94,4 | 0,2040 | 1,888 | 0,00009792 | 0,00141985 | 0,00001539 |
| 372 | 93,6 | 0,2045 | 1,887 | 0,00009783 | 0,00141860 | 0,00001537 |
| 373 | 92,8 | 0,2049 | 1,886 | 0,00009779 | 0,00141800 | 0,00001537 |
| 374 | 92,0 | 0,2053 | 1,886 | 0,00009779 | 0,00141803 | 0,00001537 |
| 375 | 91,2 | 0,2057 | 1,887 | 0,00009783 | 0,00141861 | 0,00001537 |
| 376 | 90,5 | 0,2061 | 1,888 | 0,00009791 | 0,00141973 | 0,00001539 |
| 377 | 89,8 | 0,2065 | 1,890 | 0,00009802 | 0,00142136 | 0,00001540 |
| 378 | 89,1 | 0,2069 | 1,893 | 0,00009817 | 0,00142341 | 0,00001543 |
| 379 | 88,4 | 0,2072 | 1,897 | 0,00009834 | 0,00142593 | 0,00001545 |
| 380 | 87,8 | 0,2076 | 1,900 | 0,00009854 | 0,00142883 | 0,00001548 |
| 381 | 87,1 | 0,2079 | 1,905 | 0,00009877 | 0,00143210 | 0,00001552 |
| 382 | 86,5 | 0,2082 | 1,910 | 0,00009901 | 0,00143570 | 0,00001556 |
| 383 | 85,9 | 0,2086 | 1,915 | 0,00009929 | 0,00143965 | 0,00001560 |
| 384 | 85,4 | 0,2089 | 1,920 | 0,00009958 | 0,00144388 | 0,00001565 |
| 385 | 84,8 | 0,2092 | 1,926 | 0,00009989 | 0,00144839 | 0,00001570 |
| 386 | 84,2 | 0,2095 | 1,933 | 0,00010022 | 0,00145315 | 0,00001575 |
| 387 | 83,8 | 0,2098 | 1,939 | 0,00010056 | 0,00145816 | 0,00001580 |
| 388 | 83,2 | 0,2100 | 1,946 | 0,00010093 | 0,00146341 | 0,00001586 |
| 389 | 82,8 | 0,2100 | 1,954 | 0,00010130 | 0,00146886 | 0,00001592 |
| 390 | 82,2 | 0,2100 | 1,961 | 0,00010169 | 0,00147449 | 0,00001598 |
| 391 | 81,8 | 0,2100 | 1,969 | 0,00010209 | 0,00148033 | 0,00001604 |
| 392 | 81,4 | 0,2100 | 1,977 | 0,00010251 | 0,00148634 | 0,00001611 |
| 393 | 81,0 | 0,2100 | 1,985 | 0,00010293 | 0,00149249 | 0,00001617 |
| 394 | 80,6 | 0,2100 | 1,993 | 0,00010337 | 0,00149881 | 0,00001624 |
| 395 | 80,2 | 0,2100 | 2,002 | 0,00010381 | 0,00150524 | 0,00001631 |
| 396 | 79,8 | 0,2100 | 2,011 | 0,00010426 | 0,00151184 | 0,00001638 |
| 397 | 79,4 | 0,2100 | 2,020 | 0,00010473 | 0,00151855 | 0,00001646 |
| 398 | 79,0 | 0,2100 | 2,029 | 0,00010520 | 0,00152536 | 0,00001653 |
| 399 | 78,7 | 0,2100 | 2,038 | 0,00010568 | 0,00153230 | 0,00001661 |
| 400 | 78,4 | 0,2100 | 2,047 | 0,00010616 | 0,00153934 | 0,00001668 |

Таблица 1.2.9 - Результаты расчета значений ОФП в задымленной зоне для помещения «коридор»

| Время, с | Температура, ˚C | Парциальная плотность O2, кг/куб. м. | Оптическая плотность дыма, Нп/м | Парциальная плотность HCl, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO2, кг/куб. м. | Парциальная плотность CO, кг/куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-30 | 37,1 | 0,2100 | 0,000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31 | 38,9 | 0,2100 | 0,068 | 0,00000353 | 0,00005115 | 0,00000055 |
| 32 | 38,9 | 0,2100 | 0,071 | 0,00000370 | 0,00005359 | 0,00000058 |
| 33 | 39,0 | 0,2100 | 0,075 | 0,00000387 | 0,00005609 | 0,00000061 |
| 34 | 39,1 | 0,2100 | 0,078 | 0,00000405 | 0,00005868 | 0,00000064 |
| 35 | 39,2 | 0,2100 | 0,082 | 0,00000423 | 0,00006133 | 0,00000066 |
| 36 | 39,2 | 0,2100 | 0,085 | 0,00000442 | 0,00006406 | 0,00000069 |
| 37 | 39,5 | 0,2100 | 0,089 | 0,00000461 | 0,00006687 | 0,00000072 |
| 38 | 39,6 | 0,2100 | 0,093 | 0,00000481 | 0,00006975 | 0,00000076 |
| 39 | 39,7 | 0,2100 | 0,097 | 0,00000501 | 0,00007271 | 0,00000079 |
| 40 | 39,8 | 0,2100 | 0,101 | 0,00000522 | 0,00007574 | 0,00000082 |
| 41 | 39,9 | 0,2100 | 0,105 | 0,00000544 | 0,00007884 | 0,00000085 |
| 42 | 40,0 | 0,2100 | 0,109 | 0,00000566 | 0,00008202 | 0,00000089 |
| 43 | 40,2 | 0,2100 | 0,113 | 0,00000588 | 0,00008527 | 0,00000092 |
| 44 | 40,2 | 0,2100 | 0,118 | 0,00000611 | 0,00008860 | 0,00000096 |
| 45 | 40,4 | 0,2100 | 0,122 | 0,00000635 | 0,00009201 | 0,00000100 |
| 46 | 40,6 | 0,2100 | 0,127 | 0,00000658 | 0,00009548 | 0,00000103 |
| 47 | 40,7 | 0,2100 | 0,132 | 0,00000683 | 0,00009903 | 0,00000107 |
| 48 | 40,8 | 0,2100 | 0,137 | 0,00000708 | 0,00010266 | 0,00000111 |
| 49 | 41,0 | 0,2100 | 0,141 | 0,00000733 | 0,00010635 | 0,00000115 |
| 50 | 41,1 | 0,2100 | 0,146 | 0,00000759 | 0,00011013 | 0,00000119 |
| 51 | 41,2 | 0,2100 | 0,152 | 0,00000786 | 0,00011397 | 0,00000124 |
| 52 | 41,4 | 0,2100 | 0,157 | 0,00000813 | 0,00011788 | 0,00000128 |
| 53 | 41,6 | 0,2100 | 0,162 | 0,00000840 | 0,00012187 | 0,00000132 |
| 54 | 41,7 | 0,2100 | 0,167 | 0,00000868 | 0,00012593 | 0,00000136 |
| 55 | 41,9 | 0,2100 | 0,173 | 0,00000897 | 0,00013006 | 0,00000141 |
| 56 | 42,0 | 0,2100 | 0,179 | 0,00000926 | 0,00013426 | 0,00000145 |
| 57 | 42,2 | 0,2100 | 0,184 | 0,00000955 | 0,00013853 | 0,00000150 |
| 58 | 42,4 | 0,2100 | 0,190 | 0,00000985 | 0,00014286 | 0,00000155 |
| 59 | 42,6 | 0,2100 | 0,196 | 0,00001016 | 0,00014727 | 0,00000160 |
| 60 | 42,7 | 0,2100 | 0,202 | 0,00001047 | 0,00015174 | 0,00000164 |
| 61 | 42,9 | 0,2100 | 0,208 | 0,00001078 | 0,00015628 | 0,00000169 |
| 62 | 43,1 | 0,2100 | 0,214 | 0,00001110 | 0,00016089 | 0,00000174 |
| 63 | 43,2 | 0,2100 | 0,220 | 0,00001142 | 0,00016556 | 0,00000179 |
| 64 | 43,4 | 0,2100 | 0,227 | 0,00001174 | 0,00017030 | 0,00000185 |
| 65 | 43,6 | 0,2100 | 0,233 | 0,00001208 | 0,00017510 | 0,00000190 |
| 66 | 43,8 | 0,2100 | 0,239 | 0,00001241 | 0,00017997 | 0,00000195 |
| 67 | 44,0 | 0,2100 | 0,246 | 0,00001275 | 0,00018490 | 0,00000200 |
| 68 | 44,2 | 0,2100 | 0,253 | 0,00001310 | 0,00018989 | 0,00000206 |
| 69 | 44,4 | 0,2100 | 0,259 | 0,00001344 | 0,00019494 | 0,00000211 |
| 70 | 44,6 | 0,2100 | 0,266 | 0,00001380 | 0,00020005 | 0,00000217 |
| 71 | 44,8 | 0,2100 | 0,273 | 0,00001415 | 0,00020522 | 0,00000222 |
| 72 | 45,0 | 0,2100 | 0,280 | 0,00001451 | 0,00021045 | 0,00000228 |
| 73 | 45,2 | 0,2100 | 0,287 | 0,00001488 | 0,00021574 | 0,00000234 |
| 74 | 45,4 | 0,2100 | 0,294 | 0,00001525 | 0,00022108 | 0,00000240 |
| 75 | 45,7 | 0,2100 | 0,301 | 0,00001562 | 0,00022649 | 0,00000245 |
| 76 | 45,9 | 0,2100 | 0,308 | 0,00001600 | 0,00023194 | 0,00000251 |
| 77 | 46,1 | 0,2100 | 0,316 | 0,00001638 | 0,00023746 | 0,00000257 |
| 78 | 46,2 | 0,2100 | 0,323 | 0,00001676 | 0,00024302 | 0,00000263 |
| 79 | 46,5 | 0,2100 | 0,331 | 0,00001715 | 0,00024864 | 0,00000269 |
| 80 | 46,8 | 0,2100 | 0,338 | 0,00001754 | 0,00025431 | 0,00000276 |
| 81 | 47,0 | 0,2100 | 0,346 | 0,00001793 | 0,00026004 | 0,00000282 |
| 82 | 47,2 | 0,2100 | 0,354 | 0,00001833 | 0,00026582 | 0,00000288 |
| 83 | 47,5 | 0,2100 | 0,361 | 0,00001873 | 0,00027164 | 0,00000294 |
| 84 | 47,7 | 0,2100 | 0,369 | 0,00001914 | 0,00027752 | 0,00000301 |
| 85 | 47,9 | 0,2100 | 0,377 | 0,00001955 | 0,00028345 | 0,00000307 |
| 86 | 48,2 | 0,2100 | 0,385 | 0,00001996 | 0,00028942 | 0,00000314 |
| 87 | 48,4 | 0,2100 | 0,393 | 0,00002038 | 0,00029545 | 0,00000320 |
| 88 | 48,7 | 0,2100 | 0,401 | 0,00002079 | 0,00030152 | 0,00000327 |
| 89 | 48,9 | 0,2100 | 0,409 | 0,00002122 | 0,00030765 | 0,00000333 |
| 90 | 49,2 | 0,2100 | 0,417 | 0,00002164 | 0,00031382 | 0,00000340 |
| 91 | 49,4 | 0,2100 | 0,426 | 0,00002207 | 0,00032003 | 0,00000347 |
| 92 | 49,7 | 0,2100 | 0,434 | 0,00002250 | 0,00032629 | 0,00000354 |
| 93 | 49,9 | 0,2100 | 0,442 | 0,00002294 | 0,00033260 | 0,00000360 |
| 94 | 50,2 | 0,2100 | 0,451 | 0,00002338 | 0,00033895 | 0,00000367 |
| 95 | 50,4 | 0,2100 | 0,459 | 0,00002382 | 0,00034535 | 0,00000374 |
| 96 | 50,7 | 0,2100 | 0,468 | 0,00002426 | 0,00035179 | 0,00000381 |
| 97 | 51,0 | 0,2100 | 0,477 | 0,00002471 | 0,00035828 | 0,00000388 |
| 98 | 51,2 | 0,2100 | 0,485 | 0,00002516 | 0,00036481 | 0,00000395 |
| 99 | 51,5 | 0,2100 | 0,494 | 0,00002561 | 0,00037138 | 0,00000402 |
| 100 | 51,8 | 0,2100 | 0,503 | 0,00002607 | 0,00037799 | 0,00000410 |
| 101 | 52,1 | 0,2100 | 0,512 | 0,00002653 | 0,00038464 | 0,00000417 |
| 102 | 52,2 | 0,2100 | 0,521 | 0,00002699 | 0,00039134 | 0,00000424 |
| 103 | 52,6 | 0,2100 | 0,529 | 0,00002745 | 0,00039808 | 0,00000431 |
| 104 | 52,9 | 0,2100 | 0,538 | 0,00002792 | 0,00040485 | 0,00000439 |
| 105 | 53,2 | 0,2100 | 0,548 | 0,00002839 | 0,00041167 | 0,00000446 |
| 106 | 53,5 | 0,2100 | 0,557 | 0,00002886 | 0,00041852 | 0,00000454 |
| 107 | 53,7 | 0,2100 | 0,566 | 0,00002934 | 0,00042542 | 0,00000461 |
| 108 | 54,0 | 0,2100 | 0,575 | 0,00002982 | 0,00043235 | 0,00000469 |
| 109 | 54,2 | 0,2100 | 0,584 | 0,00003030 | 0,00043932 | 0,00000476 |
| 110 | 54,6 | 0,2100 | 0,594 | 0,00003078 | 0,00044632 | 0,00000484 |
| 111 | 54,9 | 0,2100 | 0,603 | 0,00003127 | 0,00045336 | 0,00000491 |
| 112 | 55,2 | 0,2100 | 0,612 | 0,00003175 | 0,00046044 | 0,00000499 |
| 113 | 55,5 | 0,2100 | 0,622 | 0,00003225 | 0,00046756 | 0,00000507 |
| 114 | 55,8 | 0,2100 | 0,631 | 0,00003274 | 0,00047471 | 0,00000514 |
| 115 | 56,1 | 0,2100 | 0,641 | 0,00003323 | 0,00048189 | 0,00000522 |
| 116 | 56,4 | 0,2100 | 0,651 | 0,00003373 | 0,00048911 | 0,00000530 |
| 117 | 56,7 | 0,2100 | 0,660 | 0,00003423 | 0,00049636 | 0,00000538 |
| 118 | 57,0 | 0,2100 | 0,670 | 0,00003473 | 0,00050365 | 0,00000546 |
| 119 | 57,2 | 0,2100 | 0,680 | 0,00003524 | 0,00051096 | 0,00000554 |
| 120 | 57,7 | 0,2100 | 0,689 | 0,00003575 | 0,00051831 | 0,00000562 |
| 121 | 58,0 | 0,2100 | 0,699 | 0,00003625 | 0,00052570 | 0,00000570 |
| 122 | 58,2 | 0,2100 | 0,709 | 0,00003677 | 0,00053311 | 0,00000578 |
| 123 | 58,6 | 0,2100 | 0,719 | 0,00003728 | 0,00054055 | 0,00000586 |
| 124 | 58,9 | 0,2100 | 0,729 | 0,00003780 | 0,00054803 | 0,00000594 |
| 125 | 59,2 | 0,2100 | 0,739 | 0,00003831 | 0,00055553 | 0,00000602 |
| 126 | 59,6 | 0,2100 | 0,749 | 0,00003883 | 0,00056307 | 0,00000610 |
| 127 | 59,9 | 0,2100 | 0,759 | 0,00003935 | 0,00057063 | 0,00000618 |
| 128 | 60,2 | 0,2100 | 0,769 | 0,00003988 | 0,00057822 | 0,00000627 |
| 129 | 60,6 | 0,2100 | 0,779 | 0,00004040 | 0,00058584 | 0,00000635 |
| 130 | 60,9 | 0,2100 | 0,789 | 0,00004093 | 0,00059349 | 0,00000643 |
| 131 | 61,2 | 0,2100 | 0,800 | 0,00004146 | 0,00060117 | 0,00000652 |
| 132 | 61,6 | 0,2100 | 0,810 | 0,00004199 | 0,00060887 | 0,00000660 |
| 133 | 61,9 | 0,2100 | 0,820 | 0,00004252 | 0,00061660 | 0,00000668 |
| 134 | 62,2 | 0,2100 | 0,830 | 0,00004306 | 0,00062435 | 0,00000677 |
| 135 | 62,6 | 0,2100 | 0,841 | 0,00004360 | 0,00063214 | 0,00000685 |
| 136 | 62,9 | 0,2100 | 0,851 | 0,00004413 | 0,00063994 | 0,00000694 |
| 137 | 63,2 | 0,2100 | 0,862 | 0,00004467 | 0,00064777 | 0,00000702 |
| 138 | 63,6 | 0,2100 | 0,872 | 0,00004522 | 0,00065563 | 0,00000711 |
| 139 | 64,0 | 0,2100 | 0,882 | 0,00004576 | 0,00066351 | 0,00000719 |
| 140 | 64,2 | 0,2100 | 0,893 | 0,00004630 | 0,00067141 | 0,00000728 |
| 141 | 64,7 | 0,2100 | 0,904 | 0,00004685 | 0,00067934 | 0,00000736 |
| 142 | 65,0 | 0,2100 | 0,914 | 0,00004740 | 0,00068729 | 0,00000745 |
| 143 | 65,4 | 0,2100 | 0,925 | 0,00004795 | 0,00069526 | 0,00000753 |
| 144 | 65,7 | 0,2100 | 0,935 | 0,00004850 | 0,00070325 | 0,00000762 |
| 145 | 66,1 | 0,2100 | 0,946 | 0,00004905 | 0,00071127 | 0,00000771 |
| 146 | 66,5 | 0,2100 | 0,957 | 0,00004961 | 0,00071931 | 0,00000780 |
| 147 | 66,8 | 0,2100 | 0,967 | 0,00005016 | 0,00072737 | 0,00000788 |
| 148 | 67,2 | 0,2100 | 0,978 | 0,00005072 | 0,00073544 | 0,00000797 |
| 149 | 67,5 | 0,2100 | 0,989 | 0,00005128 | 0,00074354 | 0,00000806 |
| 150 | 67,9 | 0,2100 | 1,000 | 0,00005184 | 0,00075166 | 0,00000815 |
| 151 | 68,2 | 0,2100 | 1,011 | 0,00005240 | 0,00075980 | 0,00000823 |
| 152 | 68,7 | 0,2100 | 1,021 | 0,00005296 | 0,00076796 | 0,00000832 |
| 153 | 69,0 | 0,2100 | 1,032 | 0,00005353 | 0,00077613 | 0,00000841 |
| 154 | 69,4 | 0,2100 | 1,043 | 0,00005409 | 0,00078433 | 0,00000850 |
| 155 | 69,8 | 0,2100 | 1,054 | 0,00005466 | 0,00079254 | 0,00000859 |
| 156 | 70,2 | 0,2100 | 1,065 | 0,00005523 | 0,00080077 | 0,00000868 |
| 157 | 70,5 | 0,2100 | 1,076 | 0,00005579 | 0,00080901 | 0,00000877 |
| 158 | 70,9 | 0,2100 | 1,087 | 0,00005636 | 0,00081728 | 0,00000886 |
| 159 | 71,2 | 0,2100 | 1,098 | 0,00005694 | 0,00082556 | 0,00000895 |
| 160 | 71,7 | 0,2100 | 1,109 | 0,00005751 | 0,00083386 | 0,00000904 |
| 161 | 72,1 | 0,2100 | 1,120 | 0,00005808 | 0,00084217 | 0,00000913 |
| 162 | 72,5 | 0,2100 | 1,131 | 0,00005865 | 0,00085050 | 0,00000922 |
| 163 | 72,8 | 0,2100 | 1,142 | 0,00005923 | 0,00085884 | 0,00000931 |
| 164 | 73,2 | 0,2100 | 1,153 | 0,00005981 | 0,00086720 | 0,00000940 |
| 165 | 73,6 | 0,2100 | 1,165 | 0,00006038 | 0,00087557 | 0,00000949 |
| 166 | 74,0 | 0,2100 | 1,176 | 0,00006096 | 0,00088396 | 0,00000958 |
| 167 | 74,4 | 0,2100 | 1,187 | 0,00006154 | 0,00089236 | 0,00000967 |
| 168 | 74,8 | 0,2100 | 1,198 | 0,00006212 | 0,00090077 | 0,00000976 |
| 169 | 75,2 | 0,2100 | 1,209 | 0,00006270 | 0,00090920 | 0,00000985 |
| 170 | 75,6 | 0,2100 | 1,221 | 0,00006329 | 0,00091764 | 0,00000994 |
| 171 | 76,0 | 0,2100 | 1,232 | 0,00006387 | 0,00092609 | 0,00001004 |
| 172 | 76,4 | 0,2100 | 1,243 | 0,00006445 | 0,00093456 | 0,00001013 |
| 173 | 76,8 | 0,2100 | 1,254 | 0,00006504 | 0,00094304 | 0,00001022 |
| 174 | 77,2 | 0,2100 | 1,266 | 0,00006562 | 0,00095153 | 0,00001031 |
| 175 | 77,6 | 0,2100 | 1,277 | 0,00006621 | 0,00096003 | 0,00001040 |
| 176 | 78,0 | 0,2100 | 1,288 | 0,00006680 | 0,00096854 | 0,00001050 |
| 177 | 78,4 | 0,2100 | 1,300 | 0,00006738 | 0,00097706 | 0,00001059 |
| 178 | 78,9 | 0,2100 | 1,311 | 0,00006797 | 0,00098560 | 0,00001068 |
| 179 | 79,2 | 0,2100 | 1,322 | 0,00006856 | 0,00099414 | 0,00001077 |
| 180 | 79,7 | 0,2100 | 1,334 | 0,00006915 | 0,00100270 | 0,00001087 |
| 181 | 80,1 | 0,2100 | 1,345 | 0,00006974 | 0,00101126 | 0,00001096 |
| 182 | 80,5 | 0,2100 | 1,356 | 0,00007033 | 0,00101983 | 0,00001105 |
| 183 | 80,9 | 0,2100 | 1,368 | 0,00007093 | 0,00102842 | 0,00001115 |
| 184 | 81,4 | 0,2100 | 1,379 | 0,00007152 | 0,00103701 | 0,00001124 |
| 185 | 81,8 | 0,2100 | 1,391 | 0,00007211 | 0,00104561 | 0,00001133 |
| 186 | 82,2 | 0,2100 | 1,402 | 0,00007270 | 0,00105422 | 0,00001142 |
| 187 | 82,6 | 0,2100 | 1,414 | 0,00007330 | 0,00106283 | 0,00001152 |
| 188 | 83,0 | 0,2100 | 1,425 | 0,00007389 | 0,00107146 | 0,00001161 |
| 189 | 83,5 | 0,2100 | 1,437 | 0,00007449 | 0,00108009 | 0,00001171 |
| 190 | 83,9 | 0,2100 | 1,448 | 0,00007508 | 0,00108873 | 0,00001180 |
| 191 | 84,2 | 0,2100 | 1,460 | 0,00007568 | 0,00109737 | 0,00001189 |
| 192 | 84,8 | 0,2100 | 1,471 | 0,00007628 | 0,00110603 | 0,00001199 |
| 193 | 85,2 | 0,2100 | 1,483 | 0,00007688 | 0,00111469 | 0,00001208 |
| 194 | 85,6 | 0,2100 | 1,494 | 0,00007747 | 0,00112335 | 0,00001217 |
| 195 | 86,1 | 0,2100 | 1,506 | 0,00007807 | 0,00113203 | 0,00001227 |
| 196 | 86,5 | 0,2100 | 1,517 | 0,00007867 | 0,00114071 | 0,00001236 |
| 197 | 86,9 | 0,2100 | 1,529 | 0,00007927 | 0,00114939 | 0,00001246 |
| 198 | 87,4 | 0,2100 | 1,540 | 0,00007987 | 0,00115808 | 0,00001255 |
| 199 | 87,8 | 0,2100 | 1,552 | 0,00008047 | 0,00116677 | 0,00001264 |
| 200 | 88,2 | 0,2100 | 1,563 | 0,00008107 | 0,00117547 | 0,00001274 |
| 201 | 88,7 | 0,2100 | 1,575 | 0,00008167 | 0,00118417 | 0,00001283 |
| 202 | 89,2 | 0,2097 | 1,587 | 0,00008227 | 0,00119288 | 0,00001293 |
| 203 | 89,6 | 0,2095 | 1,598 | 0,00008287 | 0,00120159 | 0,00001302 |
| 204 | 90,0 | 0,2093 | 1,610 | 0,00008347 | 0,00121031 | 0,00001312 |
| 205 | 90,5 | 0,2090 | 1,621 | 0,00008407 | 0,00121902 | 0,00001321 |
| 206 | 90,9 | 0,2088 | 1,633 | 0,00008467 | 0,00122774 | 0,00001331 |
| 207 | 91,4 | 0,2085 | 1,645 | 0,00008527 | 0,00123647 | 0,00001340 |
| 208 | 91,9 | 0,2083 | 1,656 | 0,00008588 | 0,00124519 | 0,00001349 |
| 209 | 92,2 | 0,2081 | 1,668 | 0,00008648 | 0,00125392 | 0,00001359 |
| 210 | 92,8 | 0,2078 | 1,679 | 0,00008708 | 0,00126266 | 0,00001368 |
| 211 | 93,2 | 0,2076 | 1,691 | 0,00008768 | 0,00127139 | 0,00001378 |
| 212 | 93,7 | 0,2073 | 1,703 | 0,00008829 | 0,00128013 | 0,00001387 |
| 213 | 94,1 | 0,2071 | 1,714 | 0,00008889 | 0,00128888 | 0,00001397 |
| 214 | 94,6 | 0,2068 | 1,726 | 0,00008949 | 0,00129762 | 0,00001406 |
| 215 | 95,1 | 0,2066 | 1,738 | 0,00009010 | 0,00130638 | 0,00001416 |
| 216 | 95,5 | 0,2064 | 1,749 | 0,00009070 | 0,00131514 | 0,00001425 |
| 217 | 96,0 | 0,2061 | 1,761 | 0,00009130 | 0,00132390 | 0,00001435 |
| 218 | 96,5 | 0,2059 | 1,773 | 0,00009191 | 0,00133267 | 0,00001444 |
| 219 | 96,9 | 0,2056 | 1,784 | 0,00009251 | 0,00134145 | 0,00001454 |
| 220 | 97,4 | 0,2054 | 1,796 | 0,00009312 | 0,00135023 | 0,00001463 |
| 221 | 97,9 | 0,2051 | 1,808 | 0,00009373 | 0,00135902 | 0,00001473 |
| 222 | 98,2 | 0,2049 | 1,819 | 0,00009433 | 0,00136782 | 0,00001482 |
| 223 | 98,8 | 0,2046 | 1,831 | 0,00009494 | 0,00137662 | 0,00001492 |
| 224 | 99,2 | 0,2044 | 1,843 | 0,00009555 | 0,00138544 | 0,00001501 |
| 225 | 99,8 | 0,2042 | 1,854 | 0,00009616 | 0,00139427 | 0,00001511 |
| 226 | 100,2 | 0,2039 | 1,866 | 0,00009677 | 0,00140310 | 0,00001521 |
| 227 | 100,7 | 0,2037 | 1,878 | 0,00009738 | 0,00141195 | 0,00001530 |
| 228 | 101,2 | 0,2034 | 1,890 | 0,00009799 | 0,00142081 | 0,00001540 |
| 229 | 101,7 | 0,2032 | 1,902 | 0,00009860 | 0,00142968 | 0,00001549 |
| 230 | 102,2 | 0,2029 | 1,913 | 0,00009921 | 0,00143856 | 0,00001559 |
| 231 | 102,7 | 0,2027 | 1,925 | 0,00009982 | 0,00144746 | 0,00001569 |
| 232 | 103,2 | 0,2024 | 1,937 | 0,00010044 | 0,00145637 | 0,00001578 |
| 233 | 103,7 | 0,2022 | 1,949 | 0,00010105 | 0,00146529 | 0,00001588 |
| 234 | 104,1 | 0,2019 | 1,961 | 0,00010167 | 0,00147423 | 0,00001598 |
| 235 | 104,6 | 0,2017 | 1,973 | 0,00010229 | 0,00148318 | 0,00001607 |
| 236 | 105,1 | 0,2014 | 1,985 | 0,00010291 | 0,00149215 | 0,00001617 |
| 237 | 105,6 | 0,2012 | 1,997 | 0,00010353 | 0,00150114 | 0,00001627 |
| 238 | 106,1 | 0,2009 | 2,009 | 0,00010415 | 0,00151014 | 0,00001637 |
| 239 | 106,7 | 0,2007 | 2,021 | 0,00010477 | 0,00151916 | 0,00001646 |
| 240 | 107,2 | 0,2004 | 2,033 | 0,00010539 | 0,00152820 | 0,00001656 |
| 241 | 107,7 | 0,2002 | 2,045 | 0,00010602 | 0,00153726 | 0,00001666 |
| 242 | 108,2 | 0,1999 | 2,057 | 0,00010664 | 0,00154634 | 0,00001676 |
| 243 | 108,7 | 0,1997 | 2,069 | 0,00010727 | 0,00155543 | 0,00001686 |
| 244 | 109,2 | 0,1994 | 2,081 | 0,00010790 | 0,00156455 | 0,00001696 |
| 245 | 109,7 | 0,1991 | 2,093 | 0,00010853 | 0,00157369 | 0,00001705 |
| 246 | 110,2 | 0,1989 | 2,105 | 0,00010916 | 0,00158285 | 0,00001715 |
| 247 | 110,8 | 0,1986 | 2,117 | 0,00010980 | 0,00159203 | 0,00001725 |
| 248 | 111,2 | 0,1984 | 2,130 | 0,00011043 | 0,00160124 | 0,00001735 |
| 249 | 111,9 | 0,1981 | 2,142 | 0,00011107 | 0,00161046 | 0,00001745 |
| 250 | 112,4 | 0,1979 | 2,154 | 0,00011170 | 0,00161971 | 0,00001755 |
| 251 | 112,9 | 0,1976 | 2,167 | 0,00011234 | 0,00162899 | 0,00001765 |
| 252 | 113,5 | 0,1973 | 2,179 | 0,00011299 | 0,00163829 | 0,00001775 |
| 253 | 114,0 | 0,1971 | 2,191 | 0,00011363 | 0,00164761 | 0,00001786 |
| 254 | 114,6 | 0,1968 | 2,204 | 0,00011427 | 0,00165696 | 0,00001796 |
| 255 | 115,1 | 0,1965 | 2,216 | 0,00011492 | 0,00166634 | 0,00001806 |
| 256 | 115,7 | 0,1963 | 2,229 | 0,00011557 | 0,00167574 | 0,00001816 |
| 257 | 116,2 | 0,1960 | 2,241 | 0,00011622 | 0,00168516 | 0,00001826 |
| 258 | 116,8 | 0,1958 | 2,254 | 0,00011687 | 0,00169462 | 0,00001837 |
| 259 | 117,4 | 0,1955 | 2,267 | 0,00011752 | 0,00170410 | 0,00001847 |
| 260 | 117,9 | 0,1952 | 2,279 | 0,00011818 | 0,00171361 | 0,00001857 |
| 261 | 118,5 | 0,1950 | 2,292 | 0,00011884 | 0,00172314 | 0,00001867 |
| 262 | 119,1 | 0,1947 | 2,305 | 0,00011950 | 0,00173271 | 0,00001878 |
| 263 | 119,6 | 0,1944 | 2,317 | 0,00012016 | 0,00174230 | 0,00001888 |
| 264 | 120,2 | 0,1941 | 2,330 | 0,00012082 | 0,00175192 | 0,00001899 |
| 265 | 120,8 | 0,1939 | 2,343 | 0,00012149 | 0,00176157 | 0,00001909 |
| 266 | 121,4 | 0,1936 | 2,356 | 0,00012216 | 0,00177126 | 0,00001920 |
| 267 | 122,0 | 0,1933 | 2,369 | 0,00012283 | 0,00178097 | 0,00001930 |
| 268 | 122,6 | 0,1930 | 2,382 | 0,00012350 | 0,00179070 | 0,00001941 |
| 269 | 123,2 | 0,1928 | 2,395 | 0,00012417 | 0,00180047 | 0,00001951 |
| 270 | 123,8 | 0,1925 | 2,408 | 0,00012485 | 0,00181027 | 0,00001962 |
| 271 | 124,4 | 0,1922 | 2,421 | 0,00012552 | 0,00182011 | 0,00001973 |
| 272 | 125,0 | 0,1919 | 2,434 | 0,00012620 | 0,00182997 | 0,00001983 |
| 273 | 125,6 | 0,1917 | 2,447 | 0,00012689 | 0,00183986 | 0,00001994 |
| 274 | 126,2 | 0,1914 | 2,460 | 0,00012757 | 0,00184978 | 0,00002005 |
| 275 | 126,8 | 0,1911 | 2,474 | 0,00012826 | 0,00185973 | 0,00002015 |
| 276 | 127,5 | 0,1908 | 2,487 | 0,00012895 | 0,00186972 | 0,00002026 |
| 277 | 128,0 | 0,1905 | 2,500 | 0,00012964 | 0,00187974 | 0,00002037 |
| 278 | 128,7 | 0,1903 | 2,514 | 0,00013033 | 0,00188978 | 0,00002048 |
| 279 | 129,2 | 0,1900 | 2,527 | 0,00013102 | 0,00189986 | 0,00002059 |
| 280 | 130,0 | 0,1897 | 2,540 | 0,00013172 | 0,00190997 | 0,00002070 |
| 281 | 130,6 | 0,1894 | 2,554 | 0,00013242 | 0,00192011 | 0,00002081 |
| 282 | 131,2 | 0,1891 | 2,567 | 0,00013312 | 0,00193029 | 0,00002092 |
| 283 | 131,9 | 0,1888 | 2,581 | 0,00013383 | 0,00194049 | 0,00002103 |
| 284 | 132,6 | 0,1885 | 2,595 | 0,00013453 | 0,00195073 | 0,00002114 |
| 285 | 133,2 | 0,1882 | 2,608 | 0,00013524 | 0,00196099 | 0,00002125 |
| 286 | 133,9 | 0,1879 | 2,622 | 0,00013595 | 0,00197129 | 0,00002136 |
| 287 | 134,6 | 0,1876 | 2,636 | 0,00013666 | 0,00198162 | 0,00002148 |
| 288 | 135,2 | 0,1874 | 2,649 | 0,00013738 | 0,00199198 | 0,00002159 |
| 289 | 135,9 | 0,1871 | 2,663 | 0,00013809 | 0,00200237 | 0,00002170 |
| 290 | 136,6 | 0,1868 | 2,677 | 0,00013881 | 0,00201280 | 0,00002181 |
| 291 | 137,2 | 0,1865 | 2,691 | 0,00013953 | 0,00202325 | 0,00002193 |
| 292 | 138,0 | 0,1862 | 2,705 | 0,00014026 | 0,00203374 | 0,00002204 |
| 293 | 138,7 | 0,1859 | 2,719 | 0,00014098 | 0,00204425 | 0,00002215 |
| 294 | 139,4 | 0,1856 | 2,733 | 0,00014171 | 0,00205480 | 0,00002227 |
| 295 | 140,0 | 0,1853 | 2,747 | 0,00014244 | 0,00206538 | 0,00002238 |
| 296 | 140,8 | 0,1850 | 2,761 | 0,00014317 | 0,00207598 | 0,00002250 |
| 297 | 141,5 | 0,1847 | 2,775 | 0,00014390 | 0,00208662 | 0,00002261 |
| 298 | 142,2 | 0,1844 | 2,789 | 0,00014464 | 0,00209729 | 0,00002273 |
| 299 | 142,9 | 0,1841 | 2,804 | 0,00014538 | 0,00210798 | 0,00002285 |
| 300 | 143,7 | 0,1838 | 2,818 | 0,00014612 | 0,00211871 | 0,00002296 |
| 301 | 144,4 | 0,1834 | 2,832 | 0,00014686 | 0,00212946 | 0,00002308 |
| 302 | 145,0 | 0,1831 | 2,847 | 0,00014760 | 0,00214024 | 0,00002319 |
| 303 | 145,9 | 0,1828 | 2,861 | 0,00014835 | 0,00215106 | 0,00002331 |
| 304 | 146,6 | 0,1825 | 2,875 | 0,00014910 | 0,00216190 | 0,00002343 |
| 305 | 147,4 | 0,1822 | 2,890 | 0,00014985 | 0,00217276 | 0,00002355 |
| 306 | 148,0 | 0,1819 | 2,904 | 0,00015060 | 0,00218366 | 0,00002367 |
| 307 | 148,9 | 0,1816 | 2,919 | 0,00015135 | 0,00219458 | 0,00002378 |
| 308 | 149,6 | 0,1813 | 2,933 | 0,00015211 | 0,00220553 | 0,00002390 |
| 309 | 150,4 | 0,1810 | 2,948 | 0,00015286 | 0,00221651 | 0,00002402 |
| 310 | 151,2 | 0,1807 | 2,963 | 0,00015362 | 0,00222751 | 0,00002414 |
| 311 | 151,9 | 0,1803 | 2,977 | 0,00015438 | 0,00223854 | 0,00002426 |
| 312 | 152,7 | 0,1800 | 2,992 | 0,00015514 | 0,00224960 | 0,00002438 |
| 313 | 153,5 | 0,1797 | 3,007 | 0,00015591 | 0,00226068 | 0,00002450 |
| 314 | 154,2 | 0,1794 | 3,022 | 0,00015667 | 0,00227178 | 0,00002462 |
| 315 | 155,0 | 0,1791 | 3,036 | 0,00015744 | 0,00228291 | 0,00002474 |
| 316 | 155,9 | 0,1788 | 3,051 | 0,00015821 | 0,00229406 | 0,00002486 |
| 317 | 156,7 | 0,1784 | 3,066 | 0,00015898 | 0,00230524 | 0,00002498 |
| 318 | 157,5 | 0,1781 | 3,081 | 0,00015975 | 0,00231644 | 0,00002510 |
| 319 | 158,2 | 0,1778 | 3,096 | 0,00016053 | 0,00232767 | 0,00002523 |
| 320 | 159,0 | 0,1775 | 3,111 | 0,00016130 | 0,00233891 | 0,00002535 |
| 321 | 159,9 | 0,1771 | 3,126 | 0,00016208 | 0,00235018 | 0,00002547 |
| 322 | 160,8 | 0,1768 | 3,141 | 0,00016286 | 0,00236147 | 0,00002559 |
| 323 | 161,6 | 0,1765 | 3,156 | 0,00016364 | 0,00237278 | 0,00002571 |
| 324 | 162,4 | 0,1762 | 3,171 | 0,00016442 | 0,00238411 | 0,00002584 |
| 325 | 163,2 | 0,1759 | 3,186 | 0,00016520 | 0,00239546 | 0,00002596 |
| 326 | 164,0 | 0,1755 | 3,201 | 0,00016599 | 0,00240684 | 0,00002608 |
| 327 | 165,0 | 0,1752 | 3,216 | 0,00016677 | 0,00241823 | 0,00002621 |
| 328 | 165,8 | 0,1749 | 3,232 | 0,00016756 | 0,00242964 | 0,00002633 |
| 329 | 166,7 | 0,1745 | 3,247 | 0,00016835 | 0,00244107 | 0,00002645 |
| 330 | 167,6 | 0,1742 | 3,262 | 0,00016914 | 0,00245253 | 0,00002658 |
| 331 | 168,4 | 0,1739 | 3,277 | 0,00016993 | 0,00246401 | 0,00002670 |
| 332 | 169,2 | 0,1736 | 3,293 | 0,00017073 | 0,00247553 | 0,00002683 |
| 333 | 170,2 | 0,1732 | 3,308 | 0,00017152 | 0,00248709 | 0,00002695 |
| 334 | 171,0 | 0,1729 | 3,323 | 0,00017232 | 0,00249869 | 0,00002708 |
| 335 | 172,0 | 0,1726 | 3,339 | 0,00017313 | 0,00251034 | 0,00002721 |
| 336 | 172,9 | 0,1722 | 3,354 | 0,00017393 | 0,00252205 | 0,00002733 |
| 337 | 173,8 | 0,1719 | 3,370 | 0,00017475 | 0,00253382 | 0,00002746 |
| 338 | 174,7 | 0,1715 | 3,386 | 0,00017556 | 0,00254566 | 0,00002759 |
| 339 | 175,7 | 0,1712 | 3,402 | 0,00017639 | 0,00255758 | 0,00002772 |
| 340 | 176,6 | 0,1708 | 3,418 | 0,00017721 | 0,00256959 | 0,00002785 |
| 341 | 177,6 | 0,1705 | 3,434 | 0,00017805 | 0,00258170 | 0,00002798 |
| 342 | 178,5 | 0,1701 | 3,450 | 0,00017889 | 0,00259391 | 0,00002811 |
| 343 | 179,5 | 0,1698 | 3,466 | 0,00017974 | 0,00260624 | 0,00002824 |
| 344 | 180,5 | 0,1694 | 3,483 | 0,00018060 | 0,00261868 | 0,00002838 |
| 345 | 181,5 | 0,1691 | 3,500 | 0,00018147 | 0,00263126 | 0,00002852 |
| 346 | 182,5 | 0,1687 | 3,517 | 0,00018234 | 0,00264398 | 0,00002865 |
| 347 | 183,6 | 0,1683 | 3,534 | 0,00018323 | 0,00265685 | 0,00002879 |
| 348 | 184,6 | 0,1679 | 3,551 | 0,00018413 | 0,00266989 | 0,00002893 |
| 349 | 185,7 | 0,1676 | 3,569 | 0,00018504 | 0,00268312 | 0,00002908 |
| 350 | 186,8 | 0,1672 | 3,587 | 0,00018597 | 0,00269652 | 0,00002922 |
| 351 | 187,9 | 0,1668 | 3,605 | 0,00018691 | 0,00271012 | 0,00002937 |
| 352 | 189,0 | 0,1664 | 3,623 | 0,00018786 | 0,00272393 | 0,00002952 |
| 353 | 190,0 | 0,1660 | 3,642 | 0,00018882 | 0,00273794 | 0,00002967 |
| 354 | 191,2 | 0,1656 | 3,661 | 0,00018980 | 0,00275217 | 0,00002983 |
| 355 | 192,2 | 0,1653 | 3,680 | 0,00019080 | 0,00276663 | 0,00002998 |
| 356 | 193,2 | 0,1649 | 3,699 | 0,00019182 | 0,00278133 | 0,00003014 |
| 357 | 194,2 | 0,1646 | 3,719 | 0,00019285 | 0,00279627 | 0,00003030 |
| 358 | 195,2 | 0,1642 | 3,739 | 0,00019389 | 0,00281146 | 0,00003047 |
| 359 | 196,2 | 0,1639 | 3,760 | 0,00019496 | 0,00282691 | 0,00003064 |
| 360 | 197,2 | 0,1636 | 3,781 | 0,00019604 | 0,00284261 | 0,00003081 |
| 361 | 198,2 | 0,1632 | 3,802 | 0,00019714 | 0,00285858 | 0,00003098 |
| 362 | 199,0 | 0,1629 | 3,824 | 0,00019827 | 0,00287488 | 0,00003116 |
| 363 | 199,9 | 0,1626 | 3,846 | 0,00019943 | 0,00289167 | 0,00003134 |
| 364 | 200,7 | 0,1624 | 3,869 | 0,00020062 | 0,00290894 | 0,00003153 |
| 365 | 201,5 | 0,1621 | 3,893 | 0,00020184 | 0,00292668 | 0,00003172 |
| 366 | 202,2 | 0,1619 | 3,917 | 0,00020309 | 0,00294487 | 0,00003191 |
| 367 | 202,8 | 0,1617 | 3,942 | 0,00020438 | 0,00296349 | 0,00003212 |
| 368 | 203,4 | 0,1615 | 3,967 | 0,00020569 | 0,00298254 | 0,00003232 |
| 369 | 204,0 | 0,1613 | 3,993 | 0,00020703 | 0,00300198 | 0,00003253 |
| 370 | 204,5 | 0,1611 | 4,019 | 0,00020840 | 0,00302179 | 0,00003275 |
| 371 | 204,9 | 0,1609 | 4,046 | 0,00020979 | 0,00304197 | 0,00003297 |
| 372 | 205,2 | 0,1608 | 4,073 | 0,00021121 | 0,00306251 | 0,00003319 |
| 373 | 205,7 | 0,1607 | 4,101 | 0,00021265 | 0,00308337 | 0,00003342 |
| 374 | 206,0 | 0,1605 | 4,129 | 0,00021411 | 0,00310457 | 0,00003365 |
| 375 | 206,2 | 0,1604 | 4,158 | 0,00021559 | 0,00312607 | 0,00003388 |
| 376 | 206,6 | 0,1603 | 4,187 | 0,00021710 | 0,00314788 | 0,00003411 |
| 377 | 206,9 | 0,1602 | 4,216 | 0,00021862 | 0,00316997 | 0,00003435 |
| 378 | 207,0 | 0,1602 | 4,246 | 0,00022016 | 0,00319234 | 0,00003460 |
| 379 | 207,2 | 0,1601 | 4,276 | 0,00022172 | 0,00321498 | 0,00003484 |
| 380 | 207,4 | 0,1600 | 4,307 | 0,00022330 | 0,00323788 | 0,00003509 |
| 381 | 207,6 | 0,1600 | 4,337 | 0,00022490 | 0,00326103 | 0,00003534 |
| 382 | 207,7 | 0,1599 | 4,368 | 0,00022651 | 0,00328441 | 0,00003559 |
| 383 | 207,8 | 0,1599 | 4,400 | 0,00022814 | 0,00330803 | 0,00003585 |
| 384 | 207,9 | 0,1598 | 4,432 | 0,00022978 | 0,00333187 | 0,00003611 |
| 385 | 207,9 | 0,1598 | 4,464 | 0,00023144 | 0,00335593 | 0,00003637 |
| 386 | 207,9 | 0,1598 | 4,496 | 0,00023312 | 0,00338020 | 0,00003663 |
| 387 | 208,0 | 0,1598 | 4,528 | 0,00023480 | 0,00340467 | 0,00003690 |
| 388 | 208,0 | 0,1597 | 4,561 | 0,00023651 | 0,00342933 | 0,00003717 |
| 389 | 207,9 | 0,1597 | 4,594 | 0,00023822 | 0,00345418 | 0,00003743 |
| 390 | 207,9 | 0,1597 | 4,628 | 0,00023995 | 0,00347922 | 0,00003771 |
| 391 | 207,9 | 0,1597 | 4,661 | 0,00024169 | 0,00350443 | 0,00003798 |
| 392 | 207,8 | 0,1597 | 4,695 | 0,00024344 | 0,00352982 | 0,00003825 |
| 393 | 207,7 | 0,1598 | 4,729 | 0,00024520 | 0,00355538 | 0,00003853 |
| 394 | 207,6 | 0,1598 | 4,763 | 0,00024697 | 0,00358109 | 0,00003881 |
| 395 | 207,5 | 0,1598 | 4,797 | 0,00024876 | 0,00360697 | 0,00003909 |
| 396 | 207,4 | 0,1598 | 4,832 | 0,00025055 | 0,00363300 | 0,00003937 |
| 397 | 207,2 | 0,1598 | 4,867 | 0,00025236 | 0,00365918 | 0,00003966 |
| 398 | 207,2 | 0,1599 | 4,902 | 0,00025417 | 0,00368550 | 0,00003994 |
| 399 | 207,0 | 0,1599 | 4,937 | 0,00025600 | 0,00371197 | 0,00004023 |
| 400 | 206,9 | 0,1600 | 4,972 | 0,00025783 | 0,00373858 | 0,00004052 |

# Рисунок 1.2.1 - Зависимость температуры в задымленной зоне от длительности пожара

# Рисунок 1.2.2 - Зависимость парциальной плотности O2 в задымленной зоне от длительности пожара

# Рисунок 1.2.3 - Зависимость оптической плотности дыма в задымленной зоне от длительности пожара

# Рисунок 1.2.4 - Зависимость парциальной плотности HCl в задымленной зоне от длительности пожара

# Рисунок 1.2.5 - Зависимость парциальной плотности CO2 в задымленной зоне от длительности пожара

Рисунок 1.2.6 - Зависимость парциальной плотности CO в задымленной зоне от длительности пожара

Рисунок 1.2.7 - Зависимость высоты нижней границы слоя дыма от длительности пожара

1.2.7	Результаты расчетов необходимого времени эвакуации представлены в таблице 1.2.10.

Таблица 1.2.10 – Результаты расчетов необходимого времени эвакуации

| Наименование помещения | Критическая для человека продолжительность пожара, с | Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей с учетом коэффициента безопасности 0,8, c |
| --- | --- | --- |
| кабинет 101 | 51,0 | 40,8 |
| кабинет 102 | > 500 | > 500 |
| кабинет 103 | > 500 | > 500 |
| кабинет 104 | 331,0 | 264,8 |
| коридор | 226,0 | 180,8 |