# Определение расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

# 1. Основные расчетные величины индивидуального

# пожарного риска

1.1. Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если:

(1)

где  – нормативное значение индивидуального пожарного риска, = 10-6 год-1;

QВ – расчетная величина индивидуального пожарного риска.

1.2. Расчетная величина индивидуального пожарного риска Qв в каждом здании рассчитывают по формуле

QВ = QП*(1-RАП)*PПP*(1 - РЭ) (1 - PП.З).                                       (2)

где QП – частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных, приведенных в таблице 1. При наличии данных о количестве людей в здании необходимо использовать уточненную оценку, а при их отсутствии – оценками в расчете на одно учреждение. При отсутствии статистической информации допускается принимать QП = 410-2 для каждого здания. Оценку частотных характеристик возникновения пожара также допускается выполнять исходя из статистических данных, публикуемых в научно-техническом журнале «Пожарная безопасность».

Таблица 1. Статистические данные о частоте возникновения пожара в зданиях (QП)

| № п/п | Наименование здания | Частота возникновения пожара в течение года |
| --- | --- | --- |
|  |  | В расчете на одно учреждение | Уточненная оценка |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (детский сад, ясли, дом ребенка) | 7,34*10-3 | 9,72*10-5 (в расчете на одного ребенка) |
| 2. | Общеобразовательные учреждения (школа, школа-интернат, детский дом, лицей, гимназия, колледж) | 1,16*10-2 | 4,16*10-5 (в расчете на одного учащегося) |
| 3. | Учреждения начального профессионального образования (профессиональное техническое училище) | 1,98*10-2 | 4,59*10-5 (в расчете на одного учащегося) |
| 4. | Учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) | 2,69*10-2 | 2,94*10-5 (в расчете на одного учащегося) |
| 5. | Учреждения высшего профессионального образования (высшее учебное заведение) | 1,398*10-1 | 2,43*10-5 (в расчете на одного учащегося) |
| 6. | Прочие внешкольные и детские учреждения | 1,52*10-2 | 2,38*10-5 (в расчете на одного учащегося) |
| 7. | Детский оздоровительный лагерь, летняя детская дача | 1,26*10-3 | 3,23*10-5 (в расчете на одного отдыхающего) |
| 8. | Больница, госпиталь, клиника, родильный дом, психоневрологический интернат и др. стационары | 3,66*10-2 | 2,358*10-4 (в расчете на одно койко-место) |
| 9. | Санаторий, дом отдыха, профилакторий, дом престарелых и инвалидов | 2,99*10-2 | 1,767*10-4 (в расчете на одно койко-место) |
| 10. | Амбулатория, поликлиника, диспансер, медпункт, консультация | 8,88*10-3 | 5,37*10-5 (в расчете на одно посещение) |
| 11. | Предприятия розничной торговли: универмаги, промтоварные магазины; универсамы, продовольственные магазины; магазины смешанных товаров; аптеки, аптечные ларьки; прочие здания торговли | 2,03*10-2 | 1,579*10-3 (в расчете на одного работающего) |
| 12. | Предприятия рыночной торговли: крытые, оптовые рынки (из зданий стационарной постройки), торговые павильоны, киоски, ларьки, палатки, контейнеры | 1,13*10-2 | 1,678*10-3 (в расчете на одного работающего) |
| 13. | Предприятия общественного питания | 3,88*10-2 | 2,063*10-3 (в расчете на одного работающего) |
| 14. | Гостиницы, мотели | 2,81*10-2 | 3,255*10-4 (в расчете на одно место) |
| 15. | Спортивные сооружения | 1,83*10-3 | - |
| 16. | Клубные и культурно-зрелищные учреждения | 6,90*10-3 | - |
| 17. | Библиотеки | 1,16*10-3 | - |
| 18. | Музеи | 1,38*10-2 | - |
| 19. | Зрелищные учреждения (театры, цирки) | 9,66*10-2 | 4,03*10-7 (в расчете на одно посещение зрителем) |

RАП – вероятность эффективного срабатывания систем автоматического пожаротушения (далее – АУПТ). Значение параметра RАП определяется технической надежностью элементов АУПТ, приводимых в технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности допускается принимать RАП = 0,9. При отсутствии в здании систем автоматического пожаротушения RАП принимается равной нулю.

РПР – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения РПР= tфункц/24, где tфункц – время нахождения людей в здании в часах;

РЭ – вероятность эвакуации людей;

РП.З – вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре.

1.3. Вероятность эвакуации РЭ рассчитывают по зависимости

(3)

где tР – расчетное время эвакуации людей, мин;

tНЭ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей), мин.

tБЛ – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин;

tСК – время существования скоплений людей на участках пути (плотность людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5 )

1.4. Расчетное время эвакуации людей tР из помещений и здания определяется на основе моделирования движения людей до выхода наружу одним из следующих способов:

- по упрощенной аналитической модели движения людского потока;

- по математической модели индивидуально-поточного движения людей;

- по имитационно-стохастической модели движения людских потоков.

Выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с учетом специфических особенностей объемно-планировочных решений здания, а также особенностей контингента (его однородности) людей, находящихся в нем.

1.5. Время начала эвакуации tНЭ определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Время начала эвакуации людей

| № п/п | Класс функциональной пожарной опасности зданий и характеристика контингента людей | Значение времени начала эвакуации людей tнэ, мин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные системой оповещения и управления эвакуацией людей | Здания, не оборудованные системой оповещения и управления эвакуацией людей |
|  |  | III –V типа | I-II типа |  |
| 1 | Здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; многоквартирные жилые дома; одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные. (Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4) Люди могут находиться в состоянии сна, но знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов. | 4 | 6,0 | 9,0 |
| 2 | Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. (Ф1.2) Жильцы могут находиться в состоянии сна и не достаточно знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов. | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
| 3 | Здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений; здания организаций по обслуживанию населения (Ф2, Ф3). Посетители находятся в бодрствующем состоянии, но могут быть не знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов | 1 | 3,0 | 6,0 |
| 4 | Здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4). Посетители находятся в бодрствующем состоянии и хорошо знакомы со структурой эвакуационных путей и выходов. | 1,5 | 3,0 | 6,0 |

1.6. Время блокирования путей эвакуации tБЛ вычисляют путем расчета времени достижения ОФП предельно допустимых значений на эвакуационных путях в различные моменты времени.

1.7. Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты РПЗ, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей, рассчитывается по формуле:

РПЗ=1-(1-RОБН*RСОУЭ)*(1-RОБН*RПДЗ),                                          (4)

где RОБН – вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации. Значение параметра RОБН определяется технической надежностью элементов системы пожарной сигнализации, приводимых в технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности допускается принимать RОБН = 0,8;

RСОУЭ – условная вероятность эффективного срабатывания системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в случае эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации;

RПДЗ – условная вероятность эффективного срабатывания системы противодымной защиты в случае эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации.

1.8. Значение параметра RСОУЭ определяется технической надежностью элементов системы оповещения людей о пожаре и управлением эвакуации людей, приводимых в технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности допускается принимать RСОУЭ = 0,8.

1.9. Значение параметра RПДЗ  определяется технической надежностью элементов автоматики управления противодымной защиты, а также технической надежностью элементов противодымной защиты, приводимых в технической документации. При отсутствии сведений по параметрам технической надежности допускается принимать RПДЗ = 0,8.

2. Определение величины индивидуального пожарного риска для помещений Больница

  - Функциональное назначние: Больница, госпиталь, клиника, родильный дом, психоневрологический интернат и др. стационары.

  - Частота возникновения пожаров в здании в течение года в расчете на учреждение равна 3,66∙10-2.

  - Вероятность эффективного срабатывания систем противопожарной защиты:

- RАП – вероятность эффективного срабатывания систем автоматического пожаротушения (АУПТ) равна 0,9;

- RОБН – вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации (СПС) равна 0,8;

- RСОУЭ – условная вероятность эффективного срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) равна 0,8;

- RПДЗ – условная вероятность эффективного срабатывания системы противодымной защиты (ПДЗ) равна 0,8.

  - Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты РПЗ, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей, рассчитывается по формуле:

РПЗ=1-(1-RОБН*RСОУЭ)*(1-RОБН*RПДЗ)

и равна РПЗ =8,704∙10-1.

  - Расчетные величины эвакуации людей при пожаре.

Время нахождения людей в здании: 24 час.

Вероятность присутствия людей в здании (РПР) равна 1,0∙100.

Расчетное время эвакуации людей: 15 мин.

Время начала эвакуации: 6 мин.

Время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей: 23 мин.

Вероятность эвакуации РЭ рассчитывают по зависимости

и равна РЭ = 0,566

Время скопления людей на участках пути: 1 мин.

  - Расчетная величина индивидуального пожарного риска QВ рассчитывается по формуле

QВ = QП*(1 - RАП)*PПP*(1 - РЭ)*(1 - PПЗ)

и равна QВ = 2,055∙10-4.

Вывод: так как расчетная величина индивидуального пожарного риска QВ = 2,055∙10-4 более нормативного значения индивидуального пожарного риска QВН=10-6, то расчетная величина индивидуального пожарного риска при возможном пожаре не соответствует требуемому значению.